## Лист1
Расчет вентиляции
Фирма изготовитель | S тр-ра | Р хх | Р кз | Робщ = Рхх+Ркз | Q=860*Робщ | А=Q/(C*15), где С=0,24 | В=R*A*T/(P*3600) | 1/(1+(tвх/273)) | 1/(1+(tвых/273)) | h - высота | Н=h*(I-J) | V | Sвходящ, жив сеч | Sвыход, жив сеч | Sвх реш | Sвых реш
франция | 1000 | 2000 | 10500 | 12.5 | 10750 | 2986.1111 | 0.71694 | 0.91611 | 0.8722 | 1.525 | 0.066952 | 0.67469 | 1.0626 | 1.1161 | 1.6348 | 1.7171
BEZ | 1000 | 1700 | 8750 | 10.45 | 8987 | 2496.3889 | 0.59936 | 0.91611 | 0.8722 | 1.5 | 0.065854 | 0.66913 | 0.89572 | 0.94081 | 1.378 | 1.4474
ТМГ | 1000 | 1600 | 10800 | 12.4 | 10664 | 2962.2222 | 0.7112 | 0.91611 | 0.8722 | 0.7 | 0.030732 | 0.45711 | 1.5559 | 1.6342 | 2.3937 | 2.5141
| 630 | 1240 | 7600 | 8.84 | 7602.4 | 2111.7778 | 0.50702 | 0.91611 | 0.8722 | 1.1 | 0.048293 | 0.57301 | 0.88483 | 0.92937 | 1.3613 | 1.4298
| 1600 | 2800 | 14000 | 16.8 | 14448 | 4013.3333 | 0.96356 | 0.91611 | 0.8722 | 1.955 | 0.08583 | 0.76391 | 1.2614 | 1.3248 | 1.9406 | 2.0382
BEZ | 630 | 2800 | 5000 | 7.8 | 6708 | 1863.3333 | 0.44737 | 0.91611 | 0.8722 | 3.5 | 0.15366 | 1.0221 | 0.43769 | 0.45972 | 0.67336 | 0.70726
ТСЛ | 630 | 0 | 10670 | 10.67 | 9176.2 | 2548.9444 | 0.61198 | 0.91611 | 0.8722 | 3.3 | 0.14488 | 0.99249 | 0.61661 | 0.64765 | 0.94863 | 0.99638
|  | 1700 | 8750 | 3.3557 | 2885.9181 | 801.6439 | 0.19247 | 0.91611 | 0.8722 | 1.1 | 0.048293 | 0.57301 | 0.33589 | 0.35279 | 0.51675 | 0.54276
|  | 1700 | 8750 | 3.8875 | 3343.25 | 928.6806 | 0.22297 | 0.91611 | 0.8722 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
франция | 630 | 1370 | 7600 | 8.97 | 7714.2 | 2142.8333 | 0.51447 | 0.91611 | 0.8722 | 1.32 | 0.057952 | 0.6277 | 0.81961 | 0.86087 | 1.2609 | 1.3244
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91611 | 0.8722 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ТМГ | 1000 | 1600 | 10800 | 12.4 | 10664 | 2962.2222 | 0.7112 | 0.91611 | 0.8722 | 2 | 0.087806 | 0.77265 | 0.92047 | 0.9668 | 1.4161 | 1.4874
ТМГ | 1250 | 2300 | 11500 | 13.8 | 11868 | 3296.6667 | 0.7915 | 0.91611 | 0.8722 | 2.2 | 0.096586 | 0.81036 | 0.97672 | 1.0259 | 1.5026 | 1.5783
ТМГ | 1000 | 1600 | 10800 | 12.4 | 10664 | 2962.2222 | 0.7112 | 0.91611 | 0.8722 | 1.58 | 0.069367 | 0.68675 | 1.0356 | 1.0877 | 1.5932 | 1.6734
| 1600 | 15600 |  | 15.6 | 13416 | 3726.6667 | 0.89474 | 0.91611 | 0.8722 | 4.15 | 0.1822 | 1.113 | 0.8039 | 0.84437 | 1.2368 | 1.299
ТОН | 1600 | 2300 | 16500 | 18.8 | 16168 | 4491.1111 | 1.0531 | 0.91611 | 0.8722 | 1.485 | 0.065196 | 0.66578 | 1.5817 | 1.6613 | 2.4334 | 2.5559
ТОН | 1600 | 2300 | 16500 | 18.8 | 16168 | 4491.1111 | 1.0783 | 0.91611 | 0.8722 | 2 | 0.087806 | 0.77265 | 1.3955 | 1.4658 | 2.147 | 2.2551
| 630 | 1450 | 6400 | 7.85 | 6751 | 1875.2778 | 0.45024 | 0.91611 | 0.8722 | 1.6 | 0.070245 | 0.69108 | 0.6515 | 0.68429 | 1.0023 | 1.0528
| 1250 | 2300 | 11500 | 13.8 | 11868 | 3296.6667 | 0.7915 | 0.91611 | 0.8722 | 1.33 | 0.058391 | 0.63008 | 1.2562 | 1.3194 | 1.9326 | 2.0299
| 2000 |  | 20500 | 20.5 | 17630 | 4897.2222 | 1.1758 | 0.91611 | 0.8722 | 3.6 | 0.15805 | 1.0366 | 1.1342 | 1.1913 | 1.745 | 1.8328
|  | 20000 |  | 20 | 17200 | 4777.7778 | 1.1471 | 0.91611 | 0.8722 | 3.7 | 0.16244 | 1.0509 | 1.0915 | 1.1465 | 1.6793 | 1.7638
|  | 1250 | 10700 | 11.95 | 10277 | 2854.7222 | 0.68539 | 0.91611 | 0.8722 | 2.75 | 0.12073 | 0.90601 | 0.75649 | 0.79457 | 1.1638 | 1.2224
БЕЗ | 1000 | 1700 | 10500 | 12.2 | 10492 | 2914.4444 | 0.69973 | 0.91611 | 0.8722 | 1.5 | 0.065854 | 0.66913 | 1.0457 | 1.0984 | 1.6088 | 1.6898
| 630 | 1370 | 6700 | 8.07 | 6940.2 | 1927.8333 | 0.46285 | 0.91611 | 0.8722 | 1.1 | 0.048293 | 0.57301 | 0.80775 | 0.84841 | 1.2427 | 1.3053
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91611 | 0.8722 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ТМГ | 1250 | 2500 | 10500 | 13 | 11180 | 3105.5556 | 0.74561 | 0.91611 | 0.8722 | 1.2 | 0.052683 | 0.59849 | 1.2458 | 1.3085 | 1.9166 | 2.0131
Сахарова | 1600 | 5600 | 16800 | 22.4 | 19264 | 5351.1111 | 1.2547 | 0.91611 | 0.8722 | 2.2 | 0.096586 | 0.81036 | 1.5484 | 1.6263 | 2.3821 | 2.502
тп12798 | 400 | 1200 | 6000 | 7.2 | 6192 | 1720 | 0.41295 | 0.91611 | 0.8722 | 1.5 | 0.065854 | 0.66913 | 0.61715 | 0.64821 | 0.94946 | 0.99725
триал | 1250 |  | 15200 | 15.2 | 13072 | 3631.1111 | 0.85143 | 0.91611 | 0.8722 | 2.64 | 0.1159 | 0.88771 | 0.95914 | 1.0074 | 1.4756 | 1.5499
трансфортер | 1250 |  | 14300 | 14.3 | 12298 | 3416.1111 | 0.80102 | 0.91611 | 0.8722 | 3 | 0.13171 | 0.9463 | 0.84647 | 0.88908 | 1.3023 | 1.3678