МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР 

Главное техническое управление строительства 

Всесоюзный институт по проектированию организации энергетического строительства "Оргэнергострой" 
Одесский филиал  

 			
УТВЕРЖДАЮ 
 
Главный инженер ССО "Электромонтаж"

10.01.90 
	
	Б.П.Городецкий 

	

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МОНТАЖА ШКАФОВ КРУ 6-10 кВ 

     Подготовлена Одесским филиалом института "Оргэнергострой" 
     
     Составители: В.Н.Абрамов, В.И.Гриценко, А.Г.Клименко. С.Б.Юрковецкий

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
     
     Технологическая карта монтажа шкафов комплектных распределительных устройств (КРУ) 6-10 кВ внутренней установки предназначена для использования при монтаже КРУ на электростанциях и подстанциях, при составлении проектов организации строительства (ПОС) и проектов производства электромонтажных работ (ППЭР).
     
     КРУ предназначены для работы в сетях трехфазного переменного тока с номинальным напряжением 6 и 10 кВ.
     
     В карте рассмотрен монтаж шкафов КРУ серии КМ-1Ф ПО "Запорожтрансформатор" (рис.1); К-104 (рис.2) Московского завода "Электрощит"; КЭЭ-6, КЭЭ-6С и КЭ-10 (рис.3) Ровенского завода высоковольтной аппаратуры.

Рис.1. Шкаф КРУ серии КМ-1Ф:

1 - отсек линейных шин, трансформаторов тока и кабельных разделок; 2 - отсек сборных шин и отпаек сборных шин; 3 - шкаф релейный; 4 - отсек выдвижных элементов

Рис.2. Шкаф КРУ серии К-104:

1 - отсек сборных шин; 2 - отсек линейных шин; 3 - шкаф релейный; 4 - отсек выдвижных элементов

     
Рис.3. Шкаф КРУ серии КЭ-6, КЭ-6С (КЭЭ-6, КЭЭ-6С) и сери КЭ-10:

1 - отсек отпаек сборных шин; 2 - отсек линейных шин, трансформаторов тока и кабельных разделок; 3 - отсек сборных шин; 4 - шкаф релейный; 5 - отсек выдвижных элементов 

     Технологическая карта содержит указания по организации и технологии монтажа, перечень механизмов, инструментов и приспособлений, сведения о затратах материалов, калькуляцию трудовых затрат, график производства работ.
     
     Трудозатраты на наладочные работы графиком монтажа и калькуляцией не учтены.
     
     Технологическая карта разработана в соответствии с "Методическими указаниями по разработке типовых технологических карт в строительстве". М.: ЦНИИОМТП Госстроя СССР, 1987.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
     
     2.1. Общие указания
     
     2.1.1. К началу монтажных работ должны быть выполнены: 
     
     строительная часть ЗРУ, включая отделочные работы с обеспечением необходимых проемов для нормальной подачи шкафов; 
     
     кабельные каналы и проемы в полу для кабелей; 
     
     силовая сеть 380/220/12 В; 
     
     заземляющее устройство и электроосвещение; 
     
     подъезды к ЗРУ.
     
     2.1.2. Стены и потолки ЗРУ должны быть оштукатурены и побелены. Конструкция полов должна исключать образование цементной пыли.
     
     Полы коридоров не должны иметь порогов и уступов. Кабельные каналы закрыты несгораемыми плитами.
     
     2.1.3. Шкафы КРУ поставляются преимущественно блоками из трех шкафов с расположением шкафов в соответствии со схемой заполнения КРУ и выполненными электрическими соединениями в пределах блока.
     
     Выдвижные элементы могут находиться в шкафу или отдельном ящике. Во избежание поломок ящиков при подъеме краном необходимо, чтобы стропы образовывали с горизонтальной плоскостью крышки ящика угол не менее 45°. Стропить за места, указанные на ящиках.
     
     Шкафы нельзя подвергать толчкам и ударам, перемещать только в вертикальном положении.
     
     2.1.4. При получении шкафов КРУ необходимо проверить наличие полного комплекта поставки, количество мест, состояние упаковки, сохранность груза. Обнаруженные повреждения и некомплектность поставки оформляются актом.
     
     Шкафы могут храниться под навесом в упаковке завода-изготовителя или без нее - в закрытых вентилируемых помещениях.
     
     2.1.5. Распаковку шкафов и комплектующих изделий необходимо производить с учетом последовательности сборки и монтажа КРУ, обеспечив условия, предотвращающие увлажнение оборудования.
     
     В зависимости от директивных сроков монтажа КРУ, наличия и возможностей мастерских, шкафы могут монтироваться непосредственно в помещении КРУ или, в отдельных случаях, с предварительной обработкой в мастерской (установка на раму трех-пяти шкафов в соответствии со схемой заполнения КРУ, ревизия и наладка комплектующего оборудования).
     
     2.1.6. Шкафы КРУ серии КМ-1Ф имеют следующее обозначение:

     Условное обозначение каждого из шкафов, входящих в КРУ серии КМ-1Ф:

     Обозначение шкафов КРУ серии К-104:

     Обозначение шкафов КРУ серии КЭ-6 и КЭ-6С:     

     Обозначение шкафов КРУ серии КЭ-10:

     
     Условное обозначение каждого из шкафов, входящих в КРУ серии КЭ-10:

     
     2.1.7. При монтаже КРУ необходимо руководствоваться документацией, приведенной в прил.1.
     
     2.2. Подготовительные работы
     
     2.2.1. Производится ознакомление со строительной частью помещения, чертежами проекта и технической документацией завода, поставляемой со шкафами.
     
     2.2.2. Производится приемка от строителей помещения под шкафы КРУ. Проверяют соответствие проекту опорных металлоконструкций под шкафы, проемов для силовых и контрольных кабелей. Приемка оформляется актом, подписанным представителями заказчика, строительной и электромонтажной организацией.
     
     2.2.3. Подготавливается площадка для разгрузки, размещения и распаковки доставляемых шкафов КРУ и работы автокрана (рис.4). Доставляются монтажные механизмы, оборудование, инвентарные устройства и размещаются на площадке.

Рис.4. План размещения оборудования и механизмов при монтаже шкафов 
     
1 - площадка разгрузки и распаковки оборудования; 2 - шкаф КРУ; 3 - помещение ЗРУ; 4 - лебедка МЭЛ-1, 5-19

     2.2.4. Уточняется рабочий график производства работ в соответствии с технологической картой и проектом производства работ. Электромонтажники знакомятся с технической документацией, объемом и принятой организацией работ. Бригада инструктируется по технике безопасности ответственным руководителем работ.
     
     2.2.5. Шкафы распаковываются. Расконсервируются узлы и детали. Производится приемка шкафов в монтаж.
     
     2.3. Монтаж шкафов
     
     2.3.1. Освобождают от транспортного крепления выдвижные элементы и поворотные панели релейных шкафов. Выкатывают выдвижные элементы.
     
     2.3.2. Подъем шкафов в зависимости от типа производят с помощью стропов или подъемных приспособлений в соответствии с рис.5. С помощью катков, приспособлений, приведенных на рис.6-8, перемещают и устанавливают крайний шкаф. Проверяют правильность его установки с помощью отвеса и уровня. При необходимости выравнивают с помощью металлических прокладок толщиной 2 мм. При этом должна исключаться всякая деформация днища, так как это может привести к нарушению регулировок узлов и механизмов в шкафу.

Рис.5. Схема строповки шкафов КМ-1Ф, К-104, КЭ-10, КЭ-6, КЭ-6С, КЭЭ-6, КЭЭ-6С:

1 - шкаф КРУ; 2 - строп 4СК1-2,0/Рт1-1,0/К-0,8/1500; 3 - труба стальная водогазопроводная с условным проходом 40 мм длиной 750-1350 мм; 4 - строп 4СК1-3,2/Рт1-1,6/К-1,25/3000; 5 - труба стальная водогазопроводная с условным проходом 40 мм, длиной 1500-2700 мм; 6 - строп 4СК1-6,3/Рт1-3,2/К-2,5/1600; 7 - подъемное приспособление (кронштейн с траверсой) 

Рис.6. Комплекс механизмов КМБ:

1 - кран; 2 - направляющие (швеллер); 3 - платформа такелажная; 4 - рольганг; 5 - лебедка; 6 - шкаф КРУ

Рис.7. Опора на воздушной подушке ОВП-1,6: 

1 - устройство подачи распределения воздуха; 2 - грузонесущее основание; 3 - гибкая оболочка; 4 - опорное ограничительное устройство

Рис. 8. Поворотная опора ОП-9:

1 - рама; 2 - колесо; 3 - подъемная лапа; 4 - гидравлический домкрат

     2.3.3. Устанавливают последующие шкафы так, чтобы совпадали отверстия в боковых отсеках шкафов и отверстия в сборных шинах и линейных шинах для шкафов с выводами сбоку.
     
     2.3.4. Проверяют правильность установки секции - отсутствие качания или перекоса шкафов. Соединяют шкафы между собой болтами, не допуская перекосов и повторно проверяют правильность их установки (нахождение верхних кромок дверей всех шкафов на одной линии и фасадных частей шкафов в одной плоскости). Соединение начинают с нижних болтов. Проверяют соосность втычных контактов шкафов и выкатных элементов.
     
     2.3.5. Шкафы закрепляют к закладным конструкциям. Сварку в зависимости от типа шкафа производят в трех-четырех местах швом длиной 100 мм, катетом 4-5 мм (в соответствии с указанием заводской инструкции).
     
     2.3.6. Монтируют шкафы токопроводов для вводов и шинного моста (при двухрядном расположении шкафов) полностью собранными или укрупненными блоками. Фиксируют их с помощью элементов подвески к строительным конструкциям. Подъем производят с помощью ручных рычажных лебедок или электропогрузчика (при компоновке, позволяющей его использовать). Заземляют эти шкафы на шкафы КРУ, секции токопроводов между собой соединяют шинами заземления.
     
     2.3.7. Контактные поверхности отпаек и линейных шин промывают бензином-растворителем и смазывают тонким слоем смазки ЦИАТИМ-201.
     
     Запрещается зачистка контактных поверхностей, имеющих покрытие.
     
     2.3.8. Производят монтаж сборных и линейных шин, шинного моста при двухрядном расположении шкафов. Установку сборных шин начинают с нижней фазы "С", закрепляют их в шинодержателях и присоединяют к ним отпайки в последовательности, удобной для монтажа. При соединении шин избегают перекосов опасных для изоляторов и поддерживающих изоляционных клиц. При длине сборных шин более 20 м в один из шкафов встраивают температурный компенсатор примерно в середине ряда. Производят монтаж магистральных шинок вспомогательных цепей.
     
     Окончательную затяжку болтов контактных соединений производят после установки сборных шин на всей секции КРУ. Тупиковые концы сборных шин должны надежно крепиться в изоляционных клицах.
     
     Болтовые соединения после затяжки закрывают изоляционными коробками, предусмотренными заводом.
     
     2.3.9. Производят подготовку к работе комплектующего шкафа оборудования: выключателей, трансформаторов собственных нужд, разрядников и т.д. в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей этого оборудования.
     
     2.3.10. Проверяют целостность фарфоровой и пластмассовой изоляций, протирают бязью, смоченной в бензине-растворителе. Контактные части ножей и розеток также протирают бязью, смоченной в бензине-растворителе и смазывают смазкой ЦИАТИМ-201.
     
     2.3.11. Производят тщательный осмотр всех элементов шкафов, подтягивают все крепежные болтовые соединения, контактные соединения ошиновки первичных цепей, а также винты в зажимах, блок-контактах и других элементах вторичных цепей.
     
     2.3.12. Проверяют:
     
     опирание выдвижных элементов на все четыре катка во включенном и зафиксированном положении (отсутствие качаний);
     
     надежность фиксации выдвижных элементов в рабочем и контрольном положениях;
     
     надежность сочленения розеточных контактов выдвижных элементов главной цепи с неподвижными контактами шкафа;
     
     совпадение контактных заземлителей выдвижных элементов с заземляющей шиной шкафа;
     
     работу шторочного механизма;
     
     работу заземлителя от ручного привода;
     
     работу блокировки заземлителя;
     
     усилие вката и выката выдвижного элемента. Производят механические испытания (вкатывание и выкатывание выдвижных элементов; проверяют работу шторок, блокировок, фиксаторов; измеряют контактное нажатие разъемных контактов первичной цепи; проверяют работу и состояние контактов заземляющего разъединителя). Проверки и испытания производят в соответствии с указаниями инструкций заводов-изготовителей шкафов.
     
     2.3.13. Группа наладки производит испытания шкафов КРУ: 
     
     измеряет сопротивление изоляции первичных и вторичных цепей; 
     
     испытывает повышенным напряжением промышленной частоты изоляцию первичных и вторичных цепей;
     
     измеряет сопротивление постоянному току соединений сборных шин, разъемных соединений первичных и вторичных цепей (если какие-либо элементы вспомогательных цепей не допускает испытания повышенным напряжением, то эти элементы должны быть отсоединены).
     
     Производят проверку комплектующего оборудования: выключателей, измерительных трансформаторов, разрядников, предохранителей, разъединителей, силовых трансформаторов и т.д.
     
     2.4. Заключительные работы
     
     2.4.1. Подсоединяют силовые кабели. Места ввода кабелей в КРУ (промежутки между кабелями и патрубками) уплотняют асбестовым шнуром, смоченным в глиняном растворе или мастикой типа УС-65 (другими материалами в соответствии с РД 34.03.304-87).
     
     2.4.2. Устанавливают на прежние места стенки, перегородки, крышки, которые снимались для удобства доступа к шинам при монтаже.
     
     2.4.3. Восстанавливают места с поврежденной окраской, окрашивают сварные швы и конструкции блоков патрубков.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ 
     
     До начала работ по монтажу шкафов КРУ проверяют горизонтальность закладных конструкций.
     
     При приемке шкафов в монтаж проверяют комплектность и целостность элементов (входной контроль).
     
     Технические критерии и средства контроля операций и процессов приводятся в табл.1. Приемочный контроль, смонтированных шкафов КРУ осуществляется согласно СНиП 3.05.06-85. При приемке работ предъявляют протоколы испытаний и монтажа КРУ.

Таблица 1 

Наименование процесса, подлежащего контролю

	Предмет контроля 
	Инструмент и способ контроля 
	Время контроля 
	Ответственный контролер 
	Технические критерии оценки качества 
	
1

	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	
Подготовительные предмонтажные работы 
	Закладные конструкции. Неплоскостность (горизонтальность) швеллеров

	Уровень, линейка 
	До начала монтажа шкафов 
	Мастер

	Не более 1 мм на площади основания одного шкафа и не более 5 мм по всей длине секции 

	Заземление швеллеров 
	Визуально 
	До начала
монтажа
шкафов 
	Мастер 
	Соединение полосовой сталью сечением не менее 40x4 мм в двух местах с контуром заземления

	Сварка швеллеров

	То же 
	То же 
	То же 
	-

	Параллельность швеллеров между собой и осью здания

	Рулетка 
	"
	"
	-

	Проемы для прохода силовых и контрольных кабелей и шинного ввода снизу

Правильность выполнения проемов

	Метр 
	"
	"
	-

	Соосность проема в стене здания с местом установки шкафа шинного ввода

	То же 
	"
	"
	Несоосность, не более 5 мм 
	
Монтаж шкафов 
	Правильность установки 
	Отвес, уровень 
	До соединения шкафов

	Бригадир 

	Соединение шкафов 
	Визуально 
	До приварки шкафов к закладным 
конструкциям 
	То же 
	Совпадение отверстий в боковых стенках. 
Нахождение верхних кромок дверей всех шкафов на одной линии и фасадных частей в одной плоскости

	Приварка шкафов к закладным конструкциям 
	Линейка 
	До монтажа сборных и линейных шин 
	Бригадир 
	Наличие сварки каждого шкафа с закладными конструкциями в трех-четырех местах швом длиной 100 мм и катетом 4-5 мм

	Монтаж сборных шин 
Наличие компенсатора при длине шин более 20 м

	Визуально 
	До сдачи в эксплуатацию 
	То же 
	-

	Крепление тупиковых концов шин в клицах
     
	То же 
	То же 
	"
	-

	Установка выдвижных элементов

	

	

	Опирание выдвижных элементов на все четыре катка во включенном и зафиксированном положениях

	"
	"
	"
	-

	Надежность фиксации выдвижных элементов в рабочем и контрольном положениях

	"
	"
	"
	-

	Надежность сочленения розеточных контактов выдвижных элементов главной цепи с неподвижными контактами шкафа

	Инвентарная тележка для контроля положения неподвижных контактов 
	" 

До сдачи в эксплуатацию 
	" 

Бригадир 
	-

	Совпадение контактных заземлителей выдвижных элементов с заземляющей шиной шкафа 

	Визуально 
	То же 
	То же 
	-

	Работа шторного механизма

	То же 
	"
	"
	-

	Работа заземлителя от ручного привода

	"
	"
	"
	-

	Работа блокировки заземлителя

Монтаж силовых кабелей

	"
	"
	"
	-

	Наличие уплотнений между кабелями и патрубками

	"
	"
	"
	-

     
4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА, МАШИННОГО ВРЕМЕНИ, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ МОНТАЖА ШКАФОВ КРУ ИЗ ДВАДЦТИ ТРЕХ ШКАФОВ 

Таблица 2 

N
п/п 
	Наименование процесса 
	Единица измерения

	Объем работ 
	Обосно- вание (ЕНиР и другие нормы)
	Норма времени 
	Расценка, 
руб.-коп.
	Затрата труда 
	Заработная 
плата, руб.-коп.

	

	
	рабо-
чего, чел.-ч

	маши- ниста, чел.-ч (маш.-ч)

	рабо-
чего

	маши-
ниста

	рабо-
чего, чел.-ч

	маши- ниста, чел.-ч (маш.-ч)

	рабо-
чего

	маши-
ниста

1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13

1 
	Такелажные работы

Погрузка автокраном блока шкафов КРУ, состоящего из трех шкафов массой до 3 т

	1 шт. груза 
	7 
	E25-14, табл.2 п.3а, 3б 
	0,86 
	0,43 
	0-57,6 
	0-39,1 
	6,02 
	3,01 
	4-03 
	2-74 
	
2 
	То же, состоящего из двух шкафов массой до 2 т

	1 шт. груза 
	1 
	E25-14, табл.2 п.2а, 2б 
	0,72 
	0,36 
	0-48,2 
	0-32,8 
	0,72 
	0,36 
	0-48 
	0-33 
	
3 
	Выгрузка автокраном блока шкафов КРУ, состоящего яз трех шкафов массой до 3 т

	1 шт. груза 
	7 
	E25-14, табл.2 п.3в, 3г 
	0,72 
	0,36 
	0-48,2 
	0-32,8 
	5,04 
	2,52 
	3-37 
	2-30 
	
4 
	То же, состоящего из двух шкафов массой до 2 т

	1 шт. груза 
	1 
	E25-14, табл.2 п.2в, 2г 
	0,58 
	0,29 
	0-38,3 
	0-26,4 
	0,58 
	0,29 
	0-39 
	0-26 
	
5 
	Погрузка автокраном монтажного оборудования и материалов при массе 1 шт. груза до 1 т

	1 шт. груза 
	3 
	E25-14, табл.2 п.1а, 1б 
	0,6 
	0,3 
	0-40,2 
	0-27,3 
	1,8 
	0,9 
	1-21 
	0-82 
	
6 
	То же, выгрузка 
	1 шт. груза

	3 
	E25-14, табл.2 п.1в, 1г

	0,48 
	0,24 
	0-32,2 
	0-21,8 
	1,44 
	0,72 
	0-97 
	0-65 
	
7 
	Погрузка материалов и инструмента вручную на автомашину

	1 т 
	0,3 
	E1-22, п.2а 
	0,67 
	-
	0-39,5 
	-
	0,20 
	-
	0-12 
	-
	
8 
	То же, выгрузка 
	1 т 
	0,3 
	E1-22, п.2б

	0,51 
	-
	0-30,1 
	-
	0,15 
	-
	0-09 

	ИТОГО 

	

	
	
	15,95 
	7,8 
	10-66 
	7-10

	Подготовительные работы

	

	

	

	
	
9 
	Установка силового ящика до 250 А на конструкцию

	1 ящик 
	1 
	E23-7-21, табл.2 п.2а 
	0,75 
	-
	0-53,6 
	-
	0,75 
	-
	0-54 
	-
	
10 
	Установка электро-
лебедки грузо-
подъемностью 1,5 т

	1 лебедка 
	1 
	Е25-6, п.1б 
	1,6 
	-
	1-05 
	-
	1,6 
	-
	1-05 
	-
	
11 
	Установка ручной лебедки грузоподъемностью 1,5 т

	То же 
	4 
	Е25-6, п.5б 
	1,1 
	-
	0-72,1 
	-
	4,4 
	-
	2-88 
	-
	
12 
	Установка блока однорольного грузоподъемностью 1,25 т, установленного внизу

	1 блок 
	1 
	Е25-10, п.1а 
	0,32 
	-
	0-21,4 
	-
	0,32 
	-
	0-21 
	-
	
13 
	Установка блока однорольного грузоподъемностью 1,25 т, установленного на высоту 4,5 м

	1 блок 
	4 
	Е25-10, п.2б 
	0,68 
	-
	0-44,9 
	-
	2,72 
	-
	1-80 
	-
	
14 
	Прокладка кабеля к силовому ящику

	100 м 
	0,5 
	Е23-4-4, А
табл.2, п.1а 
	3,8 
	-
	2-85 
	-
	1,9 
	-
	1-42 
	-
	
15 
	Присоединение проводов и подготовка к включению силового ящика до 250 А

	1 ящик 
	1 
	E23-7-21, 
табл.2,
п.2 (в+г)
	1,92 
	-
	1-75 
	-
	1,92 
	-
	1-75 
	-
	
16 
	Прокладка временных шин заземления в траншее для заземления силового ящика, сварочного аппарата, лебедки

	100 м 
	0,3 
	Е23-3-53, табл.1,
п.1а 
	8,6 
	-
	6-02 
	-
	2,58 
	-
	1-81 
	-
	
17 
	Сварка стыков шин заземления 
	100 стыков 
	0,04 
	Е23-3-53, А
табл.1, п.(2+3)а К=1,12

	11,6 
	-
	8-60,7 
	-
	0,46 
	-
	0-34 
	-
	
18 
	Присоединение шин заземления к аппаратам
     
	1 присое- динение

	3 
	Е23-3-53, А
табл.1, 
п.5а 
	0,26 
	-
	0-18,2 
	-
	0,78 
	-
	0-55 
	-
	
19 
	Присоединение проводов и подготовка к включению сварочного аппарата

	1 аппарат 
	1 
	E23-7-21, табл.2, п.1 (в+г)
	1,18 
	-
	0-93,2 
	-
	1,18 
	-
	0-93 
	-
	
20 
	Присоединение проводов к лебедке

	1 аппарат 
	1 
	Е23-7-21, табл.2, п.1в 
	0,96 
	-
	0-75,8 
	-
	0,96 
	-
	0-76 
	-

	ИТОГО

	

	

	19,57 
	-
	14-04 
	-

	Основные работы

	

	

	

	
	
21 
	Монтаж шкафов ШВМЭ, ШСТ, ШТН, ШКА

	1 камера 
	20 
	E23-6-II, табл.2, 
п.(2+3+4+5)в, К=1,12, к п.5в
 
	11,37 
	-
	9-11,6 
	-
	227,4 
	-
	182-32 
	-
	
22 
	То же, шкафов ШШВ и ШШЛ 
	1 камера 
	3 
	E23-6-II, табл.2, п.(2+3+-5)в К=1,12 к п.5в

	7,57 
	-
	5-96,6 
	-
	22,71 
	-
	17-90 
	-
	
23 
	Ревизия выключателей
     
	1 выклю- чатель

	12 
	Е23-6-6, Б 
табл.4, п.2 
	2,3 
	-
	2-02 
	-
	27,6 
	-
	24-24 
	-
	
24 
	Регулирование выключателей и приводов

	1 комплект 
	12 
	Е23-6-6, В 
табл.5, 
п.2

	8,7 
	-
	7-66 
	-
	104,4 
	-
	91,92 
	-

	ИТОГО 

	

	
	
	382,1

	-
	316-38

	

	Заключительные работы

	

	

	

	
	
25 
	Отсоединение проводов от силового ящика

	1 ящик 
	1 
	E23-7-21, табл.2, п.2в 
К=0,5 
	0,85 
	-
	0-77,6 
	-
	0,85 
	-
	0-78 

26 
	Отсоединение проводов от свароч-
ного трансформатора и лебедки

	1 аппарат 
	2 
	E23-7-21, табл.2, 
п.1в 
К=0,5 
	0,48 
	-
	0-37,9 
	-
	0,96 
	-
	0-76 
	-
	
27 
	Отсоединение шин заземления от аппаратов 
	1 отсоеди- нение

	3 
	Е23-3-53, А 
табл.1,
п.5а 
К=0,5

	0,13 
	-
	0-09,1 
	-
	0,39 
	-
	0-27 
	-
	
28 
	Демонтаж силового ящика 
	1 ящик 
	1 
	E23-7-21, табл.2, п.2а К=0,5

	0,38 
	-
	0-26,8 
	-
	0,38 
	-
	0-27 
	-
	
29 
	Демонтаж питающего кабеля 
	100 м 
	0,5 
	Е23-4-4, А 
табл.2, п.1а К=3,5

	1,9 
	-
	1-42,5 
	-
	0,95 
	-
	0-71 
	-
	
30 
	Демонтаж временных шин заземления 
	100 м 
	0,3 
	Е23-3-53 А
табл.1, п.1а К=0,5

	4,3 
	-
	3-01 
	-
	1,29 
	-
	0-90 
	-
	
31 
	Снятие блока однорольного грузоподъемностью 1,25 т, установленного на высоте 4,5 м

	1 блок 
	4 
	Е25-10, п.2б
К=0,6. Примени- тельно 
	0,41 
	-
	0-26,9 
	-
	1,64 
	-
	1-08 
	-
	
32 
	Снятие блока однорольного грузоподъемностью 1,25 т, установленного внизу

	1 блок 
	1 
	Е25-10, п.1a, К=0,6. Примени- тельно 
	0,19 
	-
	0-12,8 
	-
	0,19 
	-
	0-13 
	-
	
33 
	Снятие электроле-
бедки грузоподъем-
ностью 1,5 т

	1 лебедка 
	1 
	Е25-6, тaбл.2, 
п.4б 
	0,73 
	-
	0-47,8 
	-
	0,73 
	-
	0-48 
	-
	
34 
	Снятие ручной лебедки грузоподъем-
ностью 1,5 т

	1 лебедка 
	4 
	Е25-6, табл.2, п.8б 
	0,44 
	-
	0-28,8 
	-
	1,76 
	-
	1-15 
	-
	
35 
	Погрузка автокраном монтажного оборудования и материалов при массе 1 шт. груза до 1 т

	1 шт. груза 
	3 
	E25-14, табл.2 п.1а, 1б 
	0,6 
	0,3 
	0-40, 2 
	0-27,3 
	1,8 
	0,9 
	1-21 
	0-82 
	
36 
	Погрузка инструмента вручную на автомашину

	1 т 
	0,2 
	Е1-22, 
п.2а 
	0,67 
	-
	0-39,5 
	-
	0,13 
	-
	0-08 
	-

	ИТОГО 

	

	
	
	11,07 
	0,9 
	7-82 
	0-82

	ВСЕГО 

	

	
	
	428,7 
	8,7 
	348-90

	7-92

     
     Примечание. В качестве примера в калькуляции праведен монтаж шкафов КМ-1Ф.

5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

Таблица 3 

     
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ*
________________
     * Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

Наимено- вание
работ 
	Единица измерения 
	Объем работ 
	Затраты труда 
	Принятый состав 
	Продолжи- тельность процесса, смена 
	Рабочие смены 

	
	
	рабочего, чел.-дн.
	маши- ниста, маш.-
смена

	
	2 
	4 
	6 
	8 
	10 
	12 
	14 
	16 
	
Такелажные 
	КРУ из 23 шкафов 
	1 
	1,99 
	0,98 
	Электро- монтажники 
3-го разряда - 1 
2-го разряда - 1

	1,0 

	

	

	
Подгото- вительные 
	
	1 
	2,45 
	-
	Электро- монтажники 
4-го разряда - 1 
2-го разряда - 1

	1,22 

	

	

	
Основные 
	
	1 
	47,76 
	-
	Электро- монтажники 
6-го разряда - 1 
4-го разряда - 1 
2-го разряда - 2

	11,94 

	

	

	
Заключи- тельные 
	
	1 
	1,38 
	0,11 
	Электро- монтажники 
4-го разряда - 1 
2-го разряда - 1

	0,69 

	

	

	

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
     
6.1. Монтажные механизмы и инвентарь

Таблица 4 

N п/п 
	Наименование 
	Марка, ГОСТ 
	Количество, шт.

	Назначение 
	
1 
	2 
	3 
	4

	5 
	
1 
	Кран автомобильный грузо-
подъемность 6,3 т, стрела 7,3-10,8 м

	KC-2571A-1 
	1 
	Погрузо-разгрузочные работы 
	
2

	Автомашина 
	МАЗ-516Б 
	1 
	Перевозка оборудования, механизмов, инвентаря, материалов 

3 
	Автоприцеп двухосный

	МАЗ-8926 
	1 
	То же 
	
4 
	Комплекс механизмов для монтажа блоков КРУ Новокузнецкого опытного завода электромонтажных механизмов Минмонтажспецстроя СССР

	КМБ 
	1 
	Перемещение шкафов 
	
5 
	Поворотная опора Горьковского завода электромонтажных инструментов Минмонтажспецстроя СССР

	ОП-9 
	4 
	То же 
	
6 
	Тележка с подъемной платформой Новокузнецкого опытного завода электромонтажных механизмов Минмонтажспецстроя СССР

	ТПП-2,5 
	1 
	"
	
7

	Опора на воздушной подушке 
	ОВП-1,6А 
	4 
	"
	
8 
	Компрессор 

Производительность 0,05 м/мин

Давление 0,3 МПа

	СО-45А 
	1 
	"
	
9 
	Лебедка электрическая монтажная грузоподъемностью 1,5 т

	МЭЛ-1,5-19 
	1 
	"
	
10 
	Лебедка рычажная ручная грузоподъемностью 1,5 т

	2 
	"
	
11 
	Электропогрузчик грузоподъемностью 1,6 т

	ЭП-1631 
	1 
	"
	
12 
	Строп 4СК1-6,3/Рт1-3,2/К-2,5/1600

	ОСТ 34-13-910-86
 
	1 
	Монтаж шкафов 
	
13 
	Строп СКП1-3,2/8000

	То же 
	2 
	Разгрузка шкафов 
	
14 
	Строп СКП1-1,0/3000 
	2 
	2 
	Монтаж шкафов ввода, шинных мостов

15 
	Трос стальной двойной свивки типа ЛК-РО диаметром 7,4 мм, м

	ГОСТ 7668-80 
	70 
	Монтаж шкафов 
	
16 
	Блок монтажный с откидной щекой

	БМ-1,25 
	2 
	То же 
	
17 
	Домкрат реечный грузоподъемностью 3 т

	Р-3 
	2 
	"
	
18 
	Лестница-стремянка

	ЛСМУ1 
	2 
	"
	
19 
	Аппарат сварочный 
	ТД-500 
	1 
	Сварка прокладок и шкафов

20 
	Маска защитная для электросварщика

	1 
	То же 
	
21 
	Электрододержатель 500 А ЭД-3105-У1

	ГОСТ 45651-78 
	1 
	"
	
22 
	Электрическая сверлильная машина

	ИЭ-1023А 
	1 
	Монтаж шкафов 
	
23 
	Мегаомметр 2,5 кВ 
	МС-0,5 
	1 
	Измерение сопротивления изоляции

24 
	Уровень строительный УС 4-2 
	ГОСТ 9416-83 
	1 
	Проверка горизонтальности

25 
	Рулетка РЗ-10 
	ГОСТ 7502-80 
 
	1 
	Проверка размеров и соосности проемов, закладных конструкций 
	
________________
      Действует ГОСТ 7502-98. - Примечание изготовителя базы данных.

26 
	Указатель напряжения 
	УН-1 
	1 
	Проверка наличия напряжения

27 
	Ящик с рубильником и предохранителями 380 В, 250 А

	ЯРП11-311-54У 
	1 
	Подключение монтажных механизмов 
	
28 
	Ящик с понижающим трансформатором

	ЯТП-0,25/12 
	1 
	Монтаж шкафов 
	
29 
	Переноска с арматурой на 12 В

	-
	1 
	Монтаж шкафов 
	
30 
	Лампа накаливания 
	МО 12-40 
ГОСТ 1182-77

	1 
	То же 
	
31 
	Труба стальная водогазопроводная с условным проходом 40 мм длиной, мм:

	ГОСТ 3262-75 
	2 
	Распорка стропов при монтаже шкафов КМ-1Ф и К-104 

	750

	2 

	1125

	2 

	1500

	2 

	2250

	2 

32 
	Подъемное приспособление (поставка завода-изготовителя)
	
	2 
	Монтаж шкафов КЭЭ-6, КЭЭ-6С и КЭ-10

	
33 
	Траверса шириной 856 мм

	1 
	То же 
	
34 
	То же, 1606 мм

	1 
	"
	
35 
	Инвентарная тележка для контроля положения неподвижных контактов

	2 
	То же, КЭЭ-6 и КЭЭ-6C 
	
36 
	Инвентарная тележка для безопасной разделки кабелей

	1 
	То же, КЭЭ-6, КЭЭ-6С и КЭ-10 
	
37 
	Швеллер , м

	30 
	Направляющие при перемещении шкафов

     
     Примечание. Номенклатура используемых механизмов уточняется проектом производства работ в зависимости от количества монтируемых шкафов и возможностей монтажной организации.

6.2. Инструмент  

Таблица 5 

N
п/п 
	Наименование 
	Марка, ГОСТ 
	Количество, шт.

	Назначение 
	
1 
	Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние S=7х8 мм, 8х10 мм, 10х12 мм, 12x14 мм, 14x17 мм, 17x19 мм, 22x24 мм, комплект 
	ГОСТ 10112-80 
	2 
	Монтаж шкафов 
	
________________
      Взамен действует ГОСТ 10112-2001. - Примечание изготовителя базы данных.

2 
	Головки сменные 
7812-04911Н12Х1, 
7812-04961Н12Х1, 
7812-05121H12X1, комплект

	ГОСТ 25604-83 
	2 
	Монтаж шкафов 
	
3 
	Отвертка слесарно-монтажная 7810-0310, 7810-0330 
	ГОСТ 17199-81 
	2 
	То же 
	
_______________
      Действует ГОСТ 17199-88. - Примечание изготовителя базы данных.

4 
	Отвертки диэлектрические 7810-0434, 7810-0439, 7810-0446

	ГОСТ 21010-75 
	3 
	"
	
5 
	Плоскогубцы комбинированные с изолирующими ручками 
	ГОСТ 5547-86 
	1 
	"
	
_______________
      Действует ГОСТ 5547-93. - Примечание изготовителя базы данных.

6 
	Метр складной металлический 
	ТУ 2-12-156-76 
	1 
	Проверка проектных осей

7 
	Линейка измерительная 1-500 мм, 1-1000 мм

	ГОСТ 427-75 
	2 
	То же 
	
8 
	Отвес стальной строительный 
	ОТ 200-1 

ГОСТ 7948-80

	1 
	Выверка вертикальности 
	
9 
	Рамка ножовочная ручная 6920-0001

	ГОСТ 17270-71 
	1 
	Работы с металлом 
	
10 
	Полотно ножовочное для металла (250х13х0,65 мм)

	ГОСТ 6645-86 
	3 
	То же 
	
11 
	Лом гвоздодер ЛГ-20 
	ГОСТ 1405-83 
	1 
	Распаковка оборудования 
	
________________
       ГОСТ 1405-83 утратил силу на территории РФ без замены. - Примечание изготовителя базы данных.

12 
	Лом монтажный ЛМ-24 
	То же 
	1 
	Монтаж шкафов

13 
	Молоток слесарный стальной 7850-0101 Ц 15 хр

	ГОСТ 2310-77 
	1 
	Очистка мест сварки 
	
14 
	Кувалда 1212-0006 
	ГОСТ 11401-75 
	1 
	Монтаж шкафов

15 
	Кернер 7643-0036 
	ГОСТ 7213-72 
	1 
	То же

16 
	Зубило слесарное 
	ГОСТ 7211-86 
	1 
	Работы с металлом

17 
	Напильник (плоский, квадратный, полукруглый, круглый, трехгранный)

	ГОСТ 1465-80 
	5 
	Работы с металлом 
	
18 
	Ножовка по дереву

	ГОСТ 2615-84 
	1 
	То же 
	
19 
	Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 
	ГОСТ 166-80 
	1 
	"
	
________________
      Действует ГОСТ 166-89. - Примечание изготовителя базы данных.

20 
	Щетка ручная из проволоки

	ОСТ 17-830-80 
	
	Очистка поверхностей 
	
21 
	Кисть флейцевая КФ-75-1 
	ГОСТ 10597-87 
	1 
	Окраска мест сварки и мест с поврежденной окраской

22 
	Набор сверл диаметром 5-22 мм, комплект

	ГОСТ 886-77 
	1 
	Монтаж шкафов 
	
23 
	Нож монтерский 
	НМ-3 
	3 
	Зачистка жил проводов и кабелей

24 
	Ножницы секторные 
	НС-3 
	1 
	Перерезание проводов и кабелей

25 
	Инструмент для снятия изоляции

	ККСИ 
	2 
	Снятие изоляции 
	
26 
	Прибор для отыскания жил проводов и кабелей

	ПЖ-30 
	1 
	Прозвонка жил проводов и кабелей 
	
27 
	Паяльник электрический мощностью 50 Вт

	
	Припаивание проводов 
	
28 
	Пинцет

	-
	
	То же 

     
6.3. Материалы  

Таблица 6 

N
п/п 
	Наименование материалов 
	Марка, ГОСТ 
	Потребность на 1 шкаф при токе, А 

	
	
	630-1600

	2000-3200 
	
1 
	Бензин-растворитель БР-I, кг

	ГОСТ 443-76 
	0,05 
	0,06 
	
2 
	Полоса стальная горячекатаная, кг 
	ГОСТ 103-76 
	0,95 
	0,95 
	
________________
      Взамен действует ГОСТ 103-2006. - Примечание изготовителя базы данных. 

3 
	Шкурка шлифовальная, м 
	ГОСТ 6456-82 

	0,05 
	0,06 
	
4 
	Электроды Э-42 диаметром 5 мм, кг

	ГОСТ 9467-75 
	0,2 
	0,2 
	
5 
	Эмаль ПФ-115, кг

	ГОСТ 6465-76 
	0,1 
	0,13 
	
6 
	Смазка ЦИАТИМ-201, кг

	ГОСТ 6267-74 
	0,17 
	0,17 
	
7 
	Ветошь, кг

	ТУ 63-17877-79 
	0,76 
	0,94 
	
8 
	Бязь, м 
	ГОСТ 11680-76 

	0,25 
	0,3 

     Примечание. Материалы для присоединения жил кабелей не учтены ввиду многообразия схем шкафов КРУ. Их количество должно определяться проектом производства работ.

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
     
     7.1. Работы по монтажу шкафов КРУ выполняют с соблюдением требований техники безопасности согласно действующим нормам и правилам (см. прил.1).
     
     7.2. Перед началом работ мастер или прораб проводит инструктаж на рабочем месте: объясняет задание, способы выполнения намечаемых работ и приемы пользования предохранительными приспособлениями.
     
     7.3. Такелажное оборудование и инвентарь, используемые при монтаже, должны иметь отметки об испытаниях в соответствии с требованиями Госгортехнадзора.
     
     7.4. При монтаже обращают внимание на состояние и правильную установку подъемных средств и одинаковое натяжение всех стропов. Шкафы вначале приподнимают на высоту не более 200-300 мм для проверки правильности строповки.
     
     7.5. Работы на оборудовании, расположенном на выдвижном элементе, производят только в ремонтном положении.
     
     Запрещается производить работы на высоковольтных вводах силовых трансформаторов и измерительных трансформаторов, у которых не отсоединены или не закорочены выводы низкого напряжения.
     
     7.6. На период монтажа опасная зона должна быть ограждена сигнальным ограждением, ограничена радиусом, превышающем на 4 м горизонтальную проекцию траектории максимального габарита перемещаемых шкафов от оси поворотной части крана.

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (1 шкаф)

Наименование показателя 
	Количество

Нормативные затраты труда рабочих, чел.-дн. 

	2, 3 
	
Нормативные затраты машинного времени автокрана грузоподъемностью 6,3 т, маш.-смена 

	0,04 
	
Заработная плата рабочих монтажников, руб. 

	15, 16 
	
Продолжительность выполнения работ, смена 
	0,64

Среднее количество занятых на монтаже рабочих, чел. 

	4 
	
Максимально потребляемая мощность, кВ·А 

	32 

     Примечание. Затраты на один шкаф определены как среднеарифметическая величина затрат монтажа двадцати трех шкафов по калькуляции. Влияние блочности на трудозатраты не отражены в показателях и калькуляции.

Приложение 1 
     
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ И НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРИ МОНТАЖЕ 
     
Проектная документация 
     
     1. План и разрез РУ 6-10 кВ.
     
     2. Чертежи освещения и заземления РУ 6-10 кВ.
     
     3. Установочные чертежи шкафов КРУ 6-10 кВ.
     
     4. Проект производства работ по монтажу КРУ.
     
     5. Руководящий технический материал для производства погрузо-разгрузочных работ грузоподъемными механизмами. РТМ 002.00-83.
     
     Часть III. РТМ по строповке электротехнического оборудования РТМ 002.03-83.
     
Заводская документация 
     
     1. Комплект технической документации, поступающей вместе со шкафами КРУ 6-10 кВ.
     
Общетехническая документация 
     
     1. Правила устройства электроустановок. М.: Энергоатомиздат, 1985.
     
     2. СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства". М.: Стройиздат, 1986.
     
     3. СНиП III-4-80 "Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве". М.: Стройиздат, 1980.
________________
      Взамен действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.
     
     4. Правила техники безопасности при производстве электромонтажных работ на объектах Минэнерго СССР. М.: Информэнерго, 1984.
     
     5. Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности в строительно-монтажных организациях и на промышленных предприятиях Минэнерго СССР. М.: Информэнерго, 1987.
     
     6. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. М.: "Металлургия", 1981.
     
     7. Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ. ППБ-05-86. М.: Стройиздат, 1988.
     
     8. РД 34.03.304-87. Правила выполнения противопожарных требований по огнестойкому уплотнению кабельных линий.

Приложение 2 
     
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЕМО-СДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
     
     1. Акт готовности объекта строительства к производству электромонтажных работ (форма 5).
     
     2. Акт приемки электрооборудования в монтаж (форма 6).
     
     3. Акт приемки смонтированного оборудования (форма 2).
     
     4. Ведомость смонтированного оборудования, передаваемого в эксплуатацию (форма 4).
     
     5. Протокол осмотра и проверки комплектного распределительного устройства (форма 8).
     
     6. Протокол осмотра и проверки масляных выключателей (форма 9).
     
     7. Протокол осмотра и проверки контактных соединений ошиновки (форма 9).
     
     8. Протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок и кабелей (форма 44).
     
     Примечание. Образцы форм документации приведены в "Инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам". ВСН 123-79 ММСС СССР.
_________________
      См. ВСН 123-90. - Примечание изготовителя базы данных.

Приложение 3 
     
КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКАФОВ КРУ 

Наименование показателя 
	Величина показателей для шкафа

	КМ-1Ф 
	К-104 
	КЭ-6, КЭ-6C, КЭЭ-6, КЭЭ-6С

	КЭ-10 
	
I 
	2 
	3 
	4

	5 
	
Номинальное напряжение, кВ 
	6; 10

	6; 10 
	6 
	10 
	
Номинальный ток главных цепей, А

	630-3150 
	630-1600 
	630-3150 
	630-3200 
	
Номинальный ток сборных шин, А

	630-3150 
	1000-3150 
	1600-3150 
	1600-3200 
	
Стойкость главных цепей при сквозных токах к.з.:

	

	
эффективное значение периодической составляющей, кА

	20; 31,5 
	20; 31,5 
	40 
	20; 31,5; 40 
	
амплитудное значение предельного сквозного тока, кА

	51; 81 
	51; 81 
	128 
	51; 80; 102 
	
ток термической стойкости для промежутка времени 3 с, кА

	20; 31,5 
	20; 31,5 
	40 
	20; 31,5; 40 
	
Тип высоковольтного выключателя 
	ВК-10,
ВКЗ-10,
ВК-М-10,
ВКЭ-М-10,
ВВЭ-10,
ВМПЭ-10

	ВК-10,
ВКЭ-М-10,
ВВЭ-10

	ВЭЭ-6 
	ВЭ-10 
	
Тип трансформатора напряжения 
	ЗНОЛ. 06,
НОЛ.08

	НОМ,
ЗНОЛ.06, НОЛ.08

	ЗНОЛ.06, НОЛ.08 
	ЗНОЛ.06, НОЛ.08 
	
Тип трансформатора тока 
	ТЛК-10,
ТОЛ-10, ТЛШ-10

	ТЛ-10, ТЗЛН 
	ТЛ-10, ТЛШ-10, ТЗЛМ 
	
Наибольшее сечение подключаемых высоковольтных кабелей, мм

	3x240 
	3x240 
	3x240 
	3x240 
	
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В:

	

	
постоянного выпрямленного тока

	110; 220 
	220 
	110; 220 
	110; 220 
	
переменного тока

	220 
	220 
	
	220 

     
Приложение 4 
     
МАССА И ГАБАРИТЫ ШКАФОВ КРУ 

Исполнение шкафа (вид встраиваемой аппаратуры или присоединения)
	Тип 
	Масса, кг 
	Габариты, им 

	
	
	длина (глубина)

	ширина 
	высота 
	
1 
	2 
	3 
	4

	5 
	6 
	
Шкафы серии КМ-1Ф

С масляным выключателем и пружинным приводом

	ШВМП 
	610-895 
	1300 
	750 
	2150 
	
То же, с электромагнитным приводом

	ШВМЭ 
	625-905 1250-1560

	1300 
	750 
	2150 
	
С выключателем вакуумным с электромагнитным приводом

	ШВВЭ 
	578-860 
	1300 
	750 
	2150 
	
С трансформатором напряжения 
	ШТН 
	570-845 530-795

	1300 
	750 
	2150 
	
С силовыми предохранителями

	ШПС 
	500-720 
	1300 
	750 
	2150 
	
С разъемными контактными соединениями

	ШР 
	485-745 860-1420 
	1300 
	750
1125 
	2150 
	
С комбинированной аппаратурой (разрядниками, конденсаторами и др.)

	ШКА 
	480-715 625-915 
	1300 
	750 
1125 
	2150 
	
Глухой ввод 
	ШГВ 
	600-915 
	1300 
	750
1125

	2150 
	
С кабельной сборкой 
	ШКС 
	380-610 380-785

	1300 
	750
1125 
	2150 
	
С силовым трансформатором

	ШСТ 
	1315-1550 
	1300 
	1125 
	2150 
	
Шинная перемычка

	ШШП 
	262-1076 
	3780 5580

	850 
	1110 
	
Шинный ввод

	ШШВ 
	159-1536 
	890 
8750

	1570 
	1110 
	
Вставка 
	ШВ 
	55-175 
400-600 
	495 
	750
1500

	915 
	
Переходный 
	ШТ 
	138-300 
	955
1175

	750 
	1230 1343 
	
С низковольтной аппаратурой

	ШНВА 
	370-825 
	1300 
	1125 
	2150 
	
Релейный шкаф

	ОРШ 
	50-115 
	430 
	750 
	795 
	
Шкафы серии К-104

Кабельного ввода (с выключателем)

	730 
	1150 
	750 
	2432 
	
Шинного ввода (с выключателем)

	
	1150 
	750 
	2200 
	
Шинный мост 

	3900-5800

	750 
	710 
	
Шинный ввод 

	3175-6625

	750; 1500 
	710 
	
Дугоуловитель

	
	375 
	375 
	1450 
	
Шкафы серии КЭ-6, КЭ-6С, КЭЭ-6 и КЭЭ-6С

С электромагнитным выключателем 
	ШВЭЭ 
	1892-2028 
	1850 
	750 
	2485
2645

С трансформатором напряжения

	ШТН 
	725 
	1850 
	750 
	2485 
	
С штепсельным разъединителем

	ШШР 
	878-1705 
	1850 
	750 
	2485 
	
С комбинированной аппаратурой 
	ШКА 
	957 
	1850 
	1125 
	2485 26452485

Глухой ввод

	ШГВ 
	532-599 
	1850 
	750 
	2645 
	
С кабельной сборкой 
	ШКС 
	527-645

	1850 
	750 
	2485 
	
С низковольтной аппаратурой 
	ШНВА 
	600 
	1850 
	750 
	2485 2645

Шкафы серии КЭ-10

С электромагнитным выключателем

	ШВЭ 
	1400-2107 
	1850 
	750 
	2485 2645 
	
С трансформатором напряжения

	ШТН 
	611-881 
	1850 
	750 
	2485 
	
С силовыми предохранителями

	ШПС 
	881-1370 
	1850 
	750 
	2485 
	
С штепсельным разъединителем 
	ПШР 
	828-1649

	1850 
	750 
	2485 
	
С комбинированной аппаратурой 
	ШКА 
	547-1116 
	1850 
	750 1125 
	2485 2645 2485

Глухой ввод

	ШГВ 
	654-660 
	1850 
	750 
	2645 
	
С кабельной сборкой

	ШКС 
	527-645 
	1850 
	750 
	2485 
	
С силовым трансформатором 
	ШТС 
	1509-1538 
	1850 
	1125 
	2485 2645

С низковольтной аппаратурой 
	ШНВА

	724 
	1850 
	1125 
	2487 

     Примечания: 1. Масса шкафов серии КМ-1Ф приведена с учетом установи в шкафах сборных шин на номинальные токи 630-3150 А и разных типов встраиваемого оборудования.
     
     2. Высота шкафов КЭЭ-6, КЭЭ-6С и КЭ-10 приведена с релейными шкафами высотой 800 и 960 мм.

     
Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Министерство энергетики и электрификации СССР.
Главное техническое управление строительства.
Всесоюзный институт по проектированию организации энергетического 
строительства "Оргэнергострой". -
М.:1990