ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ
 (сборник)
 К-5-20

МОНТАЖ ПРОВОДОВ И ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ 
ВЛ 500 кВ В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ
 
РАЗДЕЛ 3
   
ПЕРЕКЛАДКА ПРОВОДОВ И ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ И УСТАНОВКА ДИСТАНЦИОННЫХ РАСПОРОК 

      РАЗРАБОТАНЫ Отделом организации и механизации строительства линий электропередачи (ЭМ-20) института "ОРГЭНЕРГОСТРОЙ"
      
      СОСТАВИТЕЛИ: Войнилович Н.А., Коган Е.Н., Полубков В.А., Смирнова Е.Г.
      
      Карты разработаны в 1979 году, утверждены ГПТУ по строительству Минэнерго СССР, протокол N 391 от 12.12.79 
     
      Сборник технологических карт на монтаж проводов и грозозащитных тросов в горных условиях разработан применительно к ВЛ 500 кВ, сооружаемым на стальных опорах (промежуточных с оттяжками ПБ и анкерно-угловых трехстоечных свободностоящих У, УГ) при подъеме сталеалюминиевых проводов сечением 400-500 мм по три в фазе.

СОДЕРЖАНИЕ 
     
      Раздел 1. Раскатка проводов и грозозащитных тросов 
     
      Раздел 2. Натягивание и крепление проводов и грозозащитных тросов на анкерных опорах
           
      Раздел 3. Перекладка проводов и грозозащитных тросов и установка дистанционных распорок

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
     
      1.1. Раздел 3 сборника К-5-20 состоит из двух технологических карт К-5-20-9 и К-5-20-10 на перекладку проводов и грозозащитных тросов из раскаточных роликов в поддерживающие зажимы и на установку дистанционных распорок между проводами фазы.
      
      1.2. Технологические карты разработаны применительно к ВЛ 500 кВ, сооружаемым на промежуточных стальных опорах с оттяжками (ПБ) при подвеске сталеалюминиевых проводов сечением 400-500 мм по три в фазе.
      
      1.3. Работы по перекладке и установке дистанционных распорок выполняет специализированное звено из состава комплексной бригады по монтажу проводов и грозозащитных тросов.
      
      1.4. При привязке карт к объекту необходимо в зависимости от конкретных условий строительства уточнить технологическую последовательность и объемы работ, потребность в трудовых и материально-технических ресурсах.
      
      1.5. До перекладки проводов и грозозащитных тросов должны быть выполнены работы, предусмотренные картами разделов 1 и 2 настоящего сборника, а также собраны поддерживающие гирлянды, если раскаточные ролики подвешивались непосредственно к траверсам промежуточных опор.
      
      1.6. При перекладке проводов и грозозащитных тросов и установке дистанционных распорок необходимо строго соблюдать правила техники безопасности, изложенные в основных нормативных документах, а также требования, перечисленные в п.1.10 "Общей части" раздела 1 и в п.1.9 "Общей части" раздела 2 настоящего сборника.
      
      Особое внимание следует обратить на специфику производства работ в горных условиях.

Приложение I 
      
Перечень основных нормативных документов по технике безопасности 
     
      СНиП III-А.II-70, М. изд-во литературы по строительству, 1970, Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (утверждены Госгортехнадзором РСФСР).
      
      Правила техники безопасности при строительстве воздушных линий электропередачи 1971 г.
      
      Правила техники безопасности при строительных и монтажных работах на действующих вблизи действующих линий электропередачи 1968 г.
      
      Инструктивные указания по безопасной организации переправ на реках и водоемах 1967 г.
      
      Инструкция по безопасной организации и производству совмещенных и особоопасных работ на стройках Минэнерго СССР 1975 г.
      
      Единые правила безопасности при взрывных работах 1968 г.
      
      Табель средств малой механизации для механизированных колонн по строительству линий электропередачи 35 кВ и выше, Оргэнергострой, М., 1974 г.

Приложение II 
      
Перечень использованной литературы 
     
      Руководство по разработке типовых технологических карт в строительстве, М., Стройиздат, 1976.
      
      Бошнякович А.Д. Механический расчет проводов и тросов линий электропередачи, Ленинградское отд. Энергия, 1971.
      
      Виноградов Д.Е. Строительство линий электропередачи 35-500 кВ в тяжелых условиях, Ленинградское отд. Энергия, 1974.
      
      Давидян Д.Б. Монтаж проводов на высокогорных линиях электропередачи в Армении, "Энергетическое строительство", 1967.
      
      Дмитриев Э.В. Монтаж пароводов на переходе ВЛ 220 кВ через р.Енисей в летний период под тяжением проводов, Экспресс-информация Информэнерго, 1969.
      
      Глазунов А.А. Основы механической части воздушных линий электропередачи, Л. Государственное энергетическое издательство, 1956
      
      Зильберман Р.И. и др. Справочник по строительству линий электропередачи, М., Л. Энергия, 1966.
      
      Кессельман Л.М. Способы монтажа проводов на горных линиях электропередачи, Энергетическое строительство, 1968, N 10.
      
      Французов Я.Л. Монтаж подвесных канатных дорог, М., Стройиздат, 1975.
      
      Типовые технологические карты (сборник) К-У-10, Оргэнергострой, М., 1973.
      
      Типовые технологические карты (сборник) К-У-19, Оргэнергострой, М., 1978.
      
      СНиП III-33-76, М., Стройиздат, 1977.

К-5-20-9 

ПЕРЕКЛАДКА СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ 400-500 мм И ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ ИЗ РАСКАТОЧНЫХ РОЛИКОВ В ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ЗАЖИМЫ (ТТК) 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
     
      1.1. Технологическая карта К-5-20-9 является руководством по прокладке проводов сечением 400-500 мм и грозозащитных тросов ВЛ 500 кВ из раскаточных роликов в поддерживающие зажимы в горных условиях.
      
      1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:
      
      - нанесение отметок на проводах и грозозащитных тросах в местах установки зажимов;
      
      - перекладка проводов и грозозащитных тросов с закреплением в поддерживающих зажимах.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
     
      2.1. До перекладки должны быть выполнены работы, предусмотренные п.1.5 "Общей части" настоящего раздела.
      
      2.2. Технологическая последовательность производства работ по перекладке:
      
      а) нанести на проводах (тросах) краской отметки места установки поддерживающих зажимов. При этом отметки на проводах (тросах) наносятся от точки перегиба их на роликах на расстоянии, равном расстоянию до отвеса, опущенного из точки крепления гирлянд на траверсе (рис.3-1);

      
Рис.3-1. Нанесение отметок на проводах при перекладке
 
1 - Поддерживающая гирлянда; 2 - Раскаточные ролики М1Р-7 

      б) при перекладке проводов с опусканием на землю, их необходимо в раскаточных роликах при помощи троса тракторной лебедки опустить на землю на приспособления для перекладки (рис.3-2);

      
Рис.3-2. Перекладка проводов на земле
 
1 - Трактор Т-100м; 2 - Приспособление для перекладки; 3 - Раскаточный ролик М1Р-7; 4 - Промзвено ПРС-16-1; 5 - Такелажный трос 17,5; 6 - Коромысло К-3; 7 - Звено СКТ-12-1; 8 - Скоба СК-16-1А; 9 - Промзвено ПТМ-12-1

      в) перекладка проводов по верху производится с монтажной люльки, подвешиваемой к траверсе опоры при помощи троса тракторной лебедки. Провода освободить из раскаточных роликов и переложить в лодочки поддерживающих зажимов сначала крайних проводов фазы, а затем среднего провода (рис.3-3);

Рис.3-3. Перекладка проводов без опускания их на землю (последовательность перекладки)
 
1 - Коромысло; 2 - Приспособление для перекладки (состав: коромысло; скоба СК-16-1А; звено ПР-16; лодочки поддерживающих зажимов для проводов сечением до 600 мм); 3 - Такелажный трос 17,0 мм, =100 м; 4 - Монтируемые провода 

      г) перекладку тросов выполнять без опускания на землю согласно (рис.3-4).

      
Рис.3-4. Перекладка грозозащитных тросов
 
1 - Приспособление для перекладки троса 

      2.3. Состав звена по перекладке проводов и тросов.
       
Профессия 	Разряд
 	Кол-во человек 	
Электролинейщик 	5
 	1 	
- " - 	4
 	1 	
- " - 	3
 	1 	
Машинист 	5
 	1 	
	ИТОГО:
 	4 	

      
      2.4. Калькуляция трудовых затрат составлена для 2-х способов перекладки 3-х проводов сечением 400-500 мм и перекладки грозозащитного троса.

Калькуляция трудовых затрат при перекладке проводов на земле   
      
Основание 	Наименование работ 	Един. изм. 	Объем работ 	Норма времени на един. изм., чел.-час
 	Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн.
 	
1 	2 	3 	4 	5 	6
 	
1. ЕНиР §23-3-31 табл.2, строка 4 п."е" и "д" К=2,1
 	Перекладка проводов сечением 400-500 мм в поддерживающие зажимы с опусканием проводов на землю с помощью трактора
 	Опора 	3 			
	электролинейщик 			6,5х1х2,1=13,6 	5,0
 	
	машинист 		3 	2,2х2,1
 	0,8 	
2. ЕНиР §23-3-31 табл.2,  строка 3 п."г" 	Перекладка грозозащитных тросов
       	опора 	3 	3,2 	1,2 	
	Итого
 				7,0 	

      
 Калькуляция трудовых затрат на опоре при перекладке проводов на опоре   
      
1 	2 	3 	4 	5 	6
 	
1. ЕНиР §23-3-31 табл.2, строка 4 п."а" 	Перекладка проводов сечением 400-500 мм в поддерживающие зажимы без опускания проводов на землю
 	опора 	3 			
	электролинейщик 			4,4х2,1 	3,3
 	
	машинист 		3 	2,2х2,1
 	1,8 	
2. ЕНиР §23-3-31 табл.2,  строка 4 п."г" 	Перекладка грозозащитных тросов
       	опора 	3 	3,2 	1,2 	
	Итого
 				6,3 	

      Примечание. Продолжительность рабочей смены 8,2 часа.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 1 АНКЕРНЫЙ ПРОЛЕТ ВЛ 500 кВ ДЛИНОЙ ДО 1 км 
      
	Перекладка на земле
 	Перекладка на опоре 	
Трудоемкость, чел.-дн. 	7
 	6,3 	
Работа механизмов, маш.-смен
 	1,8 	1,6 	
Численность звена, чел. 	4
 	4 	
Производительность звена 	1 анкерный пролет длиной до 1  км за
 	
	14 час
 	13 час 	

 
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

     4.1. Потребность в основных машинах, приспособлениях и оборудовании 

Наименование 
	ГОСТ, марка 	Един. изм.
 	К-во 	Примечание 	
1 	2 	3 	4 	5
 	
Трактор
 	Т-100М 	шт. 	1 		
Монтажный блок
 	Q=7,5 тс 	" 	1 		
Монтажная люлька
 		" 	1 		
Приспособление для перекладки проводов
 	черт.ОЭС 656.36.00,000.ВО
 	" 	1 		
Скоба
 	СК-16-1А 	" 	6 		
Приспособление для перекладки тросов
 	Энергостройтруд 	" 	1 		
Такелажный трос 17 мм, =100 м
 	3079-69 	" 	1 		
Коромысло
 		" 	1 		
Поддерживающий зажим
 		" 	3 		

      Примечание. В таблице не учтен ручной инструмент, а также бригадный инвентарь по технике безопасности, предусмотренный табелем средств малой механизации. 

      4.2. Потребность в эксплуатационных материалах. 
      
Наименование 	Единица измерения 	Норма на час работы машины 	Расход на 1 км 	
			перекладка на земле
 	перекладка на опоре 	
Дизельное топливо
 	кг 	8,4 	123,8 	110,2 	
Дизельная смазка
 	кг 	0,43 	6,3 	5,6 	

К-5-20-10

УСТАНОВКА ДИСТАНЦИОННЫХ РАСПОРОК НА СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДАХ СЕЧЕНИЕМ 400-500 мм С МОНТАЖНОЙ ТЕЛЕЖКИ (ТТК) 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
     
      1.1. Технологическая карта К-5-20-10 является руководством по установке дистанционных распорок на сталеалюминиевых проводах сечением 400-500 мм, подвешенных по три в фазе на ВЛ 500 кВ в горных условиях.
      
      1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:
      
      - подъем и установка монтажной тележки на проводах;
      
      - перемещение монтажной тележки вдоль пролета;
      
      - установка дистанционных распорок;
      
      - опускание тележки на землю.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ УСТАНОВКИ РАСПОРОК НА ПРОВОДАХ 
     
      2.1. До установки распорок должны быть выполнены работы, предусмотренные п.1.6 "Общей части" и закончена перекладка проводов согласно карте К-5-20-9.
      
      2.2. Установка дистанционных распорок производится звеном рабочих с монтажной тележки при помощи двух тракторных лебедок.
       
Техническая характеристика монтажной тележки (МИ-338) 
      
     Грузоподъемность
 	150 кг 	
     Масса
 	54 кг 	
     Габариты:
 		
     высота 	2000 мм
 	
     ширина 	650 мм
 	
     длина 	875 мм
 	
     Расстояние между подвешенными проводами 	600 мм и более 	

      2.3. Технологическая последовательность производства работ:
      
      а) на земле отметить деревянными колышками места установки дистанционных распорок в пролете;
      
      б) закрепить на граничных опорах пролета вдоль монтируемой фазы монтажные блоки и запасовать в них тросы тракторных лебедок;
      
      в) используя монтажный блок, закрепленный на траверсе опоры или на сцепной арматуре гирлянды, поднять и установить на провода монтажную тележку;
      
      г) присоединить к монтажной тележке тормозной трос тракторной лебедки;
      
      д) разматывая трос лебедки, постепенно передвигать тележку по проводам, производя установку распорок в местах, обозначенных колышками (рис.3-5 этап I);

      
Рис.3-5. Установка дистанционных распорок
 
1 - Трактор Т-100м; 2 - Тележка МИ-338; 3 - Блок М1Р-7; 4 - Такелажный трос 13,5 мм, =450 м; 5 - Строп 17,0 мм, =1,5 м; 6 - Скоба СК-16-1А 

      е) по достижении тележкой нижней точки провисания проводов в пролете, отцепить тормозной трос от тележки и присоединить к ней тяговый трос второй тракторной лебедки, раскатанный заранее по земле;
      
      ж) выбирая тяговый трос лебедки продолжить передвижение тележки и установку распорок (рис.3-5 этап II);
      
      и) по достижении конца пролета монтажную тележку переставить на провода смежной фазы и передвигая ее в обратном направлении, осуществить установку распорок в указанной выше последовательности.
      
      2.4. Состав звена по установке дистанционных распорок.
       
Профессия 	Разряд
 	Кол-во человек 	
Электролинейщик 	5
 	1 	
- " - 	4
 	1 	
- " - 		
	
Машинист 	5
 	2 	
	Итого
 	4 	

      
      2.5. Калькуляция трудовых затрат составлена на установку распорок в анкерном пролете.

Калькуляция трудовых затрат   
      
Основание 	Наименование работ 	Един. изм. 	Объем работ 	Норма времени на един. изм., чел.-час
 	Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн.
 	
ЕНиР, §23-3-33 табл.1, строка 4 п."б" 	Установка дистанционных распорок на подвешенных проводах с тележки
 					
время работы машиниста принято равным времени работы электролинейщика
 	Расстояние между кустами распорок принято равным 50 м (3 фазы) 					
	электролинейщик 	1 распорка
 	60 	0,3х3 	6,6
 	
	машинист 	" 	60 	0,3х3
 	6,6 	
ЕНиР, §23-3-23 строка 1 п."б" 	Раскатка тягового троса лебедки трактора вручную
 	100 м 	5,0 	1,35х5 	0,8 	
	Итого
 				14,0 	

      Примечание. Продолжительность рабочей смены принята 8,2 часа.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 1 АНКЕРНЫЙ ПРОЛЕТ ВЛ 500 кВ ДЛИНОЙ ДО 1 м 
      
     Трудоемкость, чел.-дн. 	14
 	
     Работа механизмов, машино-смен 	7,0
 	
     Численность звена, чел. 	4
 	
     Производительность звена 	1 анкерный пролет длиной до 1 км за 28 часов 	

      
 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
     
      4.1. Потребность в основных машинах, приспособлениях и оборудовании: 

Наименование 
	ГОСТ, марка,
 N чертежа
 	Един. изм. 	К-во 	Примечание 	
Трактор
 	Т-100М 	шт. 	2 		
Тележка 	МИ-338 	" 	1
 		
Монтажный блок
 	М1Р-7 	" 	3 		
Скоба 	СК-16-1А
 	" 	3 		
Строп 17,0 мм, =1,5 м
 	3079-69 	" 	3 		
Синтетический капроновый канат 19,1 мм =400 м
 	10293-67 	" 	2 		
Такелажный трос 13,5 мм, =450 м
 	3079-69 	" 	2 	тяговый и тормозной трос лебедки трактора

     
      Примечание. В таблице не учтен ручной инструмент, а также бригадный инвентарь по технике безопасности, предусмотренный табелем средств малой механизации. 

      4.2. Потребность в эксплуатационных материалах 

Наименование
 	Един. изм. 	Норма на час работы машины
 	Расход 	
Дизельное топливо
 	кг 	8,4 	482,3 	
Дизельная смазка
 	" 	0,43 	246,2 	

      
      
 Текст документа сверен по:
 Типовые техноголические карты (сборник)
 К-5-20. Монтаж проводов и грозозащитных тросов
 ВЛ 500 кВ в горных условиях. -               
 М.: ОРГЭНЕРГСТРОЙ, 1982