ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

РАЗМЕТКА МЕСТ УСТАНОВКИ КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
     
     Типовая технологическая карта разработана на разметку мест установки коммутационных аппаратов.

Общие сведения 
    
     При разметке мест установки выключателей, розеток, щитков необходимо соблюдать следующие требования СНиП:
     
     - выключатели должны устанавливаться на высоте 1,7 м от уровня пола и размещаться таким образом, чтобы они не закрывались открывающимися дверями; выключатели уборных, ванных комнат устанавливаются вне этих помещений, перед входом в них;
     
     - штепсельные розетки должны устанавливаться на высоте 0,8-0,9 м; установку так называемых "плинтусных" штепсельных розеток разрешается производить на высоте 0,15-0,2 м;
     
     - распределительные щитки должны устанавливаться на капитальных стенах или жестких конструкциях на высоте не менее 2,5 м; щитки, устанавливаемые в жилых помещениях или в бытовых комнатах промышленных предприятий на высоте менее 2,5 м, должны быть помещены в стальные кожуха с запирающимися дверцами.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

     
Рис.1. Выполнение разметки мест установки коммутационных аппаратов специальным приспособлением 

 		
Эскиз 
	Указание и пояснение

Разметка мест установки выключателей в жилых и общественных зданиях

	Выключатели, устанавливаемые у входа в помещение (внутри или вне его), обычно размещают так, чтобы их не закрывала открывающаяся дверь, а в туалетных и ванных комнатах - вне этих помещений. Выключатели можно устанавливать также под потолком (приводятся в действие шнурком).

Штепсельные розетки крепят на высоте 500-1000 мм от пола, при этом удаляют от заземленных частей (трубопроводов, плиток, раковин) на расстояние не менее 500 мм

Разметка мест установки штепсельных розеток у заземленных частей

	Допускается устанавливать штепсельные розетки над плинтусами или в специальном электротехническом плинтусе в случаях, указанных проектом. Они должны иметь специальное устройство, закрывающее их токопроводящие части при вынутой вилке.

Выключатели монтируют у входов в помещения кухонь, туалетных и ванных комнат на высоте 1500 мм. Запрещается устанавливать выключатели и штепсельные розетки в ванных комнатах, душевых, раздевалках при душевых (допускается исключение для штепсельных розеток в ванных комнатах, присоединенных через разделяющие трансформаторы)

Разметка мест установки выключателей и штепсельных розеток у туалетной комнаты квартиры 
 
	Допускается вместо нескольких выключателей ставить блоки, в которых на одной панели монтируется необходимое количество установочных аппаратов. В детских учреждениях и помещениях для пребывания детей выключатели устанавливают на высоте 1800 мм от пола, а штепсельные розетки - на высоте 1500 мм. При открытой электропроводке размечают места установки деревянных или пластмассовых розеток 55-60 мм и толщиной не менее 10 мм, на которые ставят выключатели или штепсельные розетки защищенного исполнения. Места крепления защищенных выключателей и штепсельных розеток размечают непосредственно на строительном основании. При установке выключателей и штепсельных розеток скрытого исполнения размечают места размещения коробок 70 мм или коробок прямоугольной формы для монтажа блоков коммутационных аппаратов 

Разметка мест установки выключателей и штепсельных розеток в детских учреждениях

	

     
3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
     
     В жилых помещениях квартир и общежитий устанавливают не менее одной штепсельной розетки на каждые полные и неполные 6 м площади, в коридорах квартир - не менее одной розетки на каждые полные и неполные 10 м площади, а в кухнях - две розетки. Штепсельные розетки устанавливают в коридорах гостиниц, общежитий, административных, лечебных и других зданий для включения уборочных машин (электропылесосов, электрополотеров). Линии разметки должны сохраняться после выполнения дыропробивных работ и служить точными ориентирами при монтаже установочных аппаратов.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
     
     Инструмент и приспособления- разметочный шнур, рулетка,  масштабная линейка, приспособление для разметки (шаблон), чертилка.
     
     Материалы- краситель для шнура (мел, уголь, синька), карандаш М4-М6 выключатели, штепсельные розетки и блоки коммутационных аппаратов.

      
Рис.6. Инструменты для разметки:

а- шаблон; б- разметочный шест; в- разметочный циркуль; г- разметочная рама с шестом; д- рулетка-отвес; е- набор разметочных инструментов; 1- телескопическая линейка; 2- угломер; 3- рулетка; 4- разметочный трафарет

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
     
     Электромонтажные работы требуют особого внимания к обеспечению безопасности, так как связаны с работой на высоте, вблизи частей электроустановок, находящихся под напряжением, с применением электрифицированного инструмента и приспособлений, машин и механизмов.
     
     Инструктаж на рабочем месте производит непосредственный руководитель работ (мастер), в подчинение которого направлен рабочий. Инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте бригады (звена) или отдельно с обязательным уточнением безопасных проходов к рабочему месту и опасных условий работы. Инструктаж должен сопровождаться показом безопасных приемов и способов работы. При работе с машинами и механизмами инструктаж проводится ежесменно и каждый раз при смене рабочего места. Проведение первичного, периодического, внеочередного инструктажа и инструктажа на рабочем месте фиксируется в "Журнале регистрации инструктажа работников по технике безопасности на рабочем месте".
     
     До начала работ мастер (прораб) должен проверить степень готовности строительных работ, оценить производственную обстановку, возможность взаимодействия с другими строительно-монтажными организациями, расположение рабочих мест электромонтажников, возможность применения строительных машин и механизмов, места их установки и порядок проезда, возможность применения пиротехнического инструмента и подачи электроконструкций и электротехнических аппаратов, собранных в блоки согласно ППР.
     
     Мастер (прораб) обязан ознакомить рабочих с ППР и провести внеплановый инструктаж, в котором должен разъяснить и показать:
     
     характер и безопасные методы выполнения работ;
     
     порядок прохода к каждому рабочему месту;
     
     наличие опасных зон и открытых каналов и траншей;
     
     наличие открытых проемов в перекрытиях и стенах;
     
     порядок разгрузки и складирования материалов и конструкций;
     
     места и порядок подключения электросварочного трансформатора, электрифицированного инструмента, рабочего освещения, испытательных аппаратов;
     
     места присоединения шлангов пневматического инструмента или установки компрессоров;
     
     порядок работы совместно с оператором пиротехнического инструмента;
     
     место и порядок установки грузовых лебедок, талей, блоков и другого оборудования в монтажной зоне;
     
     порядок работы с гидроподъемника или автовышки;
     
     порядок работы с лесов или подмостей;
     
     наличие действующих электроустановок;
     
     месторасположение телефона и порядок вызова скорой медицинской помощи, пожарной охраны, начальника участка или управления.
          
Электробезопасность
     
     Электробезопасность электромонтажников и наладчиков должна обеспечиваться организационными и техническими мероприятиями, техническими способами и средствами защиты конструкций электроустановок, требованиями СНиП 12-03-2001, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.030-81.
     
     Опасность поражения человека электрическим током при использовании строительно-монтажных машин и механизмов с электродвигателями, различных электроинструментов и других электрических устройств может возникнуть в результате нарушения правил их эксплуатации, а также случайного прикосновения без защитных средств к токоведущим частям или металлическим нетоковедущим частям, оказавшимся под напряжением из-за неисправности изоляции или заземляющих устройств, и т.п. Опасность поражения электрическим током не уменьшается при использовании в работе неиспытанных или с просроченным сроком очередного испытания защитных средств. Степень опасности и возможность поражения электрическим током в значительной мере зависят от того, каким образом произошло прикосновение человека к металлическим частям электроустановок, находящимся под напряжением, или к проводникам электропередачи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
     
     СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования. 
     
     СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.
     
     ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.
     
     ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.
     
     ГОСТ 24258-88. Средства подмащивания. Общие технические условия. 
     
     ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.
     
     При разработке авторского материала использованы: техническая документация и справочная информация справочно-консультационной системы "Стройтехнолог".

     
Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2008