Приложение

к приказу генерального директора

ОАО «ОЭК»

от 11.02.2013 №19

ПОРЯДОК

выдачи справки о соответствии построенного (реконструированного)

объекта капитального строительства техническим условиям

на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ОЭК»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации пункта 7 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом рекомендаций Департамента градостроительной политики города Москвы.

1.2. Справка о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства техническим условиям на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ОЭК» (далее – Справка) является документом, который выдается заявителю (застройщику) в качестве подтверждения выполнения им мероприятий, указанных в технических условиях, в том числе в целях представления в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти для получения разрешения на ввод построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в эксплуатацию.

1.3. В целях настоящего Порядка заявителем (застройщиком) признается физическое или юридическое лицо, заключившее с ОАО «ОЭК» договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств или иных объектов к электрическим сетям ОАО «ОЭК» и осуществляющее на принадлежащем данному лицу земельном участке строительство или реконструкцию объекта электросетевого хозяйства, который относится к объектам капитального строительства (далее – Объект), на основании технических условий, которые прилагаются к вышеназванному договору об осуществлении технологического присоединения (далее – ТУ).

1.4. Ответственность за подготовку и оформление Справки возлагается на начальников районов электрических сетей ОАО «ОЭК».

1.5. Порядок взаимодействия структурных подразделений ОАО «ОЭК» в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «ОЭК», в том числе при оформлении акта об осуществлении технологического присоединения, регулируется специальными локальными нормативными актами ОАО «ОЭК».

1.6. Справка не является документом, подтверждающим технологическое присоединение энергопринимающего устройства заявителя к электрическим сетям ОАО «ОЭК».

2. Основания для выдачи Справки

2.1. Основанием для выдачи Справки является подтверждение заявителем полного фактического выполнения работ, предусмотренных ТУ, в том числе завершение строительства (реконструкции) Объекта.

2.2. После полного завершения работ, предусмотренных ТУ, заявитель направляет в ОАО «ОЭК» по почте (по адресу расположения центрального офиса) либо представляет в центр обслуживания клиентов ОАО «ОЭК» лично или через своего представителя заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, в котором должны содержаться следующие сведения:

– уведомление о завершении выполнения ТУ;

– номер и дата выдачи ТУ;

– наименование района электрических сетей ОАО «ОЭК» (далее – РЭС), в зоне обслуживания которого построен (реконструирован) Объект.

Зоны обслуживания РЭС определяются в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.

Информация об адресе расположения центра обслуживания клиентов ОАО «ОЭК» и времени его работы размещается на официальном сайте ОАО «ОЭК» (www.uneco.ru).

2.3. К заявлению, указанному в пункте 2.2 настоящего Порядка, прилагаются следующие документы:

а) проектная документация на строительство (реконструкцию) Объекта в объеме, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

б) техническая документация на Объект, предусмотренная приложением № 3 к настоящему Порядку;

в) доверенность на представителя заявителя.

2.4. Перечень прилагаемых к заявлению документов, указанный в пункте 2.3 настоящего порядка, является исчерпывающим.

Указанные документы представляются в виде заверенных застройщиком копий в одном экземпляре.

2.5. Документы, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 2.3 настоящего Порядка, могут не представляться, если ранее они уже были представлены застройщиком в ОАО  «ОЭК» в целях осуществления контроля за строительством объектов электросетевого хозяйства, подлежащих передаче в собственность города Москвы, в рамках городского заказа в соответствии с нормативными правовыми и локальными нормативными актами ОАО «ОЭК», регулирующими порядок передачи вновь построенных электросетевых коммуникаций в государственную собственность города Москвы и аренду ОАО «ОЭК».

В этом случае застройщик делает соответствующее указание в заявлении, предусмотренном пунктом 2.2 настоящего Порядка, со ссылкой на реквизиты писем, которыми проектная и иная техническая документация на Объект ранее передавалась в ОАО «ОЭК».

3. Процедура подготовки и выдачи Справки

3.1. Срок выдачи Справки или направления письма о невозможности выдачи Справки составляет 5 рабочих дней с момента поступления в ОАО «ОЭК» заявления, указанного в пункте 2.2 настоящего Порядка.

3.2. Работник центра обслуживания клиентов ОАО «ОЭК» в тот же рабочий день, в который в ОАО «ОЭК» было передано заявление, указанное в пункте 2.2 настоящего Порядка, регистрирует его в системе SAPCRM и в течение 1 рабочего дня с даты его регистрации организует направление заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, в соответствующий РЭС.

В случае поступления заявления, указанного в пункте 2.2 настоящего Порядка, в ОАО  «ОЭК» по почте делопроизводитель управления документационного обеспечения незамедлительно передает документы для регистрации в центр обслуживания клиентов ОАО «ОЭК».

3.3. Начальник РЭС (в случае его отсутствия – главный инженер РЭС) в течение 2   рабочих дней с момента получения от центра обслуживания клиентов ОАО «ОЭК» документов, указанных в пунктах 2.2–2.3 настоящего Порядка:

3.3.1. В случае представления неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Порядка, или несоответствия адресанта заявления критериям, указанным в пункте 1.3 настоящего Порядка, – обеспечивает направление в центр обслуживания клиентов ОАО «ОЭК» письма на имя заявителя о невозможности выдачи Справки с указанием причин.

3.3.2. В случае если по результатам проверки документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Порядка, установлено несоответствие Объекта ТУ, – обеспечивает направление в центр обслуживания клиентов ОАО «ОЭК» письма на имя заявителя о невозможности выдачи Справки с указанием выявленных несоответствий.

3.3.3. В случаях, не предусмотренных пунктами 3.3.1 и 3.3.2 настоящего Порядка, – обеспечивает подготовку Справки по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку в двух экземплярах и направление ее в центр обслуживания клиентов ОАО «ОЭК» для выдачи заявителю.

3.4. Документы, подготовленные в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Порядка, в течение 2 рабочих дней с момента их поступления от РЭС направляются работником центра обслуживания клиентов ОАО «ОЭК» в адрес заявителя по почте, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.5 настоящего Порядка.

3.5. Документы, подготовленные в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Порядка, выдаются заявителю или его уполномоченному представителю на руки в случае, если:

– просьба о выдаче документов на руки содержится в заявлении, указанном в пункте 2.2 настоящего Порядка;

– заявитель обратился в центр обслуживания клиентов ОАО «ОЭК» с просьбой выдать документы на руки после подачи заявления, указанного в пункте 2.2 настоящего Порядка, и до направления документов по почте в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка.

В случае если заявитель или его уполномоченный представитель не явился за документами в центр обслуживания клиентов ОАО «ОЭК» в течение 5 рабочих дней с момента их поступления от РЭС, указанные документы направляются заявителю по почте.

3.6. Плата за выдачу Справки не взимается.

| Генеральный директор | А.В. Рюмин |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Порядку выдачи справки о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства техническим условиям на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ОЭК»

ОАО «Объединенная энергетическая компания»

Заявление

о выдаче справки о соответствии построенного (реконструированного)

объекта капитального строительства техническим условиям

на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ОЭК»

На основании статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу выдать справку о соответствии построенного (реконструированного) (указать нужное) объекта капитального строительства (указать наименование объекта), расположенного по адресу: (указать местонахождение объекта), находящегося в зоне обслуживания (указать наименование района электрических сетей ОАО «ОЭК»), техническим условиям на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ОЭК» (указать дату выдачи и номер)

Техническую документацию на объект, подтверждающую соответствие объекта техническим условиям, прилагаю согласно установленному перечню.

Справку или сообщение о невозможности ее выдачи прошу направить по почте/ выдать на руки мне лично/уполномоченному представителю (указать нужное).

Приложение:

1….

2….

…

| (должность лица, подписывающего заявление) |  | (подпись) |  | (инициалы и фамилия лица, подписывающего заявление) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Генеральный директор | А.В. Рюмин |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Порядку выдачи справки о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства техническим условиям на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ОЭК»

Зоны обслуживания

районов электрических сетей ОАО «ОЭК»

| Район электрических сетей | Зона деятельности |
| --- | --- |
| Центральный | Центральный административный округ города Москвы (районы Арбат, Басманный, Замоскворечье, Красносельский, Мещанский, Пресненский, Таганский, Тверской, Хамовники, Якиманка) – соответствует границам 1, 2, 3, 6 районов МКС – филиала ОАО «МОЭСК» |
| Северный | Северный административный округ города Москвы (районы Аэропорт, Беговой, Бескудниковский, Войковский, Восточное Дегунино, Головинский, Дмитровский, Западное Дегунино, Коптево, Левобережный, Молжаниновский, Савеловский, Сокол, Тимирязевский, Ховрино, Хорошевский) – соответствует границам 12, 21 районов МКС – филиала ОАО «МОЭСК» |
| Северо-Восточный | Северо-Восточный административный округ города Москвы (районы Алексеевский, Алтуфьевский, Бабушкинский, Бибирево, Бутырский, Лианозово, Лосиноостровский, Марфино, Марьина Роща, Останкинский, Отрадное, Ростокино, Свиблово, Северное Медведково, Северный, Южное Медведково, Ярославский) – соответствует границам 5, 9, 13 районов МКС – филиала ОАО «МОЭСК» |
| Восточный | Восточный административный округ города Москвы (районы Богородское, Вешняки, Восточное Измайлово, Восточный, Гольяново, Ивановское, Измайлово, Косино-Ухтомский, Метрогородок, Новогиреево, Новокосино, Перово, Преображенское, Северное Измайлово, Соколиная гора, Сокольники) – соответствует границам 14, 18, 23 районов МКС – филиала ОАО «МОЭСК» |
| Юго-Восточный | Юго-Восточный административный округ города Москвы (районы Выхино-Жулебино, Капотня, Кузьминки, Лефортово, Люблино, Марьино, Нижегородский, Печатники, Некрасовка, Рязанский, Текстильщики, Южнопортовый) – соответствует границам 7, 15 районов МКС – филиала ОАО «МОЭСК» |
| Южный | Южный административный округ города Москвы (районы Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Братеево, Даниловский, Донской, Зябликово, Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Нагатинский Затон, Нагорный, Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное, Царицыно, Чертаново Северное, Чертаново Центральное, Чертаново Южное) – соответствует границам 4, 16, 24 районов МКС – филиала ОАО «МОЭСК»; Новомосковский административный округ города Москвы (городской округ Щербинка, сельское поселение Рязановское); Троицкий административный округ города Москвы (сельские поселения Щаповское и Кленовское) |
| Юго-Западный | Юго-Западный административный округ города Москвы (районы Академический, Гагаринский, Зюзино, Коньково, Котловка, Ломоносовский, Обручевский, Северное Бутово, Теплый Стан, Черемушки, Южное Бутово, Ясенево) – соответствует границам 11, 22 районов МКС – филиала ОАО «МОЭСК»; Новомосковский административный округ города Москвы (городские поселения Московский, Кокошкино, сельские поселения «Мосрентген», Сосенское, Десеновское, Воскресенское, Филимоновское, Внуковское и Марушкинское); Троицкий административный округ города Москвы (городской округ Троицк, городское поселение Киевский, сельские поселения Краснопахорское, Вороновское, Михайлово-Ярцевское, Роговское, Первомайское и Новофедровское) |
| Западный | Западный административный округ города Москвы (районы Внуково, Дорогомилово. Крылатское, Кунцево, Можайский, Ново-Переделкино, Очаково-Матвеевское, Проспект Вернадского, Раменки, Солнцево, Тропарево-Никулино, Филевский парк, Фили-Давыдково), поселок Внуково – соответствует границам 17, 20, 25 районов МКС – филиала ОАО «МОЭСК» |
| Северо-Западный | Северо-Западный административный округ города Москвы (районы Куркино, Митино, Покровское-Стрешнево, Северное Тушино, Строгино, Хорошево-Мневники, Щукино, Южное Тушино), Зеленоградский административный округ города Москвы – соответствует границам 8, 19 районов МКС – филиала ОАО «МОЭСК» и УКС г. Зеленоград ОАО «МОЭСК» |

| Генеральный директор | А.В. Рюмин |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Порядку выдачи справки о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства техническим условиям на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ОЭК»

Перечень документов,

прилагаемых к заявлению о выполнении технических условий

на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ОЭК»

в части строительства (реконструкции) объекта капитального строительства

1. Для строительной части подстанции

| № п/п | Наименование документа | Ссылка на НТД | Для подстан-ций блочного типа | Для подстанций, построенных по индиви-дуальному проекту | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Свидетельство саморегулируемой организации о допуске строительно-монтажной организации к строительству электросетевых объектов | Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» | + | + |  |
|  | Акт об освидетельствовании скрытых работ (акт обследования грунта под фундаменты и отметки залегания грунтовых вод) | СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения» (утверждены постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 № 84) (далее – СНиП 3.01.04-87) |  | + |  |
|  | Акт об освидетельствовании скрытых работ (акт на скрытые работы по сооружению и устройству фундаментов до отметки чистого пола): – устройство котлована (подстилающий слой); – устройство арматурного каркаса; – устройство бетонного основания; – устройство гидроизоляции фундаментов; – закладка труб для ввода кабелей и т. д.) | СНиП 3.01.04-87 (п. 3.5) |  | + |  |
|  | Акт об освидетельствовании скрытых работ (акт приемки плиты под фундамент) | СНиП 3.01.04-87 (п. 3.5) | + |  |  |
|  | Акт об освидетельствовании скрытых работ (акт на сооружение основных несущих конструкций строительной части (ТП, РТП); акты освидетельствования ответственных конструкций) | СНиП 3.01.04-87 (п. 3.5) |  | + |  |
|  | Акт об освидетельствовании скрытых работ (акт на сооружение перекрытия с расшифровкой гидроизоляции перекрытия; акт приемки кровли) | СНиП 3.01.04-87 (п. 3.5) |  | + |  |
|  | Характеристика строительной части ТП, РТП (паспорт здания): – расположение; – стены; – материал фундамента; – материал кровли; – размеры ТП, РТП (м); – внешняя площадь ТП, РТП (м2); – материал опор | СНиП 3.01.04-87 (п. 3.5) |  | + |  |
|  | Акт об освидетельствовании скрытых работ (акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств и присоединению к естественным заземляющим устройствам) | СНиП 3.01.04-87 (п. 3.5) | + | + |  |
|  | Акт об освидетельствовании скрытых работ (акт приемки заземляющих устройств) | СНиП 3.01.04-87 (п. 3.5) | + | + |  |
|  | Протокол измерения сопротивления растеканию токов заземляющего устройства и наличия цепей заземления | СНиП 3.01.04-87; правила устройства электроустановок, утвержденные приказами Минэнерго России (далее – ПУЭ) | + | + |  |
|  | Копии сертификатов, свидетельство лаборатории | СНиП 3.01.04-87 (п.3.5) | + | + |  |
|  | Паспорт заземления | СНиП 3.01.04-87 (п. 3.5) | + | + |  |
|  | Заключение Санэпидемстанции | СНиП 3.01.04-87 (п. 3.5) |  | + | Для встроенных подстанций |
|  | Заключение Госпожнадзора | СНиП 3.01.04-87 (п. 3.5) |  | + | Для встроенных подстанций |
|  | Справка об адресной регистрации строений и сооружений либо выписка из Адресного реестра или распорядительных документов об утверждении адреса | Распоряжение Мэра Москвы от 03.02.1998 № 98-РМ «О едином порядке присвоения и регистрации адресов объектов недвижимости в г. Москве» |  | + |  |
|  | Справка БТИ, подтверждающая площадь ТП, РП | СНиП 3.01.04-87 |  | + |  |
|  | Акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций (акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ) | СНиП 3.01.04-87 (п. 3.5) | + | + |  |

2. Для распределительного устройства подстанции

| № п/п | Наименование документа | Ссылка на НТД | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Свидетельство саморегулируемой организации о допуске строительно-монтажной организации к строительству электросетевых объектов | Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» |  |
|  | Карта селективности | СНиП 3.01.04-87(п.3.5) |  |
|  | Принципиальные и монтажные исполнительные схемы защиты и автоматики | СНиП 3.01.04-87(п.3.5) | Для нетиповых проектов |
|  | Паспорт завода-изготовителя на оборудование (ТП, РТП): – трансформаторы напряжения; – трансформаторы тока; – камеры КСО, КРУ; – приводы выключателей; – устройства телемеханики; – ящик собственных нужд | СНиП 3.01.04-87 (п. 3.5) |  |
|  | Инструкции на оборудование | СНиП 3.01.04- (п. 3.5) |  |
|  | Протокол испытания напряжением промышленной частоты изоляции ячеек КРУ | ПУЭ; РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» (утверждены РАО «ЕЭС России» 08.05.1997) (далее – РД 34.45-51.300-97) |  |
|  | Протокол измерения сопротивления изоляции первичных и вторичных цепей КРУ | ПУЭ; РД 34.45-51.300-97 |  |
|  | Протокол измерения сопротивления постоянному току элементов КРУ | ПУЭ; РД 34.45-51.300-97 |  |
|  | Механические испытания элементов КРУ | ПУЭ; РД 34.45-51.300-97 |  |
|  | Протокол измерения сопротивления изоляции кабельных перемычек | ПУЭ; РД 34.45-51.300-97 |  |
|  | Протокол испытания повышенным напряжением выпрямленного тока кабельных перемычек | ПУЭ; РД 34.45-51.300-97 |  |
|  | Протокол измерения сопротивления изоляции трансформаторов тока | ПУЭ;РД 34.45-51.300-97 |  |
|  | Протокол испытания повышенным напряжением основной и вторичных обмоток трансформаторов тока | ПУЭ; РД 34.45-51.300-97 | Для встроенных трансформаторов тока – протокол испытания повышенным напряжением вторичных обмоток |
|  | Протокол измерения коэффициента трансформации трансформатора тока | ПУЭ; РД 34.45-51.300-97 |  |
|  | Протокол измерения сопротивления вторичных обмоток трансформаторов тока постоянному току | ПУЭ; РД 34.45-51.300-97 |  |
|  | Протокол измерения сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения | ПУЭ; РД 34.45-51.300-97 |  |
|  | Протокол испытания повышенным напряжением трансформатора напряжения | ПУЭ; РД 34.45-51.300-97 |  |
|  | Протокол измерения сопротивления вторичных обмоток трансформатора напряжения постоянному току | ПУЭ; РД 34.45-51.300-97 |  |
|  | Протокол испытания конденсаторов делителей напряжения | ПУЭ; РД 34.45-51.300-97 |  |
|  | Протокол измерения сопротивления изоляции емкостного трансформатора напряжения | ПУЭ; РД 34.45-51.300-97 |  |
|  | Протокол испытания емкостного трансформатора напряжения повышенным напряжением | ПУЭ; РД 34.45-51.300-97 |  |
|  | Протокол измерения сопротивления обмоток емкостного трансформатора напряжения постоянному току | ПУЭ; РД 34.45-51.300-97 |  |
|  | Протокол измерения тока и потерь холостого хода емкостного трансформатора напряжения | ПУЭ; РД 34.45-51.300-97 |  |
|  | Протокол измерения сопротивления изоляции поводков и тяг разъединителей, выполненных из органических материалов | ПУЭ; РД 34.45-51.300-97 |  |
|  | Протокол испытания повышенным напряжением промышленной частоты изоляции разъединителей | ПУЭ; РД 34.45-51.300-97 |  |
|  | Протокол измерения сопротивления постоянному току контактов разъединителей | ПУЭ; РД 34.45-51.300-97 |  |
|  | Протокол проверки работы разъединителя | ПУЭ; РД 34.45-51.300-97 |  |
|  | Протокол проверки работы механической блокировки | ПУЭ; РД 34.45-51.300-97 |  |
|  | Протокол проверки целостности плавкой вставки предохранителя выше 1000 В | ПУЭ; РД 34.45-51.300-97 |  |
|  | Протокол проверки качества выполнения болтовых, опрессованных и сварных контактных соединений | ПУЭ; РД 34.45-51.300-97 |  |
|  | Протокол проверки и наладки устройств защиты и автоматики | ПУЭ; РД 34.45-51.300-97 |  |
|  | Протокол наладки контакторных станций, АВР | ПУЭ; РД 34.45-51.300-97 |  |
|  | Акты об испытаниях устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации и автоматизации (протокол проверки и наладки приборов и устройств телемеханики на оборудовании) | СНиП 3.01.04-87 |  |
|  | Протокол измерения сопротивления изоляции проводов освещения | ПУЭ; РД 34.45-51.300-97 |  |
|  | Журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций, материалы обследований и проверок в процессе строительства органами государственного и другого надзора (кабельный журнал разводки контрольных кабелей вторичной коммутации) | СНиП 3.01.04-87 | Для нетиповых ТП и РП |
|  | Перечень защитных средств, противопожарного инвентаря, плакатов по ТБ | СО 153-34.03.603-2003 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утверждены приказом Минэнерго России от» 30.06.2003 № 261) (далее – СО 153-34.03.603-2003) |  |
|  | Протокол испытания защитных средств | СО 153-34.03.603-2003 |  |
|  | Протокол осмотра и проверки смонтированного электрооборудования распределительных устройств и электрических подстанций напряжением до 35 кВ включительно | И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам» (утверждена ассоциацией «Росэлектромонтаж» 12.04.2007) (далее – И 1.13-07) |  |
|  | Акт приемки-передачи оборудования в монтаж | И 1.13-07 |  |
|  | Ведомость смонтированного электрооборудования | И 1.13-07 |  |
|  | Акт технической готовности электромонтажных работ | И 1.13-07 |  |
|  | Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ | И 1.13-07 |  |
|  | Акт о выявленных дефектах оборудования | И 1.13-07 |  |
|  | Справка о ликвидации недоделок | И 1.13-07 |  |
|  | Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального испытания | И 1.13-07 |  |
|  | Акт осмотра электроустановки МТУ Ростехнадзора | Методические указания по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок (утверждены Минэнерго России 03.04.2002) |  |
|  | Разрешение МТУ Ростехнадзора на допуск электроустановки в эксплуатацию | Методические указания по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок (утверждены Минэнерго России 03.04.2002) |  |

3. Для силового трансформатора ТП и РТП

| № п/п | Наименование документа | Ссылка на НТД | Трансфор-маторы до 630 кВА | Трансфор- маторы до 1,6 МВА | Трансфор-маторы свыше 1,6 МВА | Сухие трансфор- маторы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Свидетельство саморегулируемой организации о допуске строительно-монтажной организации к строительству электросетевых объектов | Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» | + | + | + | + |
|  | Копия свидетельства о регистрации лаборатории в Ростехнадзоре | Приказ Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212 «Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок» | + | + | + | + |
|  | Паспорт завода-изготовителя на силовой трансформатор | СНиП 3.01.04-87 | + | + | + | + |
|  | Инструкция на силовой трансформатор | СНиП 3.01.04-87 | + | + | + | + |
|  | Паспорт на блоки тепловой защиты | СНиП 3.01.04-87 |  |  |  | + |
|  | Протокол измерения характеристик изоляции | ПУЭ; РД 34.45-51.300-97 | + | + | + | + |
|  | Протокол испытания повышенным напряжениям | ПУЭ; РД 34.45-51.300-97 |  |  | + | + |
|  | Протокол измерения сопротивления обмоток постоянному току | ПУЭ; РД 34.45-51.300-97 |  | + | + | + |
|  | Протокол проверки коэффициента трансформации | ПУЭ; РД 34.45-51.300-97 |  |  | + | + |
|  | Протокол измерения потерь холостого хода | ПУЭ; РД 34.45-51.300-97 |  |  | + | + |
|  | Протокол фразировки силовых трансформаторов | ПУЭ; РД 34.45-51.300-97 | + | + | + | + |
|  | Протокол сокращенного анализа масла (для трансформаторов типа ТМ) | ПУЭ; РД 34.45-51.300-97 | + | + | + |  |
|  | Протокол испытания трансформатора включением толчком на номинальное напряжение | ПУЭ; РД 34.45-51.300-97 |  | + | + | + |
|  | Акт о совместном включении трансформаторов | СНиП 3.01.04-87 | + | + | + | + |

4. Для вентиляции ТП и РТП

Акт на сооружение вентиляции (акт приемки вентиляции) (СНиП 3.01.04-87).

5. Для закрытых переходов и коллекторов для укладки труб

| № п/п | Наименование документа | Ссылка на НТД |
| --- | --- | --- |
| 1. | Свидетельство саморегулируемой организации о допуске строительно-монтажной организации к строительству электросетевых объектов | Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» |
| 2. | Исполнительный чертеж | СНиП 3.01.04-87 |
| 3. | Акт герметизации концов труб | СНиП 3.01.04-87 |
| 4. | Акт на скрытые работы | СНиП 3.01.04-87 |
| 5. | Акт приемки полок и консолей в коллекторе (если предусмотрено в технических условиях) | Правила технической эксплуатации городских коммуникационных коллекторов (утв. Департаментом инженерного обеспечения Правительства Москвы 28.09.1995) |
| 6. | Акт технического надзора | СНиП 3.01.04-87 |
| 7. | Акт приемки сооружения под прокладку кабельных линий | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229) (далее – ПТЭ ЭСиС) |
| 8. | Акт сдачи-приемки сооружения | СНиП 3.01.04.-87 |
| 9. | Акт проверки трубных переходов на соосность | СНиП 3.01.04.-87 |

6. Для воздушных линий электропередачи

| № п/п | Наименование документации | Ссылка на НТД |
| --- | --- | --- |
| 1. | Поопорные схемы | Приложение № 23 к РД 153-34.3-20.662-98 «Типовая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 – 20 кВ с неизолированными проводами» (утверждена РАО «ЕЭС России» 19.05.1998) (далее – РД 153-34.3-20.662-98) |
| 2. | Исполнительный чертеж трассы воздушной линии электропередачи | РД 153-34.3-20.662-98 |
| 3. | Паспорт воздушной линии электропередачи по форме № 22 к Инструкции по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам | РД 153-34.3-20.662-98 |
| 4. | Копии сертификатов, свидетельство лаборатории | РД 153-34.3-20.662-98 |
| 5. | Протоколы проверок и измерений | РД 153-34.3-20.662-98 |
| 6. | Акт технического надзора за монтажом опор, изоляции и проводов | РД 153-34.3-20.662-98 |
| 7. | Инвентарная опись элементов воздушной линии электропередачи по форме № 1 согласно приложению к настоящему Перечню | РД 153-34.3-20.662-98 |
| 8. | Акт об осуществлении технологического присоединения (разрешение на присоединение мощности к электрической сети) | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |
| 9. | Акт осмотра электроустановки, выданный МТУ Ростехнадзора | Методические указания по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок (утверждены Минэнерго России 03.04.2002) |
| 10. | Разрешение МТУ Ростехнадзора на допуск электроустановки в эксплуатацию | Методические указания по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок (утверждены Минэнерго России 03.04.2002) |
| 11. | Акт рабочей приемки воздушной линии электропередачи после проведения монтажа и индивидуальных испытаний | РД 153-34.3-20.662-98 |
| 12. | Свидетельство саморегулируемой организации о допуске строительно-монтажной организации (подрядчика) к строительству электросетевых объектов | Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» |

7. Для кабельных линий

| № п/п | Наименование документа | Ссылка на НТД |
| --- | --- | --- |
|  | Свидетельство саморегулируемой организации о допуске строительно-монтажной организации к строительству электросетевых объектов | Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» |
|  | Копия свидетельства о регистрации лаборатории в Ростехнадзоре | Приказ Ростехнадзора от 07.04.2008 № 212 «Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок» |
|  | Копии сертификатов на кабельную продукцию | СНиП 3.01.04.-87 |
|  | Инвентарная опись элементов кабельной линии по форме № 1 согласно приложению к настоящему Перечню | ПТЭ ЭСиС |
|  | Исполнительный чертеж трассы кабельной линии | ПТЭ ЭСиС |
|  | Акты и чертежи на скрытые работы на трассе (с указанием мест пересечения и сближения со всеми подземными коммуникациями) | ПТЭ ЭСиС |
|  | Акт разбивки осей и дна кабельной траншеи | ПТЭ ЭСиС |
|  | Акт приемки траншей, блоков, труб, каналов под монтаж | ПТЭ ЭСиС |
|  | Протоколы заводских испытаний барабанов с кабелем | ПТЭ ЭСиС |
|  | Акт состояния кабелей на барабанах | ПТЭ ЭСиС |
|  | Акт осмотра кабелей, проложенных в траншее и каналах, перед их закрытием | ПТЭ ЭСиС |
|  | Акт об освидетельствовании скрытых работ (акт осмотра канализации из труб перед закрытием) | И 1.13-07 |
|  | Акт об освидетельствовании скрытых работ (акт о выполнении уплотнения (герметизации) вводов) | СНиП 3.01.04-87 |
|  | Акт технического надзора за прокладкой кабелей и монтажа муфт | ПТЭ ЭСиС |
|  | Протокол проверки целостности и фазировки жил кабелей по форме № 2 согласно приложению к настоящему Перечню | ПУЭ |
|  | Протокол измерения сопротивления изоляции | ПУЭ |
|  | Протокол испытания кабельной линии повышенным напряжением выпрямленного тока (только для КЛ 1–35 кВ) | ПУЭ; ПТЭ ЭСиС |
|  | Протокол замера длины | СНиП 3.01.04-87 |
|  | Протокол прогрева кабелей перед прокладкой при отрицательной температуре окружающей среды | ПТЭ ЭСиС |
|  | Протокол измерения сопротивления заземления концевых заделок | СНиП 3.01.04-87 |
|  | Журнал прокладки кабелей по форме № 3 согласно приложению к настоящему Перечню и журнал монтажа кабельных муфт и концевых разделок по форме № 4 согласно приложению к настоящему Перечню | ПТЭ ЭСиС |
|  | Справка отдела подземных сооружений ГУП «Мосгоргеотрест» | Постановление Правительства Москвы от 07.12.2004 № 857-ПП «Об утверждении Правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве» |
|  | Лицензии и сертификаты организации, осуществляющей огнезащитную обработку | СНиП 3.01.04-87 |
|  | Акт об освидетельствовании скрытых работ (акт о покрытии кабельной линии, проложенной в коллекторе огнезащитной пастой (если это требуется по технологии работ) | СНиП 3.01.04-87 |
|  | Акт об освидетельствовании скрытых работ (акт обследования силовых кабелей, проложенных в коллекторе) по форме № 5 согласно приложению к настоящему Перечню | СНиП 3.01.04-87 |
|  | Акт рабочей приемки кабельных линий после проведения монтажа и индивидуальных испытаний | РД 34.20.508 «Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ» (утверждена ГТУ по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР 15.10.1979) |
|  | Акт осмотра электроустановки, выданный МТУ Ростехнадзора | Методические указания по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок (утверждены Минэнерго России 03.04.2002) |
|  | Разрешение МТУ Ростехнадзора на допуск электроустановки в эксплуатацию | Методические указания по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических и тепловых энергоустановок (утверждены Минэнерго России 03.04.2002) |

| Генеральный директор | А.В. Рюмин |
| --- | --- |

Приложение

к Перечню документов, прилагаемых к заявлению о выполнении технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ОЭК» в части строительства (реконструкции) объекта капитального строительства

Форма № 1

Инвентарная опись

элементов кабельной/воздушной (указать нужное) линии электропередачи

| № п/п | Наименование элемента линии электропередачи | Марка, тип | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Генеральный директор | А.В. Рюмин |
| --- | --- |

Форма № 2

Протокол

проверки целостности и фазировки жил кабелей

| Наименование КЛ | Марка кабеля, напряжение (кВ), сечение (мм2) | Фаза А соответствует | Фаза В соответствует | Фаза С соответствует | Ф. И. О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Заключение.

| Генеральный директор | А.В. Рюмин |
| --- | --- |

Форма №3

Журнал

прокладки кабелей

| Дата проклад-ки | Наименование и номер кабеля по кабельному журналу или исполнительной схеме | Марка кабеля, напряже-ние (кВ), сечение (мм2) | Общая длина линии (м) | Номер барабанов и длина кабеля на каждом барабане (м) | Коли-чество соедини-тельных муфт на линии | Температура окружающего воздуха при прокладке (оС) | Способ подогрева кабеля и продолжительность прокладки (час.) | Фамилия, инициалы и подпись лица, ответствен-ного за прокладку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Генеральный директор | А.В. Рюмин |
| --- | --- |

Форма № 4

Журнал

монтажа кабельных муфт и концевых разделок

| Кабель | Муфта | Фамилия, инициалы и подпись исполнителя |
| --- | --- | --- |
| Номер по кабельному журналу | Марка, сечение (мм2), напряжение (кВ) | Номер | Тип, размер | Дата монтажа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Генеральный директор | А.В. Рюмин |
| --- | --- |

Форма № 5

АКТ

обследования силовых кабелей, проложенных в коллекторе

Комиссия в составе:

__

(должность, фамилия и инициалы)

__

(должность, фамилия и инициалы)

__

(должность, фамилия и инициалы)

__

(должность, фамилия и инициалы)

__

(должность, фамилия и инициалы)

Составила настоящий акт о том, что в коллекторе ________________ выполнены работы по прокладке следующих коммуникаций:

| № п/п | Наименование коллектора | Место прокладки | Номер кабеля | Марка кабеля | Общая протяженность (п. м./шт.) | Год прокладки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (ПК…ПК) | полка/ место |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Примечание.

| (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы и фамилия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы и фамилия) |
| (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы и фамилия) |
| (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы и фамилия) |
| (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы и фамилия) |

| Генеральный директор | А.В. Рюмин |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Порядку выдачи справки о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства техническим условиям на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ОЭК»

СПРАВКА № _____

о соответствии построенного (реконструированного) объекта

капитального строительства техническим условиям на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ОЭК»

| Москва | ___________ 20__ г. |
| --- | --- |

| Выдана |  |
| --- | --- |
|  | (полное наименование застройщика) |
| и подтверждает, что |  |
|  | (наименование построенного или реконструированного объекта |
| электросетевого хозяйства, относящегося к объектам капитального строительства, и его адрес) |
| соответствует техническим условиям на технологическое присоединение к электрическим сетям от _____________20 __ г. № ______, выданным ОАО «Объединенная энергетическая компания». Справка выдана в целях представления в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти для получения разрешения на ввод в эксплуатацию. |

| (должность лица, подписывающего справку) |  | (подпись) |  | (инициалы и фамилия лица, подписывающего справку) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Генеральный директор | А.В. Рюмин |
| --- | --- |

# Footnotes

Для получения справки о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства техническим условиям на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ОЭК» в заключении должно быть указано, что жилы не повреждены и соответствует маркировке.