# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по оснащению

объекта «Многофункциональный комплекс»

системой внутреннего электроснабжения и внутреннего электроосвещения.

Адрес объекта:

______________

| 1. | Основание для проектирования | Данное техническое задание, проект стадии «П» выполненный ООО «______________» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Вид строительства | Новое строительство |
| 3. | Стадийность проектирования | Рабочая документация (РД) |
| 4. | Основные технико-экономические показатели объекта | Основные технико-экономические показатели, в т.ч. общественных зданий, их назначение, этажность, вместимость или пропускная способность. ИЗ АРХИТЕКТУРНОЙ ЧАСТИ |
| 5. | Встроенные предприятия бытового обслуживания | Предприятия бытового обслуживания, их вместимость, пропускная способность, состав и площади помещений, строительный объем. ИЗ АРХИТЕКТУРНОЙ ЧАСТИ |
| 6. | Общие требования | Проектная документация должна удовлетворять требованиям действующей нормативной документации: |
|  |  | Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание |
|  |  | СП 31-110-2003 «Проектирование монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» |
|  |  | ГОСТ 21.613-88 СПДС. «Силовое электрооборудование. Рабочие чертежи» |
|  |  | СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» |
|  |  | СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Требования к освещению помещений и рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ» |
|  |  | ГОСТ 21.608-84 СПДС «Внутреннее электрическое освещение. Рабочие чертежи.» |
|  |  | ГОСТ 21.101-97 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей документации» |
|  |  | Комплекс ГОСТ Р50571 «Электроустановки зданий» |
|  |  | СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» |
|  |  | МГСН 4.04-94 «Многофункциональные здания и комплексы» |
|  |  | СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных сооружений» |
|  |  | СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» |
|  |  | ППБ-01-93 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» (с изменениями от 20.10.99) |
|  |  | «Правила пожарной безопасности для города Москвы» (приложение 3 к постановлению Правительства Москвы от 6 октября 1998 года № 755) |
|  |  | Информационное письмо - предписание ИП №03-98 и ИП №12-2002 от 27.11.02. Мосгосэнергонадзора о технических требованиях к проектной документации электроустановок |
|  |  | другие, не упомянутыми выше нормы и правила, относящиеся к проектированию электротехнической части данного объекта |
| 7. | Общие объемы работ по проектированию определены п. 1.1.1 Договора. Работы, не вошедшие в настоящее Техническое задание и перечисленные в п.1.1.1 Договора будут описаны в отдельном(ых) техническом(их) задании(ях). Работы, не вошедшие в настоящее Техническое задание и не перечисленные в п.1.1.1 Договора будут выполняться Заказчиком или Исполнителем по дополнительному соглашению. |

- Основные технические требования.

  - При разработке проектной документации по системам электрооборудования и электроосвещения здания руководствоваться указанными в п.6 нормативными документами и следующими исходными данными:

    - Технические условия на присоединение мощности к сети ОАО «Мосэнерго» - получаются заказчиком и передаются организации проектировщику;

    - Технические условия на учет электроэнергии - получаются заказчиком и передаются организации проектировщику;

    - Разрешение на использование электроэнергии на термические цели;

    - Согласованные архитектурно-планировочные чертежи:

      - классификация помещений по взрыво- и пожароопасным зонам – при наличии таковых;

      - предполагаемое расположение рабочих мест;

      - полная экспликация помещений;

      - расположение технологического, вентиляционного и климатического оборудования;

      - места расположения ТП с РУ, электрощитовых, щитов арендаторов, каналов и стояков для прокладки линий электроснабжения;

    - Таблица нагрузок электропотребителей;

    - Задания от разработчиков других частей проекта (ОВК, пожарная и охранная сигнализация, системы пожаротушения, связи, система доступа, лифты, эскалаторы и т.д.) с указанием размещения и параметров требующих электропитания систем;

    - Обязательное наличие сертификационных документов на используемое оборудование и системы.

- Границы проектирования

  - В объем настоящего технического задания входит проектирование систем:

    - Трансформаторные подстанции 10/0.4кВ;

    - Внутреннего электроснабжения;

    - Внутреннего электроосвещения;

    - Заземления и молниезащиты.

  - Границами проектирования по помещениям по настоящему техническому заданию являются многофункциональный комплекс объекта, не включая:

    - Внешние электрические сети 10кВ;

    - Офисные помещения в осях  А-В, Ж-К, 1-15 с 6 по 11 этажи включительно;

    - Офисные помещения 12-го и 12-го антресольного этажа в осях Е-К, 1-15;

    - Технологические, подсобные и пр. помещения столовой, по осям А-Г, 1-13 в подвале ;

    - Технические и прочие помещения  фитнесклуба в осях Г-К, 1-15  в подвале и в осях Е-К, 1-15 первого этажа;

    - Офисное помещение в осях А-В, 1-4 первого этажа;

    - Торговые зоны в осях А-В, 4-12 на первом этаже;

    - Помещения кафе в  осях В-Г, 6-14 и А-В, 13-14 на первом этаже;

    - Помещение общей переговорной в осях Г-Е, 5-11 на первом этаже;

    - Электрообогрев воронок кровли, а также площадок и ступеней входных групп.

  - Границами проектирования по системам являются:

    - Клеммы вводных ячеек высоковольтных выключателей в трансформаторной подстанции;

    - Зажимы вводных рубильников РУ электрощитовой здания;

    - Входные зажимы электродвигателей, другого технологического оборудования без автоматической системы управления;

    - Входные зажимы щитов питания лифтов, вентиляционных систем и другого технологического оборудования с автоматической системой управления;

    - Розетки подключения офисной, уборочной и другой техники в коридорах , вестибюлях, лифтовых холлах,  технических и служебных помещениях;

    - Светильники лифтовых холлов, коридоров, с/узлов,  служебных и технических помещений, лестничных клеток, вестибюлей и лифтовых холлов, тамбуров, рампы, автомобильной стоянки 2-5 го и технического этажей;

    - Светильники дежурного и эвакуационного освещения, щиты механизации офисных помещений.

- Основные требования к проектируемым системам

Схема электроснабжения здания должна соответствовать I категории надёжности по ПУЭ. Система напряжения – 380/220В с глухо-заземленной нейтралью. Расчетная мощность электрических вводов в соответствии с техническими условиями на присоединение электрической мощности.

Для электроснабжения устройств, требующих электроснабжения по I категории надёжности согласно ПУЭ предусмотреть установку устройств АВР.

К потребителям 1 категории относятся:

    - Вентиляторы дымоудаления и подпора воздуха;

    - Лифты;

    - Телефонная станция;

    - Серверная, в том числе кондиционеры серверной;

    - Аварийное и эвакуационное освещение;

    - Система оповещения;

    - Система пожарной сигнализации;

    - Система водяного и газового пожаротушения;

    - Система контроля доступа.

  - Трансформаторные подстанции

Запроектировать 4-е встроенные трансформаторные подстанции 2х1000кВА в  рампе  первого этажа. В трансформаторных подстанциях предусмотреть установку 8-ми трансформаторов aTSE с сухой литой изоляцией, производства BEZ(Словакия) на напряжение 10/0.4кВ. РУ-10кВ выполнить на высоковольтных ячейках с высоковольтными выключателями RM-6 производства Schneider Electric(Франция) с АВР по стороне 10кВ.  РУ необходимо оборудовать световой индикацией и показывающими электроизмерительными приборами.

  - Главные распределительные щиты и вводно-распределительные устройства, учет электроэнергии

Главных распределительные щиты (ГРЩ) и вводно-распределительные устройства (ВРУ) выполнить на комплектующих фирмы АВВ(Германия).

Предусмотреть 4-ре ГРЩ  состояших   из двух секций с АВР. Для удобства эксплуатации и ремонта,  оборудование находящееся в стойках ВРУ запроектировать выкатное. Все ГРЩ установить в смежном помещении с трансформаторными подстанциями в рампе первого этажа. Количество ВРУ запроектировать для каждого этажа   в зависимости от назначения помещений и расположить их в электрощитовых , в соответствии с архитектурно-планировочных чертежами. Корпуса панелей ГРЩ и ВРУ  предусмотреть импортного или отечественного производства со степенью защиты IP44 , металлические светло-серого цвета.

Панели ГРЩ и ВРУ  должны быть оборудованы световой индикацией и показывающими электроизмерительными приборами.

Для защиты электронного оборудования от импульсных помех в составе ГРЩ предусмотреть установку подавителей импульсных помех.

Приборы учета электроэнергии запроектировать в отдельных щитах типа ШУ-2  отдельно для здания и отдельно предусмотреть установку щитов учета типа ШУ-1 для помещений, фитнесклуба, столовой и кафе. Тип прибора учета предварительно принять Меркурий -230 АRT, в дальнейшем откорректировать тип счетчика в соответствии с техническими условиями на учет электроэнергии Система учета электроэнергии – некоммерческая.

  - Распределительные щиты и источники бесперебойного питания Распределительные силовые щиты, щиты рабочего и аварийного освещения, силовые щиты автоматики запроектировать на элементной базе АВВ(Германия). Корпуса щитов предусмотреть импортного или отечественного производства со степенью защиты IP44 , металлические и  светло-серого цвета. Распределительные этажные силовые щиты и щиты рабочего и аварийного  освещения вестибюлей, холлов и лестничных клеток, санузлов установить в электрощитовых, указанных на архитектурно-планировочных чертежах.

Подключение этажных распределительных щитов и щитов рабочего освещения выполнить по лучевой схеме. Щиты аварийного освещения подключить шлейфом.

Поэтажные распределительные щиты предусмотреть с 3-фазными вводами. Необходимость и места установки устройств защитного отключения (УЗО), дифференциальных автоматов, автоматов защиты от перенапряжений определяется при проектировании согласно действующим нормам.

При проектировании распределительных щитов должна обеспечиваться     сбалансированность загрузки фаз питающих щиты кабелей по току. Разница нагрузок наиболее и наименее нагруженных фаз не должна быть более 10…15 % от средней нагрузки фазы. При расчете распределительных щитов для офисных помещений установленную мощность для одного рабочего места, оснащённого компьютерной техникой, принять равной 350ВА, а количество рабочих мест принимается из расчета 1 рабочее место на 6м² офисной площади.  Расчет электрических нагрузок для средств вычислительной техники следует производить с учетом коэффициентов использования:

- для серверной - 1;

- для копировально-множительной техники - 0,7;

- для сетевых принтеров –0,7;

- для рабочих мест - 0,75.

Для обеспечения бесперебойного питания электроприемников 1 категории

надежности, питания серверов и компьютерной сети предусмотреть установку локальных источников бесперебойного питания (ИБП). Перечень приемников электропитания 1 категории надежности определить на этапе проектирования и согласовать с Заказчиком. При получении задании от Заказчика на ИБП, проектом предусмотреть источники бесперебойного питания  фирмы Liebert (Италия).

.

  - Система кабелепроводов

Прокладку кабельных трасс предусмотреть в лотковых конструкциях, стальных и ПВХ трубах. Запроектировать лотки лестничного типа. На горизонтальные участки допускается применять перфорированные лотки необходимого размера. В местах прохождения кабельных лотков в стенах предусмотреть укрытие лотков металлическими крышками. Предусмотреть в проекте использование кабельного лотка отечественного производства.

Прокладку розеточной сети в коридорах, лифтовых холлах и осветительных сетей лестничных клеток предусмотреть скрыто в штробах стен в металлических трубах . Прокладку осветительной и розеточной сети в технических помещениях, рампе выполнить открыто в трубах ПВХ. На автостоянке и коридорах  прокладку кабельных трасс предусмотреть кабельными лотками .

Сечения проводников и кабелей выбрать в соответствии с ПУЭ. Электропроводку для розеток выполнять проводниками сечением не менее 2,5мм2, а для освещения – не менее 1,5мм2.

При прокладке проводников через стены и перекрытия (в том числе отдельных проводников заземления) предусмотреть их механическую защиту отрезками труб соответствующего внутреннего диаметра. В случае прохождения через противопожарные перекрытия предусмотреть специальную заделку.

Для электроснабжения потребителей инженерных систем (чиллеры, тепловые завесы, насосы) предусмотреть прокладку силовых кабелей от распределительных щитов согласно Заданиям от разработчиков других частей проекта (ОВК, пожарной и охранной сигнализации, связи и т.д.) с указанием размещения и параметров требующих электропитания систем.

Проектом предусмотреть, в соответствии с ГОСТ Р 50571.2-94 и действующими ПУЭ, тип заземления питающих и распределительных (групповых) электросетей TN-C-S, т.е. от ГРЩ трёхфазные сети выполняются пятипроводными, однофазные – трёхпроводными, с защитным (PE) проводником. Материал проводников – медь. Запроектировать прокладку линий кабелем отечественного производства.

Предусмотреть возможность прокладки двух шинопроводов в стояках , в осях (Е-Ж, 1-3/13-15) к электрощитовым офисным помещений  5-11 этажей ,расположенных в осях(Е-И, 2-3/13-14; В-Г,13-14) и  двух шинопроводов в осях  (В-Г,1-3/10-15) к холодильным машинам расположенных на техническом этаже в осях (Б-В,2-4/12-14). При возможности использования шинопроводов для данных потребителей и согласования со стороны заказчика запроектировать пятипроводные шинопроводы производства Zucchini(Италия).

  - Установочные изделия

Предусмотреть использование электроустановочных изделий производства Legrand(Франция). Розетки промышленного исполнения запроектировать типа Р-17 (IP 67)накладные. Розетки и выключатели бытового исполнения запроектировать серии Urbano (IP44) накладные и серии Mosaik, скрытой установки. В качестве распаечных и протяжных  коробок запроектировать коробки PLEXO 55s со степенью защиты IP55.

Предусмотреть в технических помещениях и равномерно распределить по помещениям и этажам следующие розетким :

- 16А/230В: 1шт.на каждые 50м²;

- 16А/400В: 1шт.на каждые 200м²;

- 32А/400В: 1шт.на каждые 400м²;

- 63А/400В: 1шт.на каждые 800м².

Степень защиты розеток в технических помещениях не менее IP44.

В коридорах, холлах установить розетки для уборочной техники. На каждый участок коридора предусмотреть не менее 2-х штепсельных розеток 230В и через каждые 30м. Розетки использовать двухполюсные с третьим заземляющим контактом(«евростандарт»), для скрытого монтажа со обычной степенью защиты.

У каждого входа  в технических помещение, туалет, тамбур предусмотреть установку  выключателя. Под выключателем предусмотреть штепсельную розетку соответствующего типа. Управление освещением коридоров, лифтовых холлов  предусмотреть по месту выключателями. Управление освещением лестничных клеток предусмотреть выключателями с установкой  вблизи входов. На каждые пять этажей предусмотреть одну коммутационную группу. Управление освещением автостоянок и рампы предусмотреть местное при въезде на автостоянку  для каждого этажа в отдельности.

Помимо местного управления освещением  запроектировать централизованное включение с пульта диспетчера: коридоров, лифтовых холлов, лестничных клеток, автостоянок и рампы.  Высоту установки розеток предусмотреть не выше 400мм от уровня пола. Высоту установки выключателей предусмотреть до 1м от уровня пола, за исключением автостоянки и рампы , где установку  предусмотреть на на высоте 1.8м от уровня пола. Все розетки и выключатели в пределах одного помещения выбирать одной серии. Тип электроустановочных изделий, внешний вид согласовать с Заказчиком в процессе проектирования. Окончательное размещение электрических розеток в здании и их количество  подлежит согласованию с Заказчиком.

  - Осветительные приборы

Количество и тип проектируемых светильников должны обеспечивать   показатели освещённости в соответствии с нормативными документами: СНиП 23-05-95, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СП 31-110-2003, ПУЭ и других. Расчётный уровень освещённости принять :

В коридорах , лестничных клетках, лифтовых холлах,тамбурах-100люкс;

в санузлах – 200 люкс;

в технических и подсобных помещениях – 150-200 люкс;

на автостоянке – 300 люкс;

аварийное освещение – по нормативам.

Запроектировать осветительные приборы Beghelli(Италия).

Для освещения офисных помещений и коридоров применять энергосберегающие встроенные растровые люминесцентные светильники мощностью 4х18Вт . Для освещения вестибюлей и лифтовых холлов применять  встроенные  люминесцентные светильники Downlights 2х18Вт с компактными  энергосберегающими люминесцентными лампами. Для санузлов предусмотреть аналогичные встраиваемые светильники Downlights мощностью 2х13Вт. Для освещения лестничных площадок и маршей, в технические помещения, автостоянку и рампу  предусмотреть накладные люминесцентные светильники 2х36  соответствующего типа исходя из нормируемой освещенности и степени защиты.

Вид, марку светильников следует согласовать с Заказчиком  дополнительно в процессе проектирования.

Проектом предусмотреть создание сетей рабочего, аварийного и эвакуационного освещения. На путях эвакуации установить световые указатели «Выход»,  а также указатели «Стрелка» на автостоянка и коридорах. Запроектировать светильники с режимом постоянного горения  комплектуемые автономным источником тока на автономность не менее 1 часа.

Предусмотреть освещение всех входов в здание.

Предусмотреть фасадное и рекламное освещение в соответствии с отдельным

заданием Заказчика.

  - Механизация офисных помещений

Для офисных помещений предусмотреть прокладку линий  220В, кабелем сечением  3х4 в каждое офисное помещение с установкой в помещении щита механизации. В щите механизации запроектировать вводной автомат рассчитанный на подключение нагрузки 5кВт, блок утечки соответствующего номинала, автоматический выключатель для защиты розеточной сети, две розетки 16А/230В и автоматический выключатель для подключения питающей линии светильников дежурного освещения  в офисном помещении.

Светильники предусмотреть исходя  из расчета:   1 накладной светильник светильник 2х36Вт на 280м². Для обеспечении требуемой освещенности в 20люкс и уменьшения количества светильников дежурного освещения рекомендуется запроектировать светильник производства Beghelli(Италия) серии Leader 21-036-236/FY имеющий специальную конструкцию светоотражателя и рассеивателя , тем самым обеспечивавая высокую светоотдачу и освещенность. Щит механизации предусмотреть из комплектующих АВВ(Италия). Корпус щита должен соответствовать степени защиты не менее IP55.

  - Заземление и молниезащита

Разработать систему заземления и молниезащиты. В качестве заземлителей предусмотреть полосу, угловой профиль и провод из оцинкованного железа.

- На вводе в здание выполнить систему уравнивания потенциалов в соответствии с требованиями ПУЭ путём организации главной заземляющей шины (ГЗШ).

Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений. При питании нескольких штепсельных розеток от одной групповой линии ответвления защитного проводника к каждой штепсельной розетке должны производиться в ответвительных коробках или (при питании розеток шлейфом) в коробках для установки штепсельных розеток одним из принятых способов (пайка, сварка, опрессовка, специальные клеммы и т.д.).

В качестве контура повторного заземления и молниезащиты использовать существующие шпунты и арматуру ж/б фундаментов здания.

По результатам выдать Заказчику необходимые строительные задания.

Монтаж системы молниезащиты и заземления выполняется организацией специализирующейся на общестроительных работах на данном объекте.

- Требования к составу рабочей документации

Комплект рабочей документации должен включать следующие чертежи и документы, согласно ГОСТ 21.613-88, ГОСТ 21.608-84 и СНиП 11-01-95:

  - Общие данные

  - Пояснительная записка

  - Однолинейная схема электроснабжения здания

  - Принципиальные электрические схемы распределительных щитов

  - Поэтажные планы расположения электрооборудования и прокладки кабельных трасс

  - Кабельный журнал

  - Чертеж молниезащиты и системы заземления

  - Спецификация материалов, изделий и оборудования.

- Требования к порядку согласования  рабочей документации

12.1. Проект должен быть согласован с:

    - Заказчиком проекта,

    - Энергосбытом

    - При предоставлении Заказчиком Технических условий на присоединение мощности к сети МКС в срок до окончания работ по договору, согласовать рабочую документацию в органах Энергонадзора

  - Для согласования с заказчиком проектных решений проект или, при необходимости, его части направляются Заказчику с сопроводительным письмом. Заказчик обязуется в течение шести рабочих дней с момента получения проекта согласовать его либо направить в проектную организацию свои замечания и рекомендации к проекту в письменном виде. При непоступлении от Заказчика согласований, замечаний или рекомендаций в указанные сроки все принятые проектной организацией решения считаются согласованными с Заказчиком

- Требования по передаче рабочей  документации

  - Рабочая документация должна быть представлена в 3-х экземплярах на бумажном носителе в сброшюрованном виде и в электронном на дискете в программе AutoCAD

  - Результаты работы на стадии разработки проекта должны быть оформлены в виде рабочего проекта системы и подписанного Акта приёмки-передачи работ по проектированию

  - Настоящее Техническое задание по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком может изменяться в процессе выполнения работ