## ВАРИАНТ-1
Расчет выполнен по справочнику "Электрооборудование предприятий жилищно-коммунального хозяйства" М.: Стройиздат, 1987г.
Расчет заземляющего устройства
| Грунт |  |  |  | 4
| Удельное сопротивление грунта - ρ |  |  |  | 100 | Ом*м
| Длина вертикального заземлителя - Lв |  |  |  | 2.5 | м
| Диаметр вертикального заземлителя (длина полки уголка) - d |  |  |  | 0.05 | м
| Коэффициент экранирования вертикальных заземлителей - η |  |  |  | 0.66
| Коэффициент экранирования полосы контура вертикальных заземлителей - η 1 |  |  |  | 0.4
| Глубина заложения полосы - t |  |  |  | 0.5 | м
| Средняя глубина заложения вертикального электрода - tв |  |  |  | 1.75 | м
| Длина горизонтальной полосы электрода - Lг |  |  |  | 50 | м
| Ширина полосы - b |  |  |  | 0.04 | м
| Количество вертикальных заземлителя (электродов) - n |  |  |  | 10 | шт
1. Сопротивление одного вертикального заземлителя (стержня):
Rв = 0,366*ρ/Lв*[lg(2Lв/d) + 0,5*lg((4tв + Lв)/(4tв - Lв))]
| Rв= | 31.6554 | Ом
2. Суммарное сопротивление растеканию тока всех вертикальных электродов:
Rво = Rв / (n*η)
| Rво= | 4.7963 | Ом
3. Сопротивление растеканию тока горизонтального полосового электрода:
Rг = (0,366*ρ/Lг)*lg[2*Lг*Lг/(b*t)]
| Rг= | 3.9513 | Ом
4. Полное сопротивление заземляющего устройства растеканию тока :
Rз = Rг / η1
| Rз= | 9.8782 | Ом
1 | Торф |  |  | 25
2 | Чернозем |  |  | 50
3 | Глина |  |  | 60
4 | Суглинок |  |  | 100
5 | Песок |  |  | 500
6 | Супесок |  |  | 300
7 | Пористый известняк |  |  | 180
8 | Плотный известняк |  |  | 3000
Note on D4: Для расчета необходимо: 1. Выбрать грунт 2. Выбрать длину вертикального заземлителя 3. Выбрать глубину заложения полосы 4. Выбрать количество вертикальных заземлителей

## ВАРИАНТ-2
Расчет заземляющего устройства
| Грунт | [7 empty] | 8
| Удельное сопротивление грунта - ρгр | [7 empty] | 3000 | Ом*м
| Длина вертикального заземлителя - L | [7 empty] | 2.5 | м
| Диаметр вертикального заземлителя (длина полки уголка) - d | [7 empty] | 6 | м
| Климатические районы России | [7 empty] | 2
| Cезонный климатический коэффициент вертикального заземлителя - ψв | [7 empty] | 1.8
| Cезонный климатический коэффициент полосы - ψп | [7 empty] | 4.5
| Глубина заложения вертикального электрода | [7 empty] | 0.5 | м
| Длина соединительной полосы - Lп | [7 empty] | 55 | м
| Ширина полосы - b | [7 empty] | 0.04 | м
| Глубина заложения полосы - t п | [7 empty] | 0.8 | м
| Нормируемое ПУЭ сопративление заземляющего устройства растеканиютока - Rн | [7 empty] | 30 | Ом
| Коэффициент использования электрода - ηс | [7 empty] | 0.77 | шт
| Коэффициент использования соединительной полосы - ηп | [7 empty] | 0.82 | шт
1. Сопротивление растеканию тока одного вертикального заземлителя:
Rос = 0,366*ρгр*ψв/L*lg(4L/d)
| Rос = | 175.3847 | Ом
2. Ориентировочное количество вертикальных заземлителей:
| nпредв=Rос*ψв/Rн |  |  |  | nпредв = | 10.5231
| Округляем в сторону увеличения |  |  |  | nпредв = | 11 | тш
3. Сопротивление растеканию тока одиночного вертикальног заземлителя с учетом коэффициента использования:
R'ос = Rос/ηс
| R'ос = | 227.7724 | Ом
4. Сопротивление растеканию тока соединительной полосы:
Rп = 0,366*[ρгр*ψп/(Lп*ηп)]*lg[(2*Lп*Lп)/(b*tп)]
| Rп = | 578.0866 | Ом
5. Сопротивление вертикальных заземлителей растеканию тока с учетом соединительной полосы:
Rз = Rп*Rн / (Rп+Rн)
| Rз = | 31.6421 | Ом
2. Уточненное количество вертикальных заземлителей:
| n=R'ос/Rз |  |  |  | n = | 7.1984
| Округляем в сторону увеличения |  |  |  | n = | 8 | тш
1 | Торф |  |  | 25
2 | Чернозем |  |  | 50
3 | Глина |  |  | 60
4 | Суглинок |  |  | 100
5 | Песок |  |  | 500
6 | Супесок |  |  | 300
7 | Пористый известняк |  |  | 180
8 | Плотный известняк |  |  | 3000
Климатические районы России
Климатические районы России |  |  | Средняя многолетняя температура, °С |  |  |  | Cезонный климатический коэффициент
|  |  | низшая (Январь) |  | высшая (Июль) |  | вертикального заземлителя - ψв |  |  | коэффициент полосы - ψп
| I |  | от -20 до -15 |  | от +16 до +18 |  |  | 2 |  |  | 7
| II |  | от -15 до -10 |  | от +18 до +22 |  |  | 1.8 |  |  | 4.5
| III |  | от -10 до -0 |  | от +22 до +24 |  |  | 1.6 |  |  | 2.5
| IV |  | от 0 до +5 |  | от +24 до +26 |  |  | 1.4 |  |  | 2
Note on D2: Для расчета необходимо: 1. Выбрать грунт 2. Выбрать длину вертикального заземлителя 3. Климатический район России 4. Выбрать глубину заложения полосы 5. Выбрать нормируемое ПУЭ сопративление

## ПОДГОН-1
Расчет выполнен по справочнику "Электрооборудование предприятий жилищно-коммунального хозяйства" М.: Стройиздат, 1987г.
Расчет заземляющего устройства
| Грунт |  |  |  | 6
| Удельное сопротивление грунта - ρ |  |  |  | 300 | Ом*м
| Длина вертикального заземлителя - Lв |  |  |  | 2.5 | м
| Диаметр вертикального заземлителя (длина полки уголка) - d |  |  |  | 0.05 | м
| Коэффициент экранирования вертикальных заземлителей - η |  |  |  | 0.66
| Глубина заложения полосы - t |  |  |  | 0.5 | м
| Средняя глубина заложения вертикального электрода - tв |  |  |  | 1.75 | м
| Длина горизонтальной полосы - Lг |  |  |  | 40 | м
| Ширина полосы - b |  |  |  | 0.04 | м
| Число вертикальных электродов - n |  |  |  | 4 | шт
1. Сопротивление одного вертикального заземлителя (стержня):
Rв = 0,366*ρ/Lв*[lg(2Lв/d) + 0,5*lg((4tв + Lв)/(4tв - Lв))]
| Rв= | 94.9663 | Ом
2. Суммарное сопротивление растеканию тока всех вертикальных электродов:
Rво = Rв / (n*η)
| Rво= | 35.9721 | Ом
3. Сопротивление растеканию тока горизонтального полосового электрода:
Rг = (0,366*ρ/Lг)*lg[2*Lг*Lг/(b*t)]
| Rг= | 14.2853 | Ом
4. Полное сопротивление заземляющего устройства растеканию тока :
Rз = Rг*Rво / (Rг+Rво)
| Rз= | 10.2248 | Ом
1 | Торф |  |  | 25
2 | Чернозем |  |  | 50
3 | Глина |  |  | 60
4 | Суглинок |  |  | 100
11 | Песок |  |  | 500
13 | Супесок |  |  | 300
15 | Пористый известняк |  |  | 180
16 | Плотный известняк |  |  | 3000
Note on D5: Для расчета необходимо: 1. Выбрать грунт 2. Выбрать длину вертикального заземлителя (электрода) 3. Выбрать глубину заложения полосы 4. Выбрать длину горизонтальной полосы (электрода) 5. Выбрать количество вертикальных заземлителей (электродов)Выбрать длину горизонтальной полосы (электрода)

## ПОДГОН-2
Расчет заземляющего устройства
| Грунт |  |  |  | 4
| Удельное сопротивление грунта - ρ |  |  |  | 100 | Ом*м
| Глубина заложения полосы - t |  |  |  | 0.5 | м
| Длина горизонтальной полосы - Lг |  |  |  | 75 | м
| Ширина полосы - b |  |  |  | 0.04 | м
1. Сопротивление растеканию тока горизонтального полосового электрода:
Rг = (0,366*ρ/Lг)*lg[2*Lг*Lг/(b*t)]
| Rг= | 2.8061 | Ом
1 | Торф |  |  | 25
2 | Чернозем |  |  | 50
3 | Глина |  |  | 60
4 | Суглинок |  |  | 100
11 | Песок |  |  | 500
13 | Супесок |  |  | 300
15 | Пористый известняк |  |  | 180
16 | Плотный известняк |  |  | 3000
Note on D3: Для расчета необходимо: 1. Выбрать грунт 2. Выбрать глубину заложения полосы 3. Выбрать длину горизонтальной полосы (электрода)