## Выбор сечения
[5 empty] | плиты | Элитность дома
Выберите характер нагрузки
Введите число квартир в стояке
Введите число квартир в магистрале
Введите число квартир в доме
Стояк
Расчетный ток в стояке
Расчетная нагрузка стояка
Марка провода линии
Длительно допустимый ток линии
Магистраль
Расчетный ток в магистрале
Расчетная нагрузка магистрали
Марка провода магистрали
Длительно допустимый ток линии
Ввод
Расчетный ток на вводе в здание
Расчетная нагрузка здания
Марка провода перемычек
Длительно допустимый ток перемычек
Номинальный ток плавкой вставки
Сечение, мм2 | Прокладка, число жил | Длина, м | Материал | Коэф. мощности потребителя | Ток, а | Рабочее напряжение, В | Потеря напряжения от номинального |  | Iдд, а
[7 empty] | % | В
17 | 11 | 40 | алюминий | 0.92 | 123.5 | 380 | 0.58 | 2.2 | 335
№ участка сети | Трансформатор | Сечение, мм2 | Материал | Длина, м | I к.з, 1ф | I к.з, 2ф | I к.з, 3ф
1 | 1 | 9 | алюминий | 546 | 285.1 | 526.7 | 605.4
2 |  | 12 | медь |  | 0 | 0 | 0
3 |  | 17 | медь |  | 0 | 0 | 0
4 |  | 16 | медь |  | 0 | 0 | 0

## СП
Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников
квартир жилых зданий, кВт/квартира
|  | №№ | Потребители | Количество квартир
|  | п.п. | электроэнергии | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 |  |  |  |  | 10
|  | 2 | - на природном газе | 4.5 | 2.8 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.65 | 1.4 | 1.2 | 1.05 | 0.85 | 0.77 | 0.71 | 0.69 | 0.67
|  | 3 | - на сжиженном газе (в том числе при групповых установках) и на твердом топливе | 6 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.08 | 1 | 0.92 | 0.84 | 0.76
|  | 4 | электрическими мощностью до 8,5 кВт | 10 | 5.1 | 3.8 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 1.95 | 1.7 | 1.5 | 1.36 | 1.27 | 1.23 | 1.19
|  | 5 | Квартиры повышенной комфортности с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт ** | 14 | 8.1 | 6.7 | 5.9 | 5.3 | 4.9 | 4.2 | 3.3 | 2.8 | 1.95 | 1.83 | 1.72 | 1.67 | 1.62
|  | 6 | Домики на участках садоводческих товариществ | 4 | 2.3 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.76 | 0.69 | 0.61 | 0.58 | 0.54 | 0.51 | 0.46
|  | _________ | [20 empty] | Расчетная нагрузка линии питания лифтовых установок определяется с учетом коэффициента спроса Кс.л, принимаемого в зависимости от количества лифтовых установок и этажности зданий приведенной в таблице.
* в зданиях по типовым проектам
|  | ** рекомендуемые значения | [25 empty] | а-(Х-А)*(а-в)/(В-А) |  | #N/A | #N/A |  | #N/A
[23 empty] | № п/п | Число лифтовых установок | Кс.л. для домов высотой, этажей |  |  | 0 | #N/A | [5 empty] | #N/A
[25 empty] | до 12 | 12 и св.
[23 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[23 empty] | 2 | 2 | 0.8 | 0.9 |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[23 empty] | 3 | 3 | 0.8 | 0.9
[23 empty] | 4 | 4 | 0.7 | 0.8
[23 empty] | 5 | 5 | 0.7 | 0.8 | Примечание: Коэффициент спроса для числа лифтовых установок, не указаных в таблице, определяется интерполяцией.
[23 empty] | 6 | 6 | 0.65 | 0.75
[23 empty] | 7 | 10 | 0.5 | 0.6
[23 empty] | 8 | 20 | 0.4 | 0.5
[23 empty] | 9 | 25 | 0.35 | 0.4
|  |  | а-(Х-А)*(а-в)/(В-А) |  |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A
[6 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A | [7 empty] | Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от общего освещения общежитий коридорного типа определяется с учетом коэффициента спроса Кс, принимаемого в зависимости от установ-ной мощности светильников Pу приведенной в таблице.
[23 empty] | № п/п | Расчетная нагрузка | Коэффициент спроса Кс.
|  |  | ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ | [8 empty] | ЭЛЕКТРО ПЛИТЫ
|  |  | Количество квартир |  | 10 | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  |  |  | 1 | До 5 кВт | 1
[6 empty] | #N/A | #N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A | [7 empty] | 2 | Св. 5 до 10 кВт | 0.9
[23 empty] | 3 | Св. 10 до 15 кВт | 0.85
|  |  | Pуд |  | #N/A | [6 empty] | Pуд | #N/A | [9 empty] | 4 | Св. 15 до 25 кВт | 0.8
|  |  | Pрасч. |  | #N/A | [6 empty] | Pрасч. | #N/A | [9 empty] | 5 | Св. 25 до 50 кВт | 0.7
|  |  | I расч. |  | #N/A | [6 empty] | I расч. | #N/A | [9 empty] | 6 | Св. 50 до 100 кВт | 0.65
[23 empty] | 7 | Св. 100 до 200 кВт | 0.6
[23 empty] | 8 | Свыше ---- 200 кВт | 0.55
[12 empty] | 100 | 80 |  |  |  | 96 | 100
Освещение
Зависимость Коэф. Спроса
|  |  |  | 5 | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 | 200 | 400 | 500
|  |  |  | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | А | Б |  |  | а | б
|  |  |  | 50 | 100 |  |  | 0.5 | 0.4
|  |  | а-(Х-А)*(а-в)/(В-А) | 5 | 6
0 | 0 |  |  |  |  | ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ |  |  |  |  | ЭЛЕКТРО ПЛИТЫ
0 | 0 |  |  |  |  | Количество этажей |  |  |  |  | Количество этажей
[6 empty] | Количество квартир на 1 этаже |  |  |  |  | Количество квартир на 1 этаже
[6 empty] | Количество квартир на следующих этажах |  |  |  |  | Количество квартир на следующих этажах
[6 empty] | Количество подъездов |  |  |  | 1 | Количество подъездов |  |  |  |  | 1
[6 empty] | ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ |  |  |  |  | ЭЛЕКТРО ПЛИТЫ | [5 empty] | ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ
0 | 0 | 0 | Мощность установленная | 50.8 |  | Количество квартир |  | 0 | 0 | 0 | Количество квартир |  |  | 0 | 0 | 0 | Неравномерность нагрузки, % |  |  |  | #DIV/0!
| 0 |  | Соs u | 0.8 |  | Количество квартир |  |  |  |  | Количество квартир | [5 empty] | ЭЛЕКТРО ПЛИТЫ
| 0 | 0 | Коэф. Спроса | 0.5 |  | Pуд |  |  |  | 4.5 | Pуд |  |  |  |  | 10 | Неравномерность нагрузки, % |  |  |  | #DIV/0!
| 0 |  | Расч мощность | 25.4 |  | Pрасч. |  |  |  | 0 | Pрасч. |  |  |  |  | 0
0 | 0 | 0 | Расч ток | 48.24 |  | I расч. |  |  |  | 0 | I расч. |  |  |  |  | 0
| 0 |  |  | Для 3-х фазной сети | Для 1 фазной сети |  | Лампа накал. | Лампа Люм. | Квартиры | Лифты | ДУ | Другие | [5 empty] | Другие
| 0 | 0 |  |  |  |  | ∑ нагрузки | ∑ нагрузки | ∑ нагрузки | ∑ нагрузки | ∑ нагрузки | ∑ нагрузки | ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ |  |  |  |  | Количество эл. Пр-ков |  |  | 0
| 0 |  | Приемник №1 | 380 | 220 |  | ЛН | ЛЛ |  |  |  |  | Количество квартир | [7 empty] | 68
0 | 0 | 0 | Количество | 1 | 1 |  |  | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Pном |  |  | 1.35
0 | 0 |  | Мощность Р | 0 | 0 |  |  | 21.6 | 0 | 0 |  |  | Pуд |  |  | 4.5 |  | Cos u |  |  | 0.96
| 0 | 0 | cos u | 1 | 1 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | Pрасч. |  |  | 0 |  | КПД |  |  | 1
0 | 0 | 0 | Q | 0 | 0 |  |  | 2.4 |  |  |  |  | I расч. |  |  | 0 |  | Pрасч. |  |  | 0
| 0 | 0 | S | 0 | 0 |  |  | 2.4 | [9 empty] | I расч. |  |  | 0
| 0 | 0 | ТОК | 0 | 0 |  |  | 2.4 |  |  |  |  | ЭЛЕКТРО ПЛИТЫ |  |  |  |  | ДУ
0 | 0 | 0 | Приемник №2 | [9 empty] | Количество квартир |  |  |  |  | Количество эл. Пр-ков |  |  | 0
| 0 |  | Количество | 1 | 1 | [15 empty] | 15
| 0 | 0 | Мощность Р | 50.8 | 50.8 | [7 empty] | Pуд |  |  | 10 |  | Pном |  |  | 5
| 0 |  | cos u | 0.8 | 0.8 | [7 empty] | Pрасч. |  |  | 0 |  | Pрасч. |  |  | 0
0 | 0 | 0 | Q | 38.1 | 38.1 | [7 empty] | I расч. |  |  | 0 |  | I расч. |  |  | 0
| 0 |  | S | 63.5 | 63.5 | [12 empty] | Коэф. спроса |  |  | 0.25
| 0 | 0 | ТОК | 96.478 | 288.636 | [7 empty] | ЛИФТЫ №1 |  |  |  | ЛИФТЫ №2
| 0 |  | Сумма |  |  |  | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Этажность дома |  |  | 8
0 | 0 | 0 | Количество | [9 empty] | Количество лифтов №1 |  |  | 0 | Количество лифтов №2 |  |  | 0
0 | 0 |  | Мощность Р | 50.8 | 50.8 |  | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18 |  |  |  | 6
| 0 | 0 | cos u | 0.8 | 0.8 |  | 1 | 0.8 | 0.98 | #DIV/0! | 0.71 | 0.96 | Pном |  |  | 3.55 | Pном |  |  | 4.5
0 | 0 | 0 | Q | 38.1 | 38.1 |  | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pрасч. |  |  | 0 | Pрасч. |  |  | 0
| 0 | 0 | S | 63.5 | 63.5 |  | 0 | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | I расч. |  |  | 0 | I расч. |  |  | 0
| 0 | 0 | ТОК | 96.478 | 288.636 |  | 0 | 96.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | Коэф. Спроса |  |  | #N/A
|  |  | Мощность Р | 50.8 | Итого по ВРУ
|  |  | cos u | 0.8
|  |  | Q | 38.1
|  |  | S | 63.5
|  |  | ТОК | 96.48
[6 empty] | 0 | 0 | 77.1824 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 57.8868 | 0 | 0 | 0 | 0
0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0
Таблица

## ПУЭ
| Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами | [6 empty] | Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных |  |  |  |  | Таблица 1.3.5. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами
№ | Сечение | Ток, А, для проводов, проложенных | [10 empty] | Сечение | Ток, А, для проводов, проложенных
| токопроводящей | открыто | в одной трубе |  |  |  |  | двухжильных |  | трехжильных |  | сопротивление | токопроводящей | открыто | в одной трубе |  |  |  |  | двухжильных |  | трехжильных |  | сопротивление | Индуктивное сопротивление | [15 empty] | Сечение провода, мм2 | Кабель и провода в трубах, ro мОм/М |  | Кабель и провода в трубах, Xo мОм/М |  |  | r,(мОм/м) | x,(мОм/м) | ZТ1, (мОм) | rп,(мОм/м) | xп,(мОм/м)
| жилы, мм2 |  | двух одно-жильных | трех одно-жильных | четырех одно-жильных | одного двух-жильного | одного трех-жильного |  |  |  |  | при 20С Ом/км | жилы, мм2 |  | двух одно-жильных | трех одно-жильных | четырех одно-жильных | одногодвух-жильного | одного трех-жильного |  |  |  |  | при 20С ОМ/км | открыто ОМ/км | в трубе ОМ/км | [8 empty] | Тип | r,(мОм) | x,(мОм) | ZТ, (мОм) | ZТ1, (мОм) |  |  | Медные | Алюминиевые | Медные | Алюминиевые | 17.9627 | 5.5 | 17.1 | 65
[8 empty] | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле | [8 empty] | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле | [10 empty] | 1 | 400 кВ*А Y/Yн | 5.5 | 17.1 | 18 | 195 | 1 | 1,5х1,5 | 24.6 | 0 | 0.252 | 0 |  | 341.25 | 46.41 | 344.3914 | 682.5 | 92.82 | 688.7828 | 771.7668
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | [7 empty] | 2 | 400 кВ*А Д/Yн | 5.9 | 21.2 | 18 | 56 | 2 | 2,5х2,5 | 14.8 | 25 | 0.232 | 0.208 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.7668
1 | нет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3 | 630 кВ*А Y/Yн | 3.1 | 13.6 | 14 | 129 | 3 | 4,0х4,0 | 9.26 | 15.62 | 0.214 | 0.19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.7668
2 | 0.5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.38 | 0.13 | нет | нет |  | 1 | нет | 2 | 2 | 4 | 630 кВ*А Д/Yн | 3.4 | 13.5 | 14 | 42 | 4 | 6,0х6,0 | 6.18 | 10.42 | 0.2 | 0.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771.7668
3 | 0.75 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.37 | 0.125 | в воздухе одножильного | алюминий |  | 2 | в воздухе одножильного | 3 | 15 | 5 | 1000 кВ*А Y/Yн | 2 | 8.5 | 8.8 | 81 | 5 | 10,0х10,0 | 3.68 | 6.24 | 0.198 | 0.146 |  | 0.015 | 0.015 | 0.021213
4 | 1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | - | - | - | - | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.36 | 0.12 | в трубе 2-х одно-жильных | медь |  | 3 | в трубе 2-х одно-жильных | 4 | 16 | 6 | 1000 кВ*А Д/Yн |  |  |  | 27 | 6 | 16,0х16,0 | 2.32 | 3.9 | 0.19 | 0.135
5 | 1.5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 | 19 | 33 | 19 | 27 | 11.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.35 | 0.11 | в трубе 3-х одно-жильных |  |  | 4 | в трубе 3-х одно-жильных | 5 | 17 | 7 | 1600 кВ*А Y/Yн | 1 | 5.4 | 5.4 | 54 | 7 | 25,0х25,0 | 1.48 | 2.5 | 0.182 | 0.1324
6 | 2.5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 | 27 | 44 | 25 | 38 | 7 | 2.5 | 24 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 | 21 | 34 | 19 | 29 | 11.2 | 0.34 | 0.09 | в трубе 4-х одно-жильных |  |  | 5 | в трубе 4-х одно-жильных | 6 | 18 | 8 | 1600 кВ*А Д/Yн |  |  |  | 16.5 | 8 | 35,0х35,0 | 1.06 | 1.788 | 0.176 | 0.1274
7 | 4 | 41 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27 | 38 | 55 | 35 | 49 | 4.38 | 4 | 32 | 28 | 28 | 23 | 25 | 21 | 29 | 42 | 27 | 38 | 7 | 0.33 | 0.1 | в трубе 1-го 2-жильного |  |  | 6 | в трубе 1-го 2-жильного | 7 | 19 | [6 empty] | 9 | 50,0х50,0 | 0.74 | 1.25 | 0.17 | 0.125
8 | 6 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 | 50 | 70 | 42 | 60 | 2.92 | 6 | 39 | 36 | 32 | 30 | 31 | 26 | 38 | 55 | 32 | 46 | 4.67 | 0.32 | 0.09 | в трубе 1-го 3-жильного |  |  | 7 | в трубе 1-го 3-жильного | 8 | 20 | [6 empty] | 10 | 50,0х25,0 | 1.11 | 1.875 | 0.176 | 0.1287
9 | 10 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 | 70 | 105 | 55 | 90 | 1.75 | 10 | 60 | 50 | 47 | 39 | 42 | 38 | 55 | 80 | 42 | 70 | 2.8 | 0.31 | 0.07 | в воздухе 2-х жильного |  |  | 8 | в воздухе 2-х жильного | 9 | 21 | [6 empty] | 11 | 70,0х70,0 | 0.53 | 0.894 | 0.164 | 0.1224
10 | 16 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 | 90 | 135 | 75 | 115 | 1.09 | 16 | 75 | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 | 70 | 105 | 60 | 90 | 1.75 | 0.29 | 0.07 | в земле 2-х жильного |  |  | 9 | в земле 2-х жильного | 10 | 22 | [6 empty] | 12 | 70,0х35,0 | 0.795 | 1.341 | 0.17 | 0.1249
11 | 25 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85 | 115 | 175 | 95 | 150 | 0.7 | 25 | 105 | 85 | 80 | 70 | 75 | 65 | 90 | 135 | 75 | 115 | 1.12 | 0.27 | 0.07 | в воздухе 3-х жильного |  |  | 10 | в воздухе 3-х жильного | 11 | 23 | [6 empty] | 13 | 95,0х95,0 | 0.39 | 0.658 | 0.162 | 0.1204
12 | 35 | 170 | 135 | 125 | 115 | 125 | 100 | 140 | 210 | 120 | 180 | 0.5 | 35 | 130 | 100 | 95 | 85 | 95 | 75 | 105 | 160 | 90 | 140 | 0.8 | 0.26 | 0.06 | в земле 3-х жильного |  |  | 11 | в земле 3-х жильного | 12 | 24 | [6 empty] | 14 | 95,0х50,0 | 0.565 | 0.954 | 0.166 | 0.1227
13 | 50 | 215 | 185 | 170 | 150 | 160 | 135 | 175 | 265 | 145 | 225 | 0.35 | 50 | 165 | 140 | 130 | 120 | 125 | 105 | 135 | 205 | 110 | 175 | 0.56 | 0.25 | 0.06 | [13 empty] | 15 | 120,0х120 | 0.308 | 0.522 | 0.16 | 0.1204
14 | 70 | 270 | 225 | 210 | 185 | 195 | 175 | 215 | 320 | 180 | 275 | 0.25 | 70 | 210 | 175 | 165 | 140 | 150 | 135 | 165 | 245 | 140 | 210 | 0.4 | 0.24 | 0.06 | TRUE | FALSE | медь | [10 empty] | 16 | 120,0х70 | 0.419 | 0.708 | 0.162 | 0.1214
15 | 95 | 330 | 275 | 255 | 225 | 245 | 215 | 260 | 385 | 220 | 330 | 0.18 | 95 | 255 | 215 | 200 | 175 | 190 | 165 | 200 | 295 | 170 | 255 | 0.29 | 0.23 | 0.06 | TRUE | TRUE | алюминий | [10 empty] | 17 | 150,0х150 | 0.248 | 0.416 | 0.158 | 0.1192
16 | 120 | 385 | 315 | 290 | 260 | 295 | 250 | 300 | 445 | 260 | 385 | 0.15 | 120 | 295 | 245 | 220 | 200 | 230 | 190 | 230 | 340 | 200 | 295 | 0.23 | 0.22 | 0.06 | FALSE | [12 empty] | 18 | 150,х70 | 0.389 | 0.655 | 0.161 | 0.1208
17 | 150 | 440 | 360 | 330 | - | - | - | 350 | 505 | 305 | 435 | 0.12 | 150 | 340 | 275 | 255 | - | - | - | 270 | 390 | 235 | 335 | 0.19 | 0.21 | 0.06 | FALSE | [12 empty] | 19 | 185х185 | 0.2 | 0.338 | 0.156 | 0.1192
18 | 185 | 510 | - | - | - | - | - | 405 | 570 | 350 | 500 | 0.09 | 185 | 390 | - | - | - | - | - | 310 | 440 | 270 | 385 | 0.15 | 0.21 | 0.06 | FALSE | [12 empty] | 20 | 185х95 | 0.295 | 0.498 | 0.159 | 0.1198
19 | 240 | 605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.07 | 240 | 465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12 | 0.2 | 0.06 | [13 empty] | 21 | 2*185х2*185 | 0.1 | 0.676 | 0.312 | 0.2384
20 | 300 | 695 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 0.06 | 300 | 535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.19 | 0.06 | [13 empty] | 22 | 2*185х185 | 0.15 | 0.2535 | 0.117 | 0.0894
21 | 400 | 830 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 0.04 | 400 | 645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.19 | 0.06 | [13 empty] | 1 | 1.5 | 12.3 |  | 0.126
[40 empty] | 2 | 2.5 | 7.4 | 12.5 | 0.116 | 0.104
[40 empty] | 3 | 4 | 4.63 | 7.81 | 0.107 | 0.095
| Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных | [11 empty] | Таблица 1.3.7. Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных | [26 empty] | 4 | 6 | 3.09 | 5.21 | 0.1 | 0.09
[40 empty] | 5 | 10 | 1.84 | 3.12 | 0.099 | 0.073
№ | Сечение | Ток *, А, для проводов и кабелей | [10 empty] | Сечение | Ток, А, для кабелей | [8 empty] | № | Сечение | Ток *, А, для проводов и кабелей | [14 empty] | 6 | 16 | 1.16 | 1.95 | 0.095 | 0.0675
| токопроводящей | одножильных | двухжильных |  | трехжильных | [7 empty] | токопроводящей | одножильных | двухжильных |  | трехжильных | [6 empty] | токопроводящей | одножильных | двухжильных |  | трехжильных | [11 empty] | 7 | 25 | 0.74 | 1.25 | 0.091 | 0.0662
| жилы, мм2 | при прокладке | [10 empty] | жилы, мм2 | при прокладке | [9 empty] | жилы, мм2 | при прокладке | [14 empty] | 8 | 35 | 0.53 | 0.894 | 0.088 | 0.0637
|  | в воздухе | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле | [7 empty] | в воздухе | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле | [6 empty] | в воздухе | в воздухе | в земле | в воздухе | в земле | [10 empty] | 9 | 50 | 0.37 | 0.625 | 0.085 | 0.0625
1 | 1.5 | 23 | 19 | 33 | 19 | 27 | [6 empty] | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 1 | 1.5 | 23 | 19 | 33 | 19 | 27 | [10 empty] | 10 | 50 | 0.37 | 0.625 | 0.085 | 0.0625
2 | 2.5 | 30 | 27 | 44 | 25 | 38 | [6 empty] | 2.5 | 23 | 21 | 34 | 19 | 29 |  |  |  |  | 2 | 2.5 | 30 | 33 | 44 | 25 | 38 | [10 empty] | 11 | 70 | 0.265 | 0.447 | 0.082 | 0.0612
3 | 4 | 41 | 38 | 55 | 35 | 49 | [6 empty] | 4 | 31 | 29 | 42 | 27 | 38 |  |  |  |  | 3 | 4 | 41 | 38 | 55 | 35 | 49 | [10 empty] | 12 | 70 | 0.265 | 0.447 | 0.082 | 0.0612
4 | 6 | 50 | 50 | 70 | 42 | 60 | [6 empty] | 6 | 38 | 38 | 55 | 32 | 46 |  |  |  |  | 4 | 6 | 50 | 50 | 70 | 42 | 60 | [10 empty] | 13 | 95 | 0.195 | 0.329 | 0.081 | 0.0602
5 | 10 | 80 | 70 | 105 | 55 | 90 | [6 empty] | 10 | 60 | 55 | 80 | 42 | 70 |  |  |  |  | 5 | 10 | 80 | 70 | 105 | 55 | 90 | [10 empty] | 14 | 95 | 0.195 | 0.329 | 0.081 | 0.0602
6 | 16 | 100 | 90 | 135 | 75 | 115 | [6 empty] | 16 | 75 | 70 | 105 | 60 | 90 |  |  |  |  | 6 | 16 | 100 | 90 | 135 | 75 | 115 | [10 empty] | 15 | 120 | 0.154 | 0.261 | 0.08 | 0.0602
7 | 25 | 140 | 115 | 175 | 95 | 150 | [6 empty] | 25 | 105 | 90 | 135 | 75 | 115 |  |  |  |  | 7 | 25 | 140 | 115 | 175 | 95 | 150 | [10 empty] | 16 | 120 | 0.154 | 0.261 | 0.08 | 0.0602
8 | 35 | 170 | 140 | 210 | 120 | 180 | [6 empty] | 35 | 130 | 105 | 160 | 90 | 140 |  |  |  |  | 8 | 35 | 170 | 140 | 210 | 120 | 180 | [10 empty] | 17 | 150 | 0.124 | 0.208 | 0.079 | 0.0596
9 | 50 | 215 | 175 | 265 | 145 | 225 | [6 empty] | 50 | 165 | 135 | 205 | 110 | 175 |  |  |  |  | 9 | 50 | 215 | 175 | 265 | 145 | 225 | [10 empty] | 18 | 150 | 0.124 | 0.208 | 0.079 | 0.0596
10 | 70 | 270 | 215 | 320 | 180 | 275 | [6 empty] | 70 | 210 | 165 | 245 | 140 | 210 |  |  |  |  | 10 | 70 | 270 | 215 | 320 | 180 | 275 | [10 empty] | 19 | 185 | 0.1 | 0.169 | 0.078 | 0.0596
11 | 95 | 325 | 260 | 385 | 220 | 330 | [6 empty] | 95 | 250 | 200 | 295 | 170 | 255 |  |  |  |  | 11 | 95 | 325 | 260 | 385 | 220 | 330 | [10 empty] | 20 | 185 | 0.1 | 0.169 | 0.078 | 0.0596
12 | 120 | 385 | 300 | 445 | 260 | 385 | [6 empty] | 120 | 295 | 230 | 340 | 200 | 295 |  |  |  |  | 12 | 120 | 385 | 300 | 445 | 260 | 385 | [10 empty] | 21 | 2*185 | 0.05 | 0.0845 | 0.039 | 0.0298
13 | 150 | 440 | 350 | 505 | 305 | 435 | [6 empty] | 150 | 340 | 270 | 390 | 235 | 335 |  |  |  |  | 13 | 150 | 440 | 350 | 505 | 305 | 435 | [10 empty] | 22 | 2*185 | 0.05 | 0.0845 | 0.039 | 0.0298
14 | 185 | 510 | 405 | 570 | 350 | 500 | [6 empty] | 185 | 390 | 310 | 440 | 270 | 385 |  |  |  |  | 14 | 185 | 510 | 405 | 570 | 350 | 500
15 | 240 | 605 | - | - | - | - | [6 empty] | 240 | 465 | - | - | - | - |  |  |  |  | 15 | 240 | 605 | - | - | - | -
| * Токи относятся к проводам и кабелям как с нулевой жилой, так и без нее. | [11 empty] | Примечание. Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ могут выбираться по табл. 1.3.7, как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92. | [10 empty] | * Токи относятся к проводам и кабелям как с нулевой жилой, так и без нее.

## Параметры двигателей
ЭЛ | Тип оборудования | марка двигателя | мощность Рн | ток ном. Iн | cos | КПД | Кп | ток пуск. Iпуск | частота об\мин | tg(ф)
1 | НЕТ | - | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Лифты пассажирские: | - | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Дв. W=3,55 кВт, I=10 А | - | 3.55 | 10.04 | 0.68 | 79% | 7.5 | 75.3 | 1424 | 1.08
4 | Дв. W=3,55 кВт, I=15,9 А | - | 3.55 | 15.9 | 0.68 | 49.88% | 7.5 | 119.25 | 1390 | 1.08
5 | Дв. W=4,5 кВт, I=11,3 А | - | 4.5 | 11.33 | 0.71 | 85% | 7.5 | 84.98 | 910 | 0.99
6 | Дв. W=4,5 кВт, I=15,9 А | - | 4.5 | 15.91 | 0.65 | 66.1% | 7.5 | 119.33 | 1380 | 1.17
7 | Дв. W=5,0 кВт, I=13,0 А | - | 5 | 13.01 | 0.8 | 73% | 7.5 | 97.58 | 1500 | 0.75
8 | Лифты грузовые: | - | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Дв. W=5,0 кВт, I=14,1 А | - | 5 | 14.14 | 0.68 | 79% | 7.5 | 106.05 | 1380 | 1.08
10 | Дымоудаление: | - | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Дв. W=2,2 кВт, I=5,6 А | - | 2.2 | 5.65 | 0.73 | 81% | 7.5 | 42.38 | 755 | 0.94
12 | Дв. W=7,5 кВт, I=16,35 А | - | 7.5 | 16.35 | 0.82 | 85% | 7.5 | 122.63 | 755 | 0.7
13 | Дв. W=15 кВт, I=42,25 А | - | 15 | 42.25 | 0.62 | 87% | 7.5 | 316.88 | 755 | 1.27
14 | Дв. W=7,5 кВт, I=13,55 А | - | 7.5 | 13.55 | 0.96 | 87.6% | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Дв. W=5,0 кВт, I=13,7 А | - | 5 | 13.68 | 0.71 | 78.2% | 7.5 | 32.4 | 3000 | 0.57
16 | Дв. W=7,0 кВт, I=16,21 А | - | 7 | 16.21 | 0.82 | 80% | 7.5 | 80.02 | 3000 | 0.51
17 | Дв. W=3,0 кВт, I=10,0 А | - | 3 | 9.91 | 0.63 | 73% | 7.5 | 115.18 | 1000 | 0.72
18 | Дв. W=3,55 кВт, I=10,7 А | - | 3.55 | 10.72 | 0.68 | 74% | 7.5 | 152.8 | 750 | 0.88
19 | Насосы серии КМЛ(Ш): | - | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
20 | КМЛ 50-125/2 | 4А80B2У3 | 2.2 | 4.63 | 0.87 | 83% | 6.5 | 30.09 | 3000 | 0.57
21 | КМЛ 50-125а/2 | 4А80A2У3 | 1.5 | 3.31 | 0.85 | 81% | 6.5 | 21.52 | 3000 | 0.62
22 | КМЛ 65-125/2 | 4А80B2У3 | 2.2 | 4.63 | 0.87 | 83% | 6.5 | 30.09 | 3000 | 0.57
23 | КМЛ 65-160/2 | 4А100L2У3 | 5.5 | 10.49 | 0.91 | 87.5% | 7.5 | 78.71 | 3000 | 0.46
24 | КМЛ 65-160а/2 | 4А100S2У3 | 4 | 7.89 | 0.89 | 86.5% | 7.5 | 59.21 | 3000 | 0.51
25 | КМЛ 65-160б/2 | 4А90L2У3 | 3 | 6.13 | 0.88 | 84.5% | 6.5 | 39.84 | 3000 | 0.54
26 | КМЛ 80-160/2 | 4А112M2У3 | 7.5 | 14.8 | 0.88 | 87.5% | 7.5 | 110.99 | 3000 | 0.54
27 | КМЛ 80-160а/2 | 4А112M2У3 | 7.5 | 14.8 | 0.88 | 87.5% | 7.5 | 110.99 | 3000 | 0.54
28 | КМЛ 80-160б/2 | 4А112M2У3 | 7.5 | 14.8 | 0.88 | 87.5% | 7.5 | 110.99 | 3000 | 0.54
29 | Насосы серии КМ: | - | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
30 | КМ 50-32-125 | АИР80B2ЖОМ2 | 2.2 | 4.63 | 0.87 | 83% | 7 | 32.4 | 3000 | 0.57
31 | КМ 65-50-125 | АИР100S2ЖОМ2 | 4 | 7.94 | 0.88 | 87% | 7.5 | 59.54 | 3000 | 0.54
32 | КМ 65-50-160 | АИР100L2ЖОМ2 | 5.5 | 10.67 | 0.89 | 88% | 7.5 | 80.02 | 3000 | 0.51
33 | КМ 80-65-160 | АИРМ112M2ЖУ3 | 7.5 | 14.8 | 0.88 | 87.5% | 7.5 | 110.99 | 3000 | 0.54
34 | КМ 80-50-200 | АИР160S2ЖУ2 | 15 | 28.45 | 0.89 | 90% | 7 | 199.16 | 3000 | 0.51
35 | КМ 100-65-200 | АИР180M2ЖУ2 | 30 | 55.35 | 0.9 | 91.5% | 7.5 | 415.12 | 3000 | 0.48
36 | КМ 100-80-160 | АИР160S2ЖУ2 | 15 | 28.45 | 0.89 | 90% | 7 | 199.16 | 3000 | 0.51
37 | КМ 150-125-250 | АИР160M4ЖУ2 | 18.5 | 34.9 | 0.89 | 90.5% | 7 | 244.28 | 1500 | 0.51
38 | Насосы серии НМШ: | - | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
39 | НМШФ 08-25-0,63 | АИР80А4 | 1.1 | 2.75 | 0.81 | 75% | 5.5 | 15.13 | 1500 | 0.72
40 | Насосы серии ВК: | - | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
41 | ВК 1/16 | АИР80B4 | 1.5 | 3.52 | 0.83 | 78% | 5.5 | 19.36 | 1500 | 0.67
42 | ВК 4/28 | АИР132S4 | 7.5 | 15.14 | 0.86 | 87.5% | 7.5 | 113.57 | 1500 | 0.59
43 | Насосы серии UPS: | - | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
44 | UPS 32-120F | UPS | 0.4 | 0.78 | 0.91 | 86% | 4.5 | 3.49 | 1500 | 0.46
45 | Дымососы серии Дн: | - | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Дн 2,5 | 4А80A4У3 | 1.1 | 2.75 | 0.81 | 75% | 5 | 13.76 | 1500 | 0.72
47 | Дн 3,5 | 4А100S4У3 | 3 | 6.7 | 0.83 | 82% | 6 | 40.18 | 1500 | 0.67
48 | Дн 6,3 (16 лопаток) | 4А132М6У3 | 7.5 | 16.55 | 0.81 | 85% | 6.5 | 107.58 | 1000 | 0.72
49 | Дн 6,3 (32 лопаток) | 4А132М6У3 | 7.5 | 16.55 | 0.81 | 85% | 6.5 | 107.58 | 1000 | 0.72
50 | Вентиляторы серии ВЦ: | - | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
51 | ВЦ 14-46-2,5 КВД | АИР80B2 | 2.2 | 4.63 | 0.87 | 83% | 7 | 32.4 | 3000 | 0.57
52 | ВЦ 14-46-2,5 ТВЕу | АИР100L2 | 5.5 | 10.67 | 0.89 | 88% | 7.5 | 80.02 | 3000 | 0.51
53 | ВЦ 14-46-4 ТВЕу | АИР132M6 | 7.5 | 16.45 | 0.81 | 85.5% | 7 | 115.18 | 1000 | 0.72
54 | ВЦ 14-46-6,3 ТВЕу | АИР160M8 | 11 | 25.47 | 0.75 | 87.5% | 6 | 152.8 | 750 | 0.88
55 | Вентиляторы серии ВОК: | - | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
56 | ВОК-8-4 | RA100LB4T2 | 3 | 6.95 | 0.81 | 81% | 6.2 | 43.07 | 1500 | 0.72
57 | ВОК-10-4 | RA112М4T2 | 4 | 8.46 | 0.84 | 85.5% | 6.5 | 55 | 1500 | 0.65
58 | ВОК-12-2 | RA100LB4T2 | 3 | 6.95 | 0.81 | 81% | 6.2 | 43.07 | 1500 | 0.72
59 | ВОК-12-4 | RA112М4T2 | 4 | 8.46 | 0.84 | 85.5% | 6.5 | 55 | 1500 | 0.65
60 | Устр-ва подачи топлива: | - | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Шнек КВД | 4А100L6У3 | 2.2 | 5.65 | 0.73 | 81% | 5 | 28.26 | 1000 | 0.94
62 | Рыхлители: | - | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Рыхлитель КВД | 4А100L6У3 | 2.2 | 5.65 | 0.73 | 81% | 5 | 28.26 | 1000 | 0.94
64 | Транспортеры: | - | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 1,5кВт 1000об/мин | 4А90L6У3 | 1.5 | 4.11 | 0.74 | 75% | 4.5 | 18.48 | 1000 | 0.91
66 | 2,2кВт 1000об/мин | 4А100L6У3 | 2.2 | 5.65 | 0.73 | 81% | 5 | 28.26 | 1000 | 0.94
67 | Транспортеры: | - | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Электроприемник | 4А90L6У3 | 1.4 | 2.22 | 0.96 | 100% | 7.5 | 16.65 | 1380 | 0.29