## Лист1
|  | U, В | 220
|  | cos u | 0.92
|  | Сечение проводника | Расстояние | P1 | Pсумм | dU |  | R | X | Q
|  | мм2 | км | кВт | кВт | % | В
1 | Участок №1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Участок №2 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Участок №3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Участок №4 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Участок №5 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Участок №6 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Участок №7 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Участок №8 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Участок №9 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Участок №10 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Участок №11 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Участок №12 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Участок №13 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Участок №14 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Участок №15 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Участок №16 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Участок №17 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Участок №18 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Участок №19 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Участок №20 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 92 | FALSE | TRUE | 380
[6 empty] | FALSE | 220
|  |  |  | P | 0
|  |  |  | Q | 0
r
x

## Лист2
№ | Сечение | CU | AL
| токопроводящей | сопротивление | сопротивление | Индуктивное сопротивление
| жилы, мм2 | при 20С Ом/км | при 20С ОМ/км | открыто ОМ/км | в трубе ОМ/км
1 | 2 | 13 | 25 | 26 | 27
1 | нет | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.5 | 35 | 56 | 0.38 | 0.13
3 | 0.75 | 23.3333 | 37.3333 | 0.37 | 0.125
4 | 1 | 17.5 | 28 | 0.36 | 0.12
5 | 1.5 | 11.6667 | 18.6667 | 0.35 | 0.11
6 | 2.5 | 7 | 11.2 | 0.34 | 0.09
7 | 4 | 4.375 | 7 | 0.33 | 0.1
8 | 6 | 2.9167 | 4.6667 | 0.32 | 0.09
9 | 10 | 1.75 | 2.8 | 0.31 | 0.07
10 | 16 | 1.0938 | 1.75 | 0.29 | 0.07
11 | 25 | 0.7 | 1.12 | 0.27 | 0.07
12 | 35 | 0.5 | 0.8 | 0.26 | 0.06
13 | 50 | 0.35 | 0.56 | 0.25 | 0.06
14 | 70 | 0.25 | 0.4 | 0.24 | 0.06
15 | 95 | 0.18421 | 0.29474 | 0.23 | 0.06
16 | 120 | 0.14583 | 0.23333 | 0.22 | 0.06
17 | 150 | 0.11667 | 0.18667 | 0.21 | 0.06
18 | 185 | 0.094595 | 0.15135 | 0.21 | 0.06
19 | 240 | 0.072917 | 0.11667 | 0.2 | 0.06
20 | 300 | 0.058333 | 0.093333 | 0.19 | 0.06
21 | 400 | 0.04375 | 0.07 | 0.19 | 0.06