ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ
 (сборник)
 К-5-20
 
МОНТАЖ ПРОВОДОВ И ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ
 ВЛ 500 кВ В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ
 
РАЗДЕЛ 2
 
НАТЯГИВАНИЕ И КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДОВ И ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ НА АНКЕРНЫХ ОПОРАХ (ТТК) 

      РАЗРАБОТАНЫ Отделом организации и механизации строительства линий электропередачи (ЭМ-20) института "ОРГЭНЕРГОСТРОЙ"
      
      СОСТАВИТЕЛИ: Войнилович Н.А., Коган Е.Н., Полубков В.А., Смирнова Е.Г.
      
      Карты разработаны в 1979 году, утверждены ГПТУ по строительству Минэнерго СССР, протокол N 391 от 12.12.79 
     
      Сборник технологических карт на монтаж проводов и грозозащитных тросов в горных условиях разработан применительно к ВЛ 500 кВ, сооружаемым на стальных опорах (промежуточных с оттяжками ПБ и анкерно-угловых трехстоечных свободностоящих У, УГ) при подъеме сталеалюминиевых проводов сечением 400-500 мм по три в фазе.

СОДЕРЖАНИЕ 
     
      Раздел 1. Раскатка проводов и грозозащитных тросов 
          
      Раздел 2. Натягивание и крепление проводов и грозозащитных тросов на анкерных опорах
      
      Раздел 3. Перекладка проводов и грозозащитных тросов и установка дистанционных распорок

 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
     
      1.1. Раздел 2 сборника К-5-20 состоит из четырех технологических карт К-5-20-5, К-5-20-6, К-5-20-7, К-5-20-8 на натягивание и крепление на анкерных опорах проводов и грозозащитных тросов ВЛ 500 кВ в горных условиях.
      
      1.2. Технологические карты разработаны применительно к ВЛ 500 кВ, сооружаемым на стальных опорах - промежуточных с оттяжками (ПБ) и анкерно-угловых трехстоечных свободностоящих (У, УГ) при подвеске сталеалюминиевых проводов сечением 400-500 мм по три в фазе.
      
      1.3. Выбор способа визирования зависит от рельефа трассы. Основным вариантом является визирование без подъема на анкерную опору согласно карте К-5-20-5 для грозозащитных тросов и К-5-20-7 для проводов.
      
      Если по местным условиям применяется визирование с подъемом на анкерную опору, го следует руководствоваться картами К-5-20-6 для грозозащитных тросов и К-5-20-8 для проводов.
      
      1.4. В длинных анкерных пролетах с промежуточными опорами при больших продольных уклонах профиля рекомендуется вести монтаж короткими участками, в пределах каждого из которых скатывание проводов по раскаточным роликам не искажает проектных стрел провеса. В пределах короткого участка монтаж вести по картам настоящего раздела.
      
      1.5. Натягивание и подъем на анкерные опоры выполняет специализированное звено из состава комплексной бригады по монтажу проводов и грозозащитных тросов.
      
      1.6. При привязке карт к объекту необходимо в зависимости от конкретных условий строительства уточнить технологическую последовательность и объем работ, потребность в трудовых и материально-технических ресурсах.
      
      1.7. До начала работ по натягиванию должна быть закончена раскатка проводов и грозозащитных тросов согласно картам 1 раздела настоящего сборника, а также выполнена сборка арматуры и изоляторов в натяжные гирлянды.
      
      1.8. Общая технологическая последовательность основных работ: 
     
      а) с одной стороны монтируемого пролета обрезать раскатанные провода (тросы), напрессовать натяжные зажимы и поднять свободные гирлянды с проводами (тросами) на анкерную опору (рис.2-1);

Рис.2-1. Подъем свободной гирлянды на анкерно-угловую опору
 
1 - Трактор Т-100м; 2 - Блок монтажный Q=7,5 тс; 3 - Трос такелажный 17,0 мм, =100 м; 4 - Строп универсальный 17,0 мм, =1,5 м; 5 - Скоба СК-16-1А; 6 - Капроновый канат (для оттяжки). 

      б) натянуть провода (тросы) с помощью тракторов и произвести визирование согласно картам настоящего раздела с нанесением отметок в местах установки натяжных зажимов;
      
      в) обрезать провода (тросы), напрессовать натяжные зажимы и поднять натяжную гирлянду на вторую анкерную опору (рис.2-2 и 2-3);

      
Рис.2-2. Подъем гирлянды троса на анкерную опору
 
1 - Трактор Т-100м; 2 - Монтажный блок Q=7,5 тс; 3 - Скоба СК-16-1А; 4 -  Деревянная подкладка; 5 -  Такелажный трос 17,0 мм =100 м; 6 - Универсальный строп 17,0 мм, =1,5 м

Рис.2-3. Подъем натяжной гирлянды на анкерно-угловую опору
 
1 - Трактор Т-100м; 2 - Блок монтажный Q=7,5 тс; 3 - Трос такелажный 19,5 мм, =100 м; 4 - Строп универсальный 17,0 мм, =1,5 м; 5 - Скоба СК-16-1А; 6 - Капроновый канат. 

     1.9. Опрессовка натяжных зажимов выполняется моторным прессом в соответствии с типовыми технологическими картами К-У-19.
      
      1.10. При натягивании и подъеме на анкерные опоры проводов и грозозащитных тросов необходимо строго соблюдать правила техники безопасности, изложенные в основных нормативных документах (см. приложение I), а также выделенные в п.1-10 "Общей части" I раздела. Особое внимание следует обратить на следующие требования:
      
      - при использовании местных предметов (валунов, скалы и т.п.) в качестве якорей для анкерровки проводов и тросов, необходимо предварительно проверить их надежность приложением пробной нагрузки, составляющей не менее 125% от расчетной;
      
      - применяемые динамометры должны быть протарированы и в процессе работы проходить регулярную проверку;
      
      - при нятягивании проводов в пролете следует выставлять дежурных и обозначать опасные зоны четкими надписями на языках русском и коренного населения.
      
      1.11. Стрелы провеса, регулировка и габариты должны удовлетворять действующим допускам согласно СНиП III-33-76 (рис.2-4).

      
Рис.2-4. Нормы и допуски на монтаж проводов 

 - величина стрелы провеса согласно проекту ±5% (при соблюдении габаритов); 

 - наименьшее допускаемое расстояние от проводов ВЛ до поверхности земли; 

 - разрегулировка различных фаз относительна друг друга (должна быть не более 10% проектной величины стрелы провеса 

 ); 

 - разрегулировка проводов в расщепленной фазе (должна быть на более 20% расстояния между отдельными проводами фазы 

); 

- отклонение поддерживающих гирлянд вдоль ВЛ от вертикали не должно превышать 200 мм. 

К-5-20-5 

НАТЯГИВАНИЕ ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ БЕЗ ПОДЪЕМА НА АНКЕРНУЮ ОПОРУ ПРИ ВИЗИРОВАНИИ (ТТК)

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
     
      1.1. Технологическая карта К-5-20-5 является руководством по натягиванию грозозащитных тросов в горных условиях, когда рельеф местности не препятствует визированию без подъема на анкерную опору.
      
      1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:
      
      - натягивание раскатанных тросов до проектных стрел провеса или усилий;
      
      - нанесение отметок на тросах в местах установки натяжных зажимов;
      
      - подъем тросов на анкерные опоры.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ 
     
      2.1. До натягивания тросов должны быть выполнены работы, предусмотренные п.1-6 "Общей части" настоящего раздела, а также следующие подготовительные операции:
      
      а) спроектированы на землю при помощи теодолита или отвеса и закреплены вешками точки крепления грозозащитных тросов на анкерной опоре, у которой производится натягивание (рис.2-5);

Рис.2-5. Проектирование точки крепления грозозащитных тросов на землю
 
1 - Теодолит; 2 - Отвес; 3 - Вешка 

      б) определены по монтажным таблицам тяжение и стрелы провеса, соответствующие температуре воздуха на время монтажа;
      
      в) установлены на промежуточных опорах рейки в пролете, выбранном для визирования по стрелам провеса.
      
      2.2. Натягивание тросов производится звеном рабочих с помощью трактора Т-100М, снабженного лебедкой А-8.
      
      2.3. Общая технологическая последовательность основных работ принимается согласно п.1.7 "Общей части" настоящего раздела, с соблюдением порядка визирования, изложенного ниже.
      
      2.4. Визирование осуществляется, как правило, по стрелам провеса (рис.2-6), а в условиях сложного рельефа трассы, когда визуально взять стрелу провеса в пролете невозможно, путем фиксации монтажных тяжений динамометром (рис.2-7).

Рис.2-6. Натягивание и визирование грозозащитных тросов по стреле провеса без подъема на анкерную опору
 
1 - Трактор Т-100м; 2 - Раскаточный ролик М1Р-7; 3 - Монтажный клиновый зажим; 4 - Вешка; 5 - Динамометр; 6 - Визирная рейка 

   
 Рис.2-7. Натягивание и визирование грозозащитных тросов по усилию без подъема на анкерную опору
 
1 - Трактор Т-100м; 2 - Раскаточный ролик М1Р-7; 3 - Монтажный клиновый зажим; 4 - Вешка; 5 - Динамометр 

      2.5. Тяжение в тросе создается при помощи трактора, установленного около граничной опоры анкерного пролета.
      
      2.6. При достижении проектного положения (по стрелам провеса или тяжением) на тросах наносятся отметки в местах обрезки троса под натяжной зажим согласно рис.2-8 с учетом поправок, определенных по графикам рис.2-9, 2-10, 2-11, 2-12.

Рис.2-8. Схема нанесения отметок на грозозащитном тросе при натягивании по земле
 
1 - Монтажный клиновой зажим МК-2; 2 - Скоба СК-16-1А 

Рис.2-9. График для определения поправки  при визировании грозозащитных тросов по земле (опора У2+12)

Рис.2-10. График для определения поправки  при визировании грозозащитных тросов по земле (опора У2+5)

Рис.2-11. График определения поправки  при визировании грозозащитных тросов по земле (опора У2)

               
Условные обозначения: 
     
      ,  - отметки точек крепления гирлянд на опорах, м
      
       - отметка верха фундамента опоры, у которой выполняется визирование, м
      
       - длина визируемого пролета в осях опор, м
      
      ± - поправка к длине провода, учитываемая при визировании понизу, м
      
       - высота подвески провода (троса) от верха фундамента, м

  
     При  (откладывается в сторону увеличения длины провода)
      
      При  (откладывается в сторону уменьшения длины провода) 
     
      При .
      
      Графики предназначены для определения поправок -  к длине провода, учитываемых при визировании понизу в пролетах, ограниченных анкерными опорами.
      
      Отметки ,  и  принимаются по результатам натурных замеров. 
     
      Для нахождения величины  следует:
      
      - отложить величину  по оси абсцисс на графике, соответствующем высоте опоры, у которой производится визирование;
      
      - из точки  восстановить перпендикуляр до пересечения с прямой, соответствующей длине данного пролета, из точки пересечения опустить перпендикуляр на ось координат и определить ;
      
      - для промежуточных значений длин пролетов при несоответствии длины пролетов с указанными на графике,  вычисляется интерполяцией.
            
Рис.2-12. Пояснение к графикам определения поправки  

     2.7. Состав звена по натягиванию и креплению грозозащитных тросов

Профессия 	Разряд
 	Кол-во человек 	
Электролинейщик 	6
 	1 	
- " - 	5
 	2 	
- " - 	4
 	1 	
- " - 	3
 	4 	
Машинист 	5
 	1 	
	Итого
 	9 	

      
      2.8. Калькуляция трудовых затрат составлена на натягивание и крепление 2-х грозозащитных тросов в анкерном пролете длиной до 1 км с 3-мя промежуточными опорами.

Калькуляция трудовых затрат   
      
Основание 	Наименование работ 	Един. изм. 	Объем работ 	Норма времени на един. изм., чел.-час
 	Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн.
 	
ЕНиР, §23-3-21 табл.1, строка 1 	Сборка изоляторов в одноцепные натяжные гирлянды
 	гирлянда 	4 	0,37 	0,2 	
ЕНиР, §23-3-28 табл.1, строка 1 п."и" и "к" К=2, К=1,9, К=1,4 	Натягивание, визирование и крепление грозозащитных тросов (2 троса) в одном анкерном пролете длиной до 1 км 
	анкерный пролет 	1 			
	
  			5,8х2,0х1,9х1,4х0,8
 
0,73х2,0х1,9х1,4х0,8
 	3 

0,36 	
	Итого
 				3,6 	

      Примечание. 1. Продолжительность рабочей смены принята 8,2 часа.
      
      2. Общие трудозатраты в п.2 по натягиванию, визированию и креплению тросов подсчитаны с понижающим коэффициентом К=0,8, учитывающим визирование проводов без подъема их на анкерную опору.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 1 АНКЕРНЫЙ ПРОЛЕТ ВЛ 500 кВ ДЛИНОЙ ДО 1 км 
      
     Трудоемкость, чел.-дн. 	3,6
 	
     Работа механизмов, маш.-смен 	0,4
 	
     Численность звена, чел. 	9
 	
     Производительность звена 	1 анкерный пролет длиной до 1 км за 3,3 часа 	

      
 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
     
      4.1. Потребность в основных машинах, приспособлениях и оборудовании 

Наименование 
	ГОСТ, марка 	Един. изм. 	К-во 	Примечание 	
Трактор
 	Т-100М 	шт. 	1 		
Моторный пресс
 	ПО-100М 	" 	1 		
Визирная рейка
 		" 	2 		
Отвес
 	7948-71 	" 	1 		
Монтажный блок
 	Q=7,5 тс 	" 	2 	для подъема натяжных гирлянд 	
Динамометр 	Q=5 тс
 	" 	1 		
Монтажный клиновый зажим
 	МК-2 	" 	1 		
Скоба
 	СК-16-1А 	" 	4 		
Такелажный трос 17,0 мм, =100 м
 	3079-69 	" 	2 		
Строп 17,0 мм, =1,5 м
 	" 	" 	2 		

      Примечание. В таблице не учтен ручной инструмент, а также бригадный инвентарь по технике безопасности, предусмотренный табелем средств малой механизации. 

      4.2. Потребность в эксплуатационных материалах 

Наименование
 	Един. изм. 	Норма на час работы машины
 	Расход 	
Дизельное топливо
 	кг 	8,4 	27,6 	
Дизельная смазка
 	" 	0,43 	1,4 	

К-5-20-6 

НАТЯГИВАНИЕ ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ С ПОДЪЕМОМ НА АНКЕРНУЮ ОПОРУ ПРИ ВИЗИРОВАНИИ (ТТК)

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
     
      1.1. Технологическая карта К-5-20-6 является руководством по натягиванию грозозащитных тросов в горных условиях, когда рельеф местности препятствует выполнению визирования без подъема на анкерную опору.
      
      1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:
      
      - натягивание раскатанных тросов до проектных стрел провеса или усилий,
      
      - нанесение отметок на тросах в местах установки натяжных зажимов,
      
      - подъем тросов на анкерные опоры.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ 
     
      2.1. До натягивания тросов должны быть выполнены работы, предусмотренные п.1-6 "Общей части" настоящего раздела, а также определены по монтажным таблицам тяжение и стрелы провеса, соответствующие температуре воздуха во время монтажа, и установлены на промежуточных опорах рейки в пролете, выбранном для визирования по стрелам провеса.
      
      2.2. Натягивание тросов производится звеном рабочих с помощью трактора Т-100М, снабженного лебедкой Л-8.
      
      2.3. Общая технологическая последовательность основных работ принимается согласно п.1.7 "Общей части" настоящего раздела, с соблюдением порядка визирования, изложенного ниже.
      
      2.4. Визирование осуществляется, как правило, по стрелам провеса (рис.2-13), а в условиях сложного рельефа трассы, когда визуально взять стрелу провеса в пролете невозможно, путем фиксации монтажных тяжений динамометром (рис.2-14).

      
Рис.2-13. Натягивание и визирование грозозащитных тросов по стреле провеса с подъемом на анкерную опору
 
1 - Трактор Т-100М; 2 - Монтажный блок; 3 - Монтажный клиновый зажим; 4 -  Раскаточный ролик М1Р-7; 5 - Скоба СК-16-1А; 6 - Такелажный 17,0 мм, =35 м; 7 - Такелажный трос 17,0, мм =100 м; 8 - Визирная рейка

Рис.2-14. Натягивание и визирование грозозащитных тросов по усилию без подъема на анкерную опору
 
1 - Трактор Т-100м; 2 - Монтажный блок; 3 - Монтажный клиновый зажим; 4 -  Раскаточный ролик М1Р-7; 5 - Такелажный трос 17,0 мм, =35 м; 6 - Такелажный трос 17,0 мм, =100 м

     2.5. Тяжение в тросе создается при помощи трактора, установленного перед граничной опорой анкерного пролета (рис.2-14).
      
      2.6. При достижении проектного положения (по стреле провеса или по тяжению) на такелажном тросе наносится отметка согласно (рис.2-15).

Рис.2-15. Нанесение отметок на грозозащитном тросе при натягивании с подъемом на анкерную опору
 
1 - Монтажный блок Q=7,5 тс; 2 - Монтажный клиновый зажим МК-2; 3 - Скоба СК-16-1А; 4 - Деревянная подкладка; 5 - Такелажный трос 17,0 мм, =35 м; 6 - Такелажный трос 17,0 мм, =100 м; 7 - Универсальный строп 17,0 мм, =1 м 

      2.7. После визирования следует опустить грозозащитный трос с анкерной опоры на землю, перенести отметку с такелажного троса на грозозащитный и учтя строительную длину гирлянды и расстояние "а", нанести отметку места установки натяжного зажима, по которой трос обрезать (рис.2-15), опрессовать натяжной зажим и поднять натяжную гирлянду.
      
      2.8. Состав звена по натягиванию и креплению грозозащитных тросов

Профессия 	Разряд
 	Кол. человек 	
Электролинейщик 	6
 	1 	
- " - 	5
 	2 	
- " - 	4
 	1 	
- " - 	3
 	4 	
Машинист 	5
 	1 	
	Итого
 	9 	

      
      2.9. Калькуляция трудовых затрат составлена на натягивание и крепление грозозащитных тросов в анкерном пролете до 1 км.

Калькуляция трудовых затрат   
      
Основание 	Наименование работ 	Един. изм. 	Объем работ 	Норма времени на един. изм., чел.-час
 	Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн.
 	
ЕНиР, §23-3-21 табл.1, строка 11 	Сборка изоляторов в одноцепные натяжные гирлянды
 	гирлянда 	4 	0,37 	0,2 	
ЕНиР, §23-3-28 табл.1,  строка 1 п."ж" и "з" К=2,75, К=2, К=1,4 п."и" и "к" К=1,9, К=1,4 	Натягивание, визирование и крепление грозозащитных тросов (2 троса) в одном анкерном пролете длиной до 1 км 
	анкерный пролет 	1 			
	
  			5,8х2,0х1,9х1,4 

0,73х2,0х1,9х1,4
 	3,7
 
0,43 	
	Итого
 	анкерный пролет 
			4,33 	

      Примечание. Продолжительность рабочей смены принята 8,2 часа.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 1 АНКЕРНЫЙ ПРОЛЕТ ВЛ 500 кВ ДЛИНОЙ ДО 1 км 
      
     Трудоемкость, чел.-дн. 	4,33
 	
     Работа механизмов, маш.-смен 	0,48
 	
     Численность звена, чел. 	9
 	
     Производительность звена 	1 анкерный пролет длиной до 1 км за 3,9 часа 	

      
 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

Наименование 
	ГОСТ, марка 	Един. изм. 	К-во 	Примечание 	
Трактор
 	Т-100М 	шт. 	1 		
Моторный пресс
 	ПО-100М 	" 	1 		
Визирная рейка
 		" 	2 		
Отвес
 	7948-71 	" 	1 		
Монтажный блок
 	Q=7,5 тс 	" 	2 		
Динамометр 	Q=5 тс
 	" 	1 		
Монтажный клиновый зажим
 	МК-2 	" 	4 		
Скоба
 	СК-16-1А 	" 	5 		
Такелажный трос 17,0 мм, =35 м
 	3079-69 	" 	1 		
Такелажный трос 17,0 мм, =100 м
 	" 	" 	1 		
Строп 17,0 мм, =1,5 м
 	" 	" 	1 		

      Примечание. В таблице не учтен ручной инструмент, а также бригадный инвентарь по технике безопасности, предусмотренный табелем средств малой механизации. 

      4.2. Потребность в эксплуатационных материалах 

Наименование
 	Един. изм. 	Норма на час работы машины
 	Расход 	
Дизельное топливо
 	кг 	8,4 	29,6 	
Дизельная смазка
 	" 	0,43 	1,6 	

К-5-20-7 

НАТЯГИВАНИЕ СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ 400500 мм БЕЗ ПОДЪЕМА НА АНКЕРНУЮ ОПОРУ ПРИ ВИЗИРОВАНИ (ТТК) 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
     
      1.1. Технологическая карта К-5-20-7 является руководством по натягиванию сталеалюминиевых проводов сечением 400500 мм в горных условиях, когда рельеф местности не препятствует визированию без подъема на анкерную опору.
      
      1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:
      
      - натягивание раскатанных проводов до проектных стрел провеса или усилий;
      
      - нанесение отметок на проводах в местах установки натяжных зажимов;
      
      - подъем гирлянд с проводами на анкерные опоры.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ 
     
      2.1. До натягивания проводов должны быть выполнены работы, предусмотренные п.1-6 "Общей части" настоящего раздела, а также следующие подготовительные операции:
      
      а) спроектированы на землю при помощи теодолита или отвеса и закреплены вешками точки крепления проводов на анкерной опоре, у которой производится натягивание (рис.2-16);

      
Рис.2-16. Проектирование точки крепления провода на землю
 
1 - Теодолит; 2 - Отвес 

      б) определены по монтажным таблицам тяжения и стрелы провеса, соответствующие температуре воздуха на время монтажа;
      
      в) установлены на промежуточных опорах рейки в пролете, выбранном для визирования по стрелам провеса (рис.2-17).

Рис.2-17. Установка на опоре инвентарной визирной рейки
 
1 - Коромысло; 2 - Промзвено ПТМ-12-2; 3 - Деревянная рейка; 4 - Хомут 8 мм; 5 - Гайка М8; 6 - Звено ПРС-12-1; 7 - Скоба СК-12-1А; 8 - Звено СКТ-12-1; 9 - Раскаточный блок М10-7 

      2.2. Натягивание проводов производится звеном рабочих с помощью тракторов Т-100М, снабженных лебедками Л-8.
      
      2.3. Общая технологическая последовательность основных работ принимается согласно п.1.7 "Общей части" настоящего раздела с соблюдением порядка визирования, изложенного ниже.
      
      2.4. Визирование осуществляется, как правило, по стрелам провеса (рис.2-18), в условиях сложного рельефа трассы, когда визуально взять стрелу провеса в пролете невозможно, путем фиксации монтажных тяжений динамометром (рис.2-19), установленным согласно рис.2-20.

Рис.2-18. Натягивание, визирование и крепление проводов по стреле провеса
 
1 - Трактор Т-100М; 2 - Раскаточный ролик М1Р-7 

Рис.2-19. Натягивание и визирование проводов по усилию без подъема проводов на анкерную опору в пролетах с промежуточными опорами при невозможности взятия стрелы провеса в пролете
 
1 - Трактор Т-100м; 2 - Раскаточный ролик М1Р-7 

Рис.2-20. Крепление провода к трактору при натягивании и визировании
 
1 - Монтажный чулок СЧ-3; 2 - Универсальный строп 17,0; 3 - Буксирное устройство трактора; 4 - Динамометр; 
5 - Скоба

      2.5. Тяжение создается одновременно в трех проводах фазы при помощи 2-х тракторов, установленных за граничной опорой анкерного пролета.
      
      2.6. При достижении проектного положения проводов (по стреле провеса или по тяжениям) наносятся отметки в местах установки натяжных зажимов согласно (рис.2-21) с учетом поправок, определенных по графикам рис.2-22, 2-23, 2-24, 2-12.

Рис.2-21. Схема нанесения отметок на провода
 
1 - Монтажный чулок СЧ-3; 2 - Скоба СК-16-1А; 3 - Такелажный трос 17,0 мм, =70 м; 4 - Такелажный трос 17,0 мм, =35 м; 5 - Монтажный ролик М1Р-9

Рис.2-22. График для определения  при визировании проводов по земле (опора У2)

Рис.2-23. График для определения  при визировании проводов по земле (опора У2+5)

Рис.2-24. График для определения  при визировании проводов по земле (опора У2+12)

     2.7. Состав звена по натягиванию и креплению проводов.

Профессия 	Разряд
 	Кол. человек 	
Электролинейщик 	6
 	1 	
- " - 	5
 	2 	
- " - 	4
 	1 	
- " - 	3
 	4 	
Машинист 	5
 	2 	
	Итого
 	10 	

      
      2.8. Калькуляция трудовых затрат составлена на натягивание и крепление 9-ти сталеалюминиевых проводов сечением 400-500 мм в анкерном пролете длиной до 1 км.

Калькуляция трудовых затрат   
      
Основание 	Наименование работ 	Единица измерения 	Объем работ 	Норма времени на един. изм., чел.-час
 	Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн.
 	
ЕНиР, §23-3-21 табл.1, строка 11 	Сборка изоляторов в одноцепные натяжные гирлянды
 	гирлянда 	18 	1,5 	3,3 	
ЕНиР §23-3-28 табл.1,  строка 1 п."ж" и "з" К=2,75, К=2, К=1,4 примечание 1-2 	Натягивание, визирование и крепление проводов (3 фазы) сечением 400-500 мм в одном анкерном пролете длиной до 1 км 
	анкерный пролет 	1 			
				4,1х2,75х3х1,4х0,8
 
5,1х2,75х3х1,4х0,8 
	46,2
 
11,5 	
	Итого
 	анкерный пролет 
			61,0 	

      Примечание. 1. Продолжительность рабочей смены принята 8,2 часа.
      
      2. Общие трудозатраты в п.2 по натягиванию, визированию и креплению проводов подсчитаны с понижающим коэффициентом К=0,8, учитывающим визирование проводов без подъема их на анкерную опору.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 1 АНКЕРНЫЙ ПРОЛЕТ ВЛ 500 кВ ДЛИНОЙ ДО 1 км 
      
     Трудоемкость, чел.-дн. 	61,0
 	
     Работа механизмов, маш.-смен 	12,2
 	
     Численность звена, чел. 	10
 	
     Производительность звена 	1 анкерный пролет длиной до 1 км за 50 часов 	

      
 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
     
      4.1. Потребность в основных машинах, приспособлениях и оборудовании. 

Наименование 
	ГОСТ, марка
   	Един. изм. 	К-во 	Примечание 	
Трактор
 	Т-100М 	шт. 	2 		
Моторный пресс
 	ПО-100М 	" 	1 		
Визирная рейка
 		" 	2 		
Отвес
 	7948-71 	" 	1 		
Монтажный блок
 	Q=7,5 тс 	" 	2 	для подъема натяжных гирлянд 	
Динамометр 	Q=5 тс
 	" 	2 		
Такелажный трос 17,0 мм, =100 м
 	3079-69 	" 	1 	для подъема свободных гирлянд 	
Такелажный трос 19,5 мм, =100 м
 	" 	" 	1 	для подъема натяжных гирлянд 	
Строп 17,0 мм, =1,5 м
 	" 	" 	2 		
Монтажный чулок 
	СЧ-3 	" 	3 		
Монтажный ролик 
	М1Р-9 	" 	1 		
Такелажный трос 17,0 мм, =70 м
 		" 	1 		

      Примечание. В таблице не учтен ручной инструмент, а также бригадный инвентарь по технике безопасности, предусмотренный табелем средств малой механизации. 

      4.2. Потребность в эксплуатационных материалах 

Наименование
 	Един. изм. 	Норма на час работы машины
 	Расход 	
Дизельное топливо
 	кг 	8,4 	874,8 	
Дизельная смазка
 	" 	0,43 	44,4 	

К-5-20-8 

НАТЯГИВАНИЕ СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ 400-500 мм С ПОДЪЕМОМ НА АНКЕРНУЮ ОПОРУ ПРИ ВИЗИРОВАНИИ (ТТК) 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
     
      1.1. Технологическая карта К-5-20-8 является руководством по натягиванию сталеалюминиевых проводов сечением 400-500 мм в горных условиях, когда рельеф местности препятствует выполнению визирования без подъема на анкерную опору.
      
      1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:
      
      - натягивание раскатанных проводов до проектных стрел провеса или усилий;
      
      - нанесение отметок на проводах в местах установки натяжных зажимов;
      
      - подъем гирлянд с проводами на анкерные опоры.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ 
     
      2.1. До натягивания проводов должны быть выполнены работы, предусмотренные п.1-6 "Общей части" настоящего раздела, а также следующие подготовительные операции:
      
      а) определены по монтажным таблицам тяжение и стрелы провеса, соответствующие температуре воздуха на время монтажа;
      
      б) установлены на промежуточных опорах рейки в пролете, выбранном для визирования по стрелам провеса.
      
      2.2. Натягивание проводов производится звеном рабочих с помощью тракторов Т-100М, снабженных лебедками Л-8.
      
      2.3. Общая технологическая последовательность основных работ принимается согласно п.1.7 "Общей части" настоящего раздела с соблюдением порядка визирования, изложенного ниже.
      
      2.4. Визирование осуществляется, как правило, по стрелам провеса (рис.2-25), а в условиях сложного рельефа трассы, когда визуально взять стрелу провеса в пролете невозможно, путем фиксации монтажных тяжений динамометром (рис.2-26).

      
Рис.2-25. Натягивание и визирование проводов по стреле провеса с подъемом на анкерную опору
 
1 - Трактор Т-100М; 2 - Монтажный блок; 3 - Монтажный клиновой зажим; 4 - Раскаточный ролик М1Р-7; 5 - Такелажный трос 17,0 мм, =35 м; 6 - Такелажный трос 17,0 мм, =100 м; 7 - Визирная рейка; 8 - Скоба СК-16-1А. 

Рис.2-26. Натягивание и визирование проводов по усилию с подъемом проводов на анкерную опору в пролетах с промежуточными опорами при невозможности взятия стрелы провеса в пролете
 
1 - Трактор Т-100м; 2 - Монтажный блок; 3 - Монтажный клиновой зажим; 4 - Такелажный торс 17,0 мм, =35 м; 5 - Такелажный трос 17,0 мм, =100 м; 6 - Раскаточный ролик М1Р-7

      2.5. Тяжение создается одновременно в трех проводах фазы при помощи 2-х тракторов, установленных за граничной опорой анкерного пролета.
      
      2.6. При достижении проектного положения проводов (по стрелам провеса или по тяжениям) на такелажном тросе наносятся отметки согласно рис.2-27.

      
Рис.2-27. Нанесение отметок на провода
 
1 - Монтажный блок Q=7,5 тс; 2 - Скоба СК-16-1А; 3 - Монтажный клиновой зажим МК-4; 4 - Такелажный трос 17,0 мм, =35 м; 5 - Такелажный трос 19,5 мм, =100 м; 6 - Универсальный строп 17,0 мм, =1,5 м; 7 - Деревянная подкладка

     2.7. После визирования следует опустить провода с анкерной опоры на землю, перенести отметки с такелажного троса на провода и, учтя строительную длину и расстояние "а", нанести отметки в местах установки натяжных зажимов, по которым обрезать провода (рис.2-28), опрессовать натяжные зажимы и поднять натяжную гирлянду.

      
Рис.2-28. Схема нанесения отметок на проводах при визировании с подъемом на анкерно-угловую опору
 
1 - Монтажный блок М1Р-9; 2 - Скоба СК-16-1А; 3 - Монтажный клиновой зажим МК-4; 4 - Такелажный трос 17,0 мм, =35 м; 5 - Такелажный трос 17,0 мм, =70 м 

      2.8. Состав звена по натягиванию и креплению проводов

Профессия 	Разряд
 	Кол. человек 	
Электролинейщик 	6
 	1 	
- " - 	5
 	2 	
- " - 	4
 	1 	
- " - 	3
 	4 	
Машинист 	5
 	2 	
	Итого
 	10 	

      
      2.9. Калькуляция трудовых затрат составлена на натягивание и крепление 9-ти сталеалюминиевых проводов сечением 400-500 мм в анкерном пролете длиной до 1 км с 3-мя промежуточными опорами.

Калькуляция трудовых затрат   
      
Основание 	Наименование работ 	Един. изм. 	Объем работ 	Норма времени на един. изм., чел.-час
 	Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн.
 	
ЕНиР, §23-3-21 табл.1, строка 11 	Сборка изоляторов в одноцепные натяжные гирлянды
 	гирлянда 	18 	1,5 	3,3 	
ЕНиР §23-3-28 табл.1,  строка 1 п."ж" и "з" К=2,75, К=2, К=1,4 п. "и" и "к" К=1,9, К-1,4 	Натягивание, визирование и крепление проводов (3 фазы) сечением 400-500 мм в одном анкерном пролете длиной до 1 км 
	анкерный пролет 	1 			
	  			41х2,75х3х1,4 

5,1х2,75х3х1,4х2 	57,75
 
14,4
 	
	Итого
 	анкерный пролет 
			75,4 	

      Примечание. Продолжительность рабочей смены принята 8,2 часа.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 1 АНКЕРНЫЙ ПРОЛЕТ ВЛ 500 кВ ДЛИНОЙ ДО 1 км 
      
     Трудоемкость, чел.-дн. 	75,4
 	
     Работа механизмов, маш.-смен 	15
 	
     Численность звена, чел. 	10
 	
     Производительность звена 	1 анкерный пролет длиной до 1 км за 62 часа 	

      
 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
     
      4.1. Потребность в основных машинах, приспособлениях и оборудовании. 

Наименование 
	ГОСТ, марка 
	Един. изм. 	К-во 	Примечание 	
Трактор
 	Т-100М 	шт. 			
Моторный пресс
 	ПО-100М 	" 	1 		
Визирная рейка
 		" 	2 		
Монтажный блок
 	Q=7,5 тс 	" 	2 	для подъема натяжных гирлянд 	
Динамометр 	Q=5 тс
 	" 	1 		
Такелажный трос 17,0 мм, =100 м
 	3079-69 	" 	1 	для подъема свободных гирлянд 	
Такелажный трос 19,5 мм, =100 м
 	" 	" 	1 		
Строп 17,0 мм, =1,5 м
 	" 	" 	2 		

      Примечание. В таблице не учтен ручной инструмент, а также бригадный инвентарь по технике безопасности, предусмотренный табелем средств малой механизации. 

      4.2. Потребность в эксплуатационных материалах 

Наименование
 	Един. изм. 	Норма на час работы машины
 	Расход 	
Дизельное топливо
 	кг 	8,4 	874,8 	
Дизельная смазка
 	" 	0,43 	44,4 	

      
      
 Текст документа сверен по:
 Типовые техноголические карты (сборник)
 К-5-20. Монтаж проводов и грозозащитных тросов
 ВЛ 500 кВ в горных условиях. -               
 М.: ОРГЭНЕРГСТРОЙ, 1982