ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ДЕМОНТАЖУ МАСЛЯНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
     
     1.1. Типовая технологическая карта составлена на один из вариантов производства работ по монтажу масляного выключателя горшкового типа (ВМГ-133).
     
     1.2. Типовые технологические карты предназначены для использования при разработке проектов производства работ (ППР), проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ.
     
     1.3. На базе типовых технологических карт (ТТК) в составе ППР (как обязательные составляющие проекта производства работ) разрабатываются технологические карты на выполнение отдельных видов работ. 
     
     1.4. Все технологические карты разрабатываются по рабочим чертежам проекта и регламентируют средства технологического обеспечения, правила выполнения технологических процессов при возведении, реконструкции зданий и сооружений.
     
     1.5. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.
     
     1.6. Типоваятехнологическая карта, как правило, составляется по рабочим чертежамтиповых проектовзданий, сооружений, отдельных видов работ на строительные процессы, части зданий и сооружений. При отсутствии таковых возможно составление ТТК на какой-то определенной вид специальных работ. 
     
     1.7. Цель создания представленной типовой технологической карты дать рекомендуемую схему технологического процесса, состав и содержание ТК, примеры заполнения необходимых таблиц. 
     
     При привязке типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование и т.п.
     
     1.8. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в проекте производства работ, устанавливаются соответствующей подрядной строительно-монтажной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.
     
     1.9. Проект производства работ (в том числе и технологическая карта, как часть ППР) утверждается руководителем генеральной подрядной строительно-монтажной организации, а по производству монтажных и специальных работ - руководителем соответствующей субподрядной организации по согласованию с генеральной подрядной строительно-монтажной организацией.
     
     1.10. Все работы по монтажу КРУН осуществляют в соответствии с требованиями действующих нормативных документов:   
     
     - СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;
     
     - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
     
     - СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
     
     2.1. В соответствии со СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" до начала выполнения строительно-монтажных (в том числе подготовительных) работ на объекте заказчик обязан получить в установленном порядке разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без указанного разрешения запрещается. 
     
     2.2. Подготовить места для складирования материалов, инвентаря, др. необходимого оборудования.
     
     Организация транспортирования, складирования и хранения материалов, деталей, конструкций и оборудования должна соответствовать требованиям стандартов и технических условий и исключать возможность их повреждения, порчи и потерь.
     
     2.3. Обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ. 
     
     2.4. Обеспечить строительную площадку противопожарным водоснабжением и инвентарем, освещением и средствами сигнализации.
     
     2.5. Оформить наряд-допуск для работы в электроустановках.
     
     2.6. Составить акт готовности объекта к производству работ.
     
     2.7. Технология выполнения работ. Приступать к выполнению работ по демонтажу масляного выключателя можно только при обеспечении мер безопасности при работе в электроустановках.
     
     2.7.1. Убедиться в наличии видимого разрыва главной цепи на разъединителях.
     
     2.7.2. Организовать заземление участков главной цепи подходящих к выключателю.
     
     2.7.3. Заблокировать команды на включение от цепи РЗА.
     
     2.7.4. Установить под выключателем противень.
     
     2.7.5. Поочередно из масляных камер слить масло.
     
     2.7.6. Демонтировать ошиновку выключателя с двух сторон.
     
     2.7.7. Снять масляные камеры.
     
     2.7.8. Демонтировать:
     
     - раму выключателя;
     
     - вал выключателя;
     
     - отключающие пружины;
     
     - опорный изолятор;
     
     - пружинный и масляный буфер;
     
     - привод выключателя;
     
     - участок цепей РЗА от привода масляного выключателя.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ 
     
     3.1. На всех этапах работ следует выполнять производственный контроль качества строительно-монтажных работ, который включает в себя входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль промежуточных и окончательных циклов работ. Состав контролируемых показателей, объем и методы контроля должны соответствовать требованиям СНиП. 
     
     3.2. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований технических условий на производство работ, соблюдением необходимой технической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ, техническим контролем за ходом работ. Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.
     
     3.3. При входном контроле рабочей документации должна производиться проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ.
     
     3.4. При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования следует проверять внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов или других нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов. Результаты входного контроля фиксируются в Журнале учета результатов входного контроля по форме: ГОСТ 24297-87, Приложение 1.
     
     3.5. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле следует проверять соблюдение заданной в проектах производства работ технологии выполнения строительно-монтажных процессов; соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, строительным нормам и правилам. Особое внимание следует обращать на выполнение специальных мероприятий при строительстве на просадочных грунтах, в районах с оползнями и карстовыми явлениями, вечной мерзлоты, а также при строительстве сложных и уникальных объектов.
     
     Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма: СНиП 12-01-2004 "Организация строительства", Приложение Г).
     
     3.6. Схема операционного контроля качества работ приведена в таблице 1.

Таблица 1 

Технологический процесс

	Контролирую-
щее лицо 
	Состав операционного
контроля 
	Метод и средства контроля

	Время контроля

	Докумен-
тация 
	Составитель документа 
	
Входной контроль 
	Начальник участка 
	1. Проверка наличия сертификатов на материалы.

2. Проверка соответствия выключателя проектной документации

	Визуально 
	До проведения работ 
	Акты входного контроля 
	Начальник участка 
	
Операционный контроль 
	Начальник участка 
	1. Горизонтальность установки опорных рам и резервуаров для воздуха.

2. Вертикальность опорных колонок.

3. Соосность установки изоляторов

	Рейка, рулетка. Визуально 
	Во время проведения работ 
	Акты на скрытые работы 
	Начальник участка 
	
Приемочный контроль 
	Начальник участка 
	1. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток эл. магнитов.

2. Измерение сопротивления изоляции выключателя.

3. Проверка минимального напряжения срабатывания выключателя.

4. Испытания выключателя многократным опробованием

	Прибор 
	По окончании работ 
	Протокол измерения 
	Начальник участка 

     
     3.7. Приемочный контроль производится для проверки и оценки качества законченных строительством объектов или их частей, а также скрытых работ и отдельных ответственных конструкций.
     
     3.8. По окончании выполнения монтажных работ производится их освидетельствование Заказчиком и документальное оформление с составлением Акта промежуточной приемки ответственной конструкции. К данному акту необходимо приложить: 
     
     - исполнительную схему готовой конструкции с привязкой к разбивочным осям, с указанием геометрических размеров и высотных отметок. Исполнительная схема составляется в одном экземпляре, в виде отдельного чертежа, за подписью главного инженера Подрядчика;
     
     - паспорта, сертификаты качества и лабораторные заключения на применяемые строительные материалы, конструкции и изделия.
     
     Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям СНиП 12-01-2004. 
     
     3.9. На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ, Журнал авторского надзора проектной организации и Оперативный журнал геодезического контроля.

4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ 
       
       4.1. Калькуляции затрат труда и машинного времени на демонтаж масляного выключателя приведен в таблице 2.

Таблица 2

N
п/п

	Наименование технологической операции 
	Ед. изм.
	Объем работ 
	Обоснование
ГЭСН

	Нормы времени

	Затраты труда 

	

	
	рабочих,
чел.-час 
	работа машин,
маш.-час 
	рабочих,
чел.-час
(гр.4·гр.2)
	работа машин,
маш.-час
(гр.5·гр.2)

1 
	Демонтаж масляного выключателя
     
	шт.
	1 
	08-01-059-1

	3,98 
	0,51 
	3,98 
	0,51 

	Итого:

	

	
	3,98 
	0,51 

     4.2. Затраты труда и времени подсчитаны применительно к ГЭСНм-2001, сборник 8 "Электротехнические установки".

5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
     
     5.1. Пример составления графика производства работ приведен в таблице 3.      
     
Таблица 3

График производства работ*
________________
     * Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

N
п/п 
	Наименование* технологических операций 
	Ед.
изм.
	Объем
работ 
	Принятый состав звена 
	Продолжи-
тельность операции, час 
	1-ая смена 

	

	

	
	1 
	2

	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	
1 
	Демонтаж масляного выключателя

	шт.
	1 
	2 чел.
1 вод. а/м 
	1,99 

	

	

	

     5.2. При составлении графика производства работ рекомендуется выполнение следующих условий:
     
     5.2.1. В графе "Наименование технологических операций" приводятся в технологической последовательности все основные, вспомогательные, сопутствующие рабочие процессы и операции, входящие в комплексный строительный процесс, на который составлена технологическая карта.
     
     5.2.2. В графе "Принятый состав звена" приводится количественный, профессиональный и квалификационный состав строительных профессий для выполнения каждого рабочего процесса и операции в зависимости от трудоемкости, объемов и сроков выполнения работ. 
     
     При этом необходимо стремиться сохранять постоянство состава комплексных и специализированных звеньев (бригад) на все время выполнения работ. 
     
     5.2.3. В графике работ указываются последовательность выполнения рабочих процессов и операций, их продолжительность и взаимная увязка по фронту работ во времени. 
     
     5.2.4. Продолжительность выполнения комплексного строительного процесса, на который составлена технологическая карта, должна быть кратной продолжительности рабочей смены при односменной работе или рабочим суткам при двух- и трехсменной работе.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
     
     6.1. Потребность в машинах и оборудовании. 
     
     6.1.1. Механизация строительных, монтажных и специальных строительных работ при возведении объекта должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.
     
     6.1.2. Средства малой механизации, оборудование, инструмент, технологическую оснастку, необходимые для выполнения монтажных работ, должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ.
     
     6.1.3. При выборе машин и установок необходимо предусматривать варианты их замены в случае необходимости. Если предусматривается применение новых строительных машин, установок и приспособлений, необходимо указывать наименование и адрес организации или предприятия-изготовителя.
     
     6.1.4. Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, технологической оснастки, инструмента и приспособлений приведен в таблице 4.

Таблица 4 

N
п/п

	Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов 
	Марка 
	Ед. изм.
	Количество 
	
1

	Автомобиль бортовой, Q=8,0 т

	КамАЗ-5320 
	шт.
	1 
	
2

	Лебедка электрическая 
	1,5 т 
	"
	1 
	
3

	Набор электромонтажника 
	
	"
	1 
	
4

	Жилеты оранжевые 
	
	"
	3 
	
5

	Защитные каски "Труд-1"
	ОСТ 39-124-81 
	"
	3 

     
7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
     
     7.1. Производство работ должно выполняться с обязательным соблюдением правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда в соответствии с требованиями: 
     
     - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
     
     - СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
     
     7.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промсанитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом. 
     
     7.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.
     
     7.4. Решения по технике безопасности должны учитываться и находить отражение в организационно-технологических схемах на производство работ.
     
     7.5. Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в трудовых ресурсах устанавливается с учетом обеспечения безопасного ведения работ и времени на соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, чтобы любая из выполняемых операций не являлась источником производственной опасности для одновременно выполняемых или последующих работ.
     
     7.6. При разработке методов и последовательности выполнения работ следует учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ. При необходимости выполнения работ в опасных зонах должны предусматриваться мероприятия по защите работающих.
     
     7.7. На границах опасных зон должны быть установлены предохранительные защитные и сигнальные ограждения, предупредительные надписи, хорошо видимые в любое время суток.
     
     7.8. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В случае нахождения автомобильных дорог в зоне перемещения краном груза необходимо, кроме защитных и сигнальных ограждений, предусматривать установку дорожных знаков о въезде в опасную зону. 
     
     7.9. Размещение строительных машин должно быть определено таким образом, чтобы обеспечивалось пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирования при условии соблюдения расстояния безопасности оборудования, штабелей грузов.
     
     7.10. На стройплощадке обязательно должен быть График движения основных строительных машин по объекту.
     
     7.11. Освещенность строительной площадки и участков производства работ должна обеспечивать безопасное ведение работ. Освещение должно предусматриваться рабочим, охранным и аварийным.

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
     
     8.1. Работы по демонтажу выключателя выполняет звено численностью - 3 чел.,в т.ч. 
     
Водитель автомобиля 1 класса - 1 чел.

Электромонтажник 4 разряда - 2 чел.
     
     8.2. Затраты труда на демонтаж выключателя составляют 
     
Трудозатраты рабочих - 3,98чел.-час.

Машинного времени - 0,51маш.-час.

9. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
     
     9.1. ТТК составлена с применением нормативных документов по состоянию на 01.04.2009 года.
     
     9.2. При разработке Типовой технологической карты использованы: 
     
     9.2.1. СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства".
     
     9.2.2. "Правила устройства электроустановок".
     
     9.2.3. ВСН 123-90 "Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам".

     
Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Василенко С.Д. - начальник ПТО,
строитель-технолог (стаж 30 лет),
Санкт-Петербург, 2009