ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ
 (сборник)
 К-5-20

МОНТАЖ ПРОВОДОВ И ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ 
ВЛ 500 кВ В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ
 
РАЗДЕЛ 1
 
РАСКАТКА ПРОВОДОВ И ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ (ТТК)

      РАЗРАБОТАНЫ Отделом организации и механизации строительства линий электропередачи (ЭМ-20) института "ОРГЭНЕРГОСТРОЙ"
      
      СОСТАВИТЕЛИ: Войнилович Н.А., Коган Е.Н., Полубков В.А., Смирнова Е.Г.
      
      Карты разработаны в 1979 году, утверждены ГПТУ по строительству Минэнерго СССР, протокол N 391 от 12.12.79 
     
      Сборник технологических карт на монтаж проводов и грозозащитных тросов в горных условиях разработан применительно к ВЛ 500 кВ, сооружаемым на стальных опорах (промежуточных с оттяжками ПБ и анкерно-угловых трехстоечных свободностоящих У, УГ) при подъеме сталеалюминиевых проводов сечением 400-500 мм по три в фазе.

СОДЕРЖАНИЕ 
     
      Раздел 1. Раскатка проводов и грозозащитных тросов 
          
      Раздел 2. Натягивание и крепление проводов и грозозащитных тросов на анкерных опорах
           
      Раздел 3. Перекладка проводов и грозозащитных тросов и установка дистанционных

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
     
      1.1. Раздел 1 сборника К-5-20 состоит из четырех технологических карт К-5-20-1, К-5-20-2, К-5-20-3 и К-5-20-4 на раскатку проводов и грозозащитных тросов ВЛ 500 кВ в горных условиях с длиной анк. пролета до 1 км.
      
      1.2. Технологические карты разработаны применительно к ВЛ 500 кВ, сооружаемым на стальных опорах-промежуточных с оттяжками (ПБ) и анкерно-угловых трехстоечных свободностоящих (У, УГ), при подвеске сталеалюминиевых проводов сечением 400500 мм по три в фазе.
      
      1.3. Выбор способа раскатки зависит от местных условий. 
     
      При возможности прохождения тяговых механизмов вдоль трассы рекомендуется вести работы согласно карте К-5-20-1. На участках, недоступных для механизмов, раскатка осуществляется с помощью тяговых лебедок на полную длину пролета между смежными опорами по карте К-5-20-2, разработанной для коротких пролетов. Если длина пролета превышает предельную канатоемкость лебедки, следует вести работы в соответствии с картой К-5-20-3. Для сложных пролетов А-А, где недопустимо волочение проводов по земле, разработана карта К-5-20-4, предусматривающая раскатку под тяжением без применения специальных механизмов.
      
      1.4. Раскатку выполняет специализированное звено из состава комплексной бригады по монтажу проводов и грозозащитных тросов.
      
      1.5. При привязке карт к объекту необходимо в зависимости от конкретных условий строительства уточнить технологическую последовательность и объемы работ, потребность в трудовых и материально-технических ресурсах.
      
      1.6. До начала раскатки проводов и грозозащитных тросов должны быть выполнены следующие работы, не учитываемые настоящими технологическими картами:
      
      - установка, выверка, полное закрепление и заземление всех опор;
      
      - переустройство пересечений, предусмотренных проектом, по согласованию с их владельцами;
      
      - расчистка створа ВЛ от леса, кустарника, валунов и других предметов, мешающих производству работ; профилирование трассы;
      
      - комплектование арматуры и изоляторов с отбраковкой согласно техническим условиям;
      
      - развозка по пикетам барабанов с проводом и грозозащитным тросом, арматуры и изоляторов в соответствии с проектом производства работ.
      
      1.7. После выбора способа раскатки следует тщательно обследовать намеченные пути движения проводов по земле с целью определения мест установки защит для предохранения их от повреждений. Конструкции защит представлены на рис.1-1 и 1-2.

Рис.1-1. Приспособление для защиты провода от повреждений при раскатке

Рис.1-2. Защита деревянная
 
1 - Бревно 150 мм; 2 - Канат 11 мм; 3 - Зажим; 4 - Клин деревянный 

      1.8. Раскаточные устройства для барабанов с проводом должны быть установлены на расстоянии 15-20 м от граничных опор участка в сторону монтируемого пролета.
      
      Барабаны располагаются на устройствах так, чтобы при раскатке они вращались против стрелки, нанесенной заводом на барабане, а провод сходил с его верха.
      
      1.9. Для уменьшения соприкосновения проводов с землей по мере раскатки их следует поднимать в роликах на промежуточные опоры (рис.1-3 и 1-4). В зависимости от способа последующей перекладки (поверху или с опусканием на землю) раскаточные ролики крепятся непосредственно к траверсе или к гирлянде изоляторов.

Рис.1-3. Подъем грозозащитных тросов в раскаточных роликах на промежуточные опоры
 
1 - Трактор Т-100м с лебедкой Л-8; 2 - Ролик-коуш; 3 - Раскаточный ролик М1Р-7; 4 - Скоба СК-12-1А; 5 - Промзвено; 6 - Канат капроновый 19,1 мм =80 м; 7 - Универсальный строп 17,0 мм; =1,5 м

Рис.1-4. Подъем проводов в раскаточных роликах на промежуточные опоры
 
1 - Трактор Т-100м с лебедкой Л-8; 2 - Монтажный блок; 3 - Промзвено ПТМ-12-2; 4 - Коромысло; 5 - Звено ПРС-12-1; 6 - Звено СКТ-12-1; 7 - Скоба СК-12-1А; 8 - Раскаточный блок М1Р-7; 9 - Такелажный трос 17,0, =80 м 

      1.10. Опрессовка соединительных зажимов в процессе раскатки выполняется моторным прессом в соответствии с типовыми технологическими картами К-5-19.
      
      При обнаружении на проводах дефектов их устранение и установка ремонтных муфт должны производиться до подъема на опоры.
      
      1.11. При раскатке проводов и грозозащитных тросов необходимо строго соблюдать правила техники безопасности, изложенные в основных нормативных документах (см. приложение I).
      
      Особое внимание следует обратить на следующие требования, связанные со спецификой горных условий:
      
      - при выборе и обследовании путей движения рабочих и механизмов должны быть выделены и обозначены предупредительными знаками лавиноопасные участки, места возможных камнепадов, осыпей и обвалов;
      
      - раскатку следует осуществлять, как правило, в направлении от нижних отметок к верхним; при обратном направлении раскатки раскаточные устройства должны быть оборудованы надежными тормозными приспособлениями;
      
      - последние 10-12 витков провода или троса следует раскатывать с барабана вручную, предварительно заякорив раскатанный участок;
      
      - на крутых склонах и мелких осыпях запрещается вести работы во время дождя и после него без тщательной проверки откосов мастером или прорабом;
      
      - работа тягового трактора на косогорах с поперечным уклоном более 7° не разрешается, раскатку трактором допускается вести при продольной крутизне до 16°, при использовании в качестве тягового средства бульдозера разрешается работа на подъемах с уклоном до 25°.

К-5-20-1 

РАСКАТКА СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ 400500 мм И ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ ХОДОМ ТЯГОВОГО МЕХАНИЗМА (ТТК) 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
     
      1.1. Технологическая карта К-5-20-1 является руководствам по раскатке сталеалюминиевых проводов сечением 400500 мм и грозозащитных тросов ВЛ 500 кВ в горных условиях, позволяющих прохождение тягового механизма по трассе.
      
      1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:
      
      - установка барабанов с проводами и тросом на раскаточные устройства;
      
      - крепление концов проводов и троса к тяговому механизму;
      
      - раскатка проводов и грозозащитного троса тяговым механизмом;
      
      - подъем и крепление гирлянд и раскаточных роликов с проводом.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАСКАТКИ 
     
      2.1. До начала раскатки проводов и грозозащитных тросов должны быть выполнены работы, предусмотренные в п.1-6 "Общей части".
      
      2.2. Раскатка производится специализированным звеном рабочих с помощью трактора Т-100М или аналогичного тягового механизма.
       
Техническая характеристика трактора Т-100М 
      
     Тяговое усилие 	9500 кГс
 	
     Масса машины 	11400 кг
 	
     Колея 	1880 мм
 	
     Удельное давление на грунт 	0,48 кг/см 	

      2.3. Технологическая последовательность производства работ:
      
      а) в соответствии с указаниями п.1.7 и 1.8 "Общей части" разместить защиты, установить и подготовить к раскатке барабаны с проводом и тросом; собрать поддерживающие гирлянды изоляторов;
      
      б) присоединить провода и грозозащитный трос к тяговому механизму (рис.1-5);

      
Рис.1-5. Крепление проводов и грозозащитного троса к трактору
 
1 - Трактор; 2 - Монтажный клиновой зажим МК-2; 3 - Универсальный строп 17,0 мм, =1,5 м; 4 - Коромысло; 5 - Скоба СК-16-1А; 6 - Монтажный чулок С4-3; 7 - Провод; 8 - Грозозащитный трос 

      в) ходом тягового механизма раскатать последовательно провода крайних фаз и грозозащитные тросы на 3040 м за первую промежуточную опору (рис.1-6);

Рис.1-6. Раскатка проводов с неподвижных раскаточных устройств ходом тягового механизма
 
1 - Пустые барабаны; 2 - Барабан с проводом; 3 - Трактор; 4 - Раскаточные ролики; 5 - Монтажный блок; 6 - Такелажный трос 17,0, =80 м; 7 - Строп 17,0, =15 м; 8 - Защита деревянная или каток; 9 - Защита на оттяжках опоры 

      г) ходом тягового механизма раскатать провода средней фазы до первой промежуточной опоры; 
     
      д) установить защиты на оттяжках опоры и при помощи вспомогательного троса протащить провода средней фазы за промежуточную опору; 
     
      е) поднять провода и грозозащитные тросы в раскаточных роликах (с гирляндами или без них) на промежуточную опору согласно п.1.9 и рис.1-3 и 1-4 "Общей части"; 
     
      ж) продолжить раскатку до граничной опоры анкерного участка с подъемом на последующие промежуточные опоры и опрессовкой соединительных зажимов; 
     
      и) заякорить раскатанные провода и грозозащитные тросы за фундаменты анкерной опоры при помощи монтажных зажимов. 
     
      2.4. На отдельных коротких участках монтируемого пролета, где какие-либо препятствия или крутой рельеф вынуждает тяговый механизм совершать объезд, раскатка выполняется с применением вспомогательного синтетического или стального троса, протягиваемого через недоступный участок вручную. 
     
      2.5. Состав звена по раскатке проводов и грозозащитных тросов: 

Профессия 	Разряд
 	Кол-во человек 	
Электролинейщик
 	5 	1 	
- " - 	4
 	2 	
- " - 	3
 	5 	
Машинист 	5
 	1 	
Итого
 		9 	

      
      2.6. Калькуляция трудовых затрат составлена на раскатку девяти сталеалюминиевых проводов сечением 400500 мм и двух грозозащитных тросов ходом тягового механизма с неподвижных раскаточных устройств на 1 км ВЛ 500 кВ. Продолжительность рабочей смены принята 8,2 часа.

Калькуляция трудовых затрат   
      
Основание 	Наименование работ 	Единица измерения 	Объем работ 	Норма времени на един. измерения, чел.-час
 	Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. 	
1 	2 	3 	4 	5 	6
 	
1. ЕНиР, §23-3-21, табл.1, строка 24, п."б"
 	Сборка изоляторов в двухцепные гирлянды для промежуточных опор из 32-х изоляторов ПС-12А (в среднем 3 опоры на 1 км ВЛ)
 	гирлянда 	9 	3,2 	3,5 	
2. ЕНиР, §23-3-21, табл.2, строка 3
 	Присоединение защитных колец к поддерживающим гирляндам изоляторов (два кольца на гирлянду)
 	кольцо 	18 	0,75 	1,6 	
3. ЕНиР, §43-3-22, табл.2, строка 1 "в" и 2 "в" табл.3, стр.1-2
 	Раскатка проводов (3 фазы - 9 проводов) и грозозащитных тросов (2 цепи по 1-му тросу) 					
провода 
	Электролинейщик 	1 км ВЛ 	1 	9,6х3х1,85
 	6,5 	
  	Машинист 			1,4х3х1,85
 	1,00 	
трос 
	Электролинейщик
 	1 км ВЛ
 	1 	2,3х2х1,85 	0,5 	
  	Машинист 			0,58х2х1,85 	0,2
 	
4. ЕНиР, §23-3-22 табл.2 строки 7 и 8 К=1,4 табл.3, строки 3 и 4, К=2
 	Подъем проводов и грозозащитных тросов на промеж. опоры в раскаточных роликах с гирляндами или без них. (в среднем 3 оп. на 1 км ВЛ)
 					
провод 
	Электролинейщик 	опора 	3
 	3,6х1,4 	1,9 	
  	Машинист 			0,57х1,4
 	0,3 	
трос 
	Электролинейщик
 	опора 	3 	0,86х2х 	0,6 	
  	Машинист 	опора 		0,21х2 	0,2
 	
5. ЕНиР, §23-3-26 строка 6 п."а" 	Соединение проводов и гразозащитных тросов моторным прессом (из расчета 3 соединителя на 1 км ВЛ для проводов и 1 соединитель для троса)
 					
	провод 	соединитель 	3
 	3,2 	1,2 	
	трос 		1
 	1,35 	0,2 	
	Итого
 	км ВЛ 	1 	- 	18,8 	

      
 3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 1 км ВЛ 
      
     Трудоемкость, чел.-дн. 	18,8
 	
     Работа механизмов, маш.-смен 	2,1
 	
     Численность звена, чел. 	9
 	
     Производительность звена за смену, км ВЛ 	0,48
 	
     Продолжительность раскатки, смен 	2,1 	

      
 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
          
      4.1. Потребность в основных машинах, приспособлениях и оборудовании 

Наименование 
	ГОСТ, марка, N чертежа
 	Един. изм. 	К-во 	Примечание 	
1 	2 	3 	4 	5
 	
Трактор
 	Т-100М 	шт. 	1 		
Моторный пресс
 	ПО-100М 	" 	1 		
Ручной пресс
 	МИ-227А 	" 	1 		
Такелажный трос 17,0 мм, =80 м 	3079-80 	" 	1 	для подъема гирлянд на промежут. опору
 	
Строп 17,0 мм, =1,5 м
 	" 	" 	2 		
Синтетический капроновый канат 19,1 мм, =400 м
 	10293-67 	" 	1 		
Коромысло 		" 	9 	для подвески блоков 
	
Коромысло
 		" 	1 	для раскатки 	
Скоба 	СК-16-1А
 	" 	46 		
Раскаточные устройства
 	НИС N 4 Энергостройтруд черт.СРБТ-1300
 	" 	4 		
Ролик-коуш 	черт.ОЭС 656.36.00.000.ВО
 	" 	1 		
Клиновый зажим
 	МК-2 	" 	2 		
Монтажный чулок
 	СЧ-3 	шт. 	3 		
Строп 17,0 мм, =15 м
 	3079-69 	" 	1 		
Раскаточный ролик
 	М1Р-7 	" 	27 		
Монтажный блок
 	Q=7,5 т.с. 	" 	1 	Для подъема поддерживающих гирлянд

     
      Примечание. В таблице не учтен ручной инструмент, а также бригадный инвентарь по технике безопасности, предусмотренный табелем средств малой механизации.

      4.2. Потребность в эксплуатационных материалах

Наименование
 	Един. измерения 	Норма на час работы механизма
 	Расход на 1 км ВЛ 	
Дизельное топливо
 	кг 	8,4 	144,6 	
Дизельная смазка
 	" 	0,43 	7,4 	

      

К-5-20-2 

РАСКАТКА СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ 400500 мм И ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ ТРАКТОРНЫМИ ЛЕБЕДКАМИ В КОРОТКИХ ПРОЛЕТА (ТТК) 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
     
      1.1. Технологическая карта К-5-20-2 является руководством по раскатке сталеалюминиевых проводов сечением 400500 мм и грозозащитных тросов ВЛ 500 кВ в горных условиях в тех случаях, когда прохождение тягового механизма по трассе невозможно, а длина пролетов между смежными опорами не превышает канатоемкости лебедки трактора.
      
      1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:
      
      - установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные устройства;
      
      - раскатка тягового троса;
      
      - крепление концов проводов и троса к тяговому тросу;
      
      - раскатка проводов и грозозащитного троса тяговым тросом;
      
      - подъем и крепление гирлянд и раскаточных роликов с проводами на промежуточных опорах.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАСКАТКИ 
     
      2.1. До начала раскатки проводов и грозозащитных тросов должны быть выполнены работы, предусмотренные в п.1-6 "Общей части".
      
      2.2. Раскатка производится звеном рабочих с помощью лебедок Л-8, установленных на тракторах Т-100М или аналогичных тяговых средств.
            
Техническая характеристика тракторной лебедки Л-8 
      
Тяговое усилие 		8 тс
 			
Диаметр каната, мм 	17,0
 	15,5 	13,5 	11,0 	
Канатоемкость, м 	270 	350 	450 	600 	

      2.3. Диаметр троса тракторной лебедки назначается в зависимости от количества одновременно раскатываемых проводов.
      
      при диаметре троса до 11 мм - провода и тросы раскатываются по одному, 
     
      при диаметре троса до 15,5 мм - по два,
      
      при диаметре троса до 17,0 мм и выше - по три.
      
      Длина раскатываемого участка до 1 км.
      
      2.4. Технологическая последовательность производства работ: 
     
      а) в соответствии с указаниями п.1.7 и 1.8 "Общей части" разместить защиты; установить и подготовить к раскатке барабаны с проводом и тросом; собрать поддерживающие гирлянды изоляторов;
      
      б) в пролете вручную протащить капроновый канат, с помощью которого раскатать тяговый трос;
      
      в) присоединить провода, грозозащитный и возвратный тросы к тяговому тросу (рис.1-7);

Рис.1-7. Соединение тягового троса с проводами
 
1 - Провод; 2 - Грозозащитный трос; 3 - Возвратный трос; 4 - Тяговый трос; 5 - Коромысло; 6 - Скоба СК-16-1А; 7 - Монтажный клиновый зажим МК-2; 8 - Монтажный чулок СЧ-3. 

      г) запустить лебедку трактора, установленного за первой промежуточной опорой в 3040 м и, выбирая тяговый трос, раскатать провода крайней фазы (рис.1-8). Возвратный трос при этом сматывается с лебедки второго трактора;

Рис.1-8. Раскатка проводов с неподвижных раскаточных устройств лебедкой трактора
 
1 - Пустые барабаны; 2 - Барабаны с проводом; 3 - Трактор; 4 - Раскаточные ролики; 5 - Монтажный блок; 6 - Тяговый трос лебедки трактора; 7 - Возвратный трос лебедки трактора; 8 - Защита деревянная или каток; 9 - Защита на оттяжках опоры. 
     
 Прим.1. Раскаточные провода крайней фазы условно не показаны. 

      д) с помощью возвратного троса вернуть тяговый трос в первоначальное положение и раскатать провода следующей фазы. При раскатке проводов средней фазы тяговый трос пропускается по защитам, установленным на оттяжках опоры;
      
      е) раскатав все три фазы провода и грозозащитные тросы, поднять их в раскаточных роликах на промежуточную опору (рис.1-3 и 1-4);
      
      ж) аналогично выполнить раскатку в последующих пролетах, соблюдая последовательность: провода крайней фазы и грозозащитный трос - провода средней фазы - провода крайней фазы и второй грозозащитный трос.
      
      2.5. Состав звена по раскатке проводов и грозозащитных тросов:

Профессия 	Разряд
 	Кол. человек 	
Электролинейщик 	5
 	1 	
- " - 	4
 	2 	
- " - 	3
 	5 	
- " - 	2
 	1 	
Машинист 	5
 	2 	
	Итого
 	11 	

      
      2.6. Калькуляция трудовых затрат составлена на раскатку девяти сталеалюминиевых проводов сечением 400500 мм и двух грозозащитных тросов лебедкой трактора на 1 км ВЛ 500 кВ. Продолжительность рабочей смены принята 8,2 часа. Одновременно раскатываются три провода и трос.

Калькуляция трудовых затрат   
      
Основание 	Наименование работ 	Единица измерения 	Объем работ 	Норма времени на ед. измерения. чел.-час
 	Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. 	
1 	2 	3 	4 	5 	6
 	
ЕНиР, §23-3-21 табл.1, строка 24, п."б"
 	Сборка изоляторов в двухцепные гирлянды для промежуточных опор из 32-х изоляторов ПС-12А (в среднем 3 опоры на 1 км ВЛ)
 	гирлянда 	9 	3,2 	3,5 	
ЕНиР, §23-3-21 табл.2, строка 3
 	Присоединение защитных колец к поддерживающим гирляндам изоляторов (два кольца на гирлянду)
 	кольцо 	18 	0,75 	1,6 	
ЕНиР, §23-3-23 строка 1, п."б" 	Раскатка троса вручную
 
	100 м 	10,0 	1,35 	1,6 	
ЕНиР, §23-3-22, табл.3, строка 1 и 2, К=1,85 прим.7 	Раскатка тягового троса (3 раза) 	  	  		  	
	электролинейщик 	1 км ВЛ
 	1,0 
	2,3х1,85х3
 	1,6 
	
	машинист 
			0,58х1,85х3 
		
ЕНиР, §23-3-22 табл.3, строка 1 и 2 К=1,85 прим.7 	Раскатка возвратного троса (2 раза) 		  			
	электролинейщик 	1 км ВЛ 
	1,0 
	2,3х1,85х2
 	1,0
 	
	машинист 
			0,58х1,85х2 
	0,3 
	
ЕНиР, §23-3-22 табл.2, строки 1 и 2, К=1,85 прим.7, табл.3 строки 1 и 2 К=1,85 прим.7 К=2 прим.3 	Раскатка проводов (3 фазы - 9 проводов) и грозозащитных тросов (2 цепи по 1-му тросу) 					
	  	1 км ВЛ 	1,0 	9,6х3х1,85
 
1,4х3х1,85х2 	6,5 

1,9

       	1 км ВЛ
 
1 км ВЛ 	1,0 

1,0 	2,3х2х1,85 

0,58х2х1,85х2 	1,0 

0,5 	
ЕНиР, §23-3-22 табл.2, строки 7 и 8 К=1,4 табл.3, строки 3 и 4, К=2
 	Подъем проводов и грозозащитных тросов на промежут. опоры в раскаточных роликах с гирляндой и без нее (в среднем 3 опоры на 1 км ВЛ)
 					
	  	Опора 	3,0
 	3,6х1,4 

0,57х1,4
 	1,9 

0,3 	
	  	опора 

опора 	3,0 	0,86х2 

0,21х2 	0,6 

0,2
 	
ЕНиР, §23-3-26 строка 6 п."а" 	Соединение проводов и грозозащитных тросов машинным прессом (из расчета 3 соединителя на 1 км ВЛ)
 					
	провод 	соедин. 	3,0
 	3,2 	1,2 	
	трос 		1,0
 	1,35 	0,2 	
	Итого
 	км ВЛ 	1 	- 	24,3 	

      
 3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
      
     Трудоемкость, чел.-дн. 	24,3
 	
     Работа механизмов, маш.-смен 	4,4
 	
     Численность звена, чел. 	11
 	
     Производительность звена за смену, км ВЛ 	0,45
 	
     Продолжительность раскатки, смен 	2,2 	

      
 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
     
      4.1. Потребность в основных машинах, приспособлениях и оборудовании 

Наименование 
	ГОСТ, марка, 
N чертежа
 	Един. изм. 	К-во 	Примечание 	
1 	2 	3 	4 	5
 	
Трактор
 	Т-100М 	шт. 	2 		
Моторный пресс
 	ПО-100М 	" 	1 		
Ручной пресс
 	МИ-227А 	" 	1 		
Коромысло 		" 	1 	для раскатки
 	
Коромысло
 		" 	9 	для подвески раскаточных роликов
 	
Раскаточное устройство 	НИС N 4 Энергостройтруд черт.СРБТ-1300
 	" 	4 		
Ролик-коуш 	черт.ОЭС 656.36.00.000.ВО
 	" 	1 		
Раскаточный ролик
 	М1Р-7 	" 	27
 		
Клиновый зажим
 	МК-2 	" 	1 		
Монтажный чулок
 	СЧ-3 	" 	3 		
Скоба 	СК-16-1А
 	" 	46 		
Такелажный трос 
	3079-69 	" 	1 	диаметр выбир. согласно п.2.3 	
Линеметатель 	АЛ-1А
 	" 	1 		
Такелажный трос 17,0 мм, =80 м 	3079-69 	шт. 	1 	Для подъема поддерживающих гирлянд
   	
Такелажный трос 17,0 мм, =270 м
 	3079-69 	шт. 	1 	возвратный трос 	
Строп 17,0 мм, =1,5 м
 	" 	" 	1 		
Синтетический капроновый канат 19,1 мм, =400 м
 	10293-67 	" 	1 		
Монтажный блок
 	Q=7,5 т.с. 	" 	1 	для подъема поддерживающих гирлянд

     
      Примечание. В таблице не учтен ручной инструмент, а также бригадный инвентарь, по технике безопасности, предусмотренный табелем средств малой механизации. 

      4.2. Потребность в эксплуатационных материалах 

Наименование
 	Един. изм. 	Норма на час работы механизма
 	Расход на 1 км ВЛ 	
Дизельное топливо
 	кг 	8,4 	303,2 	
Дизельная смазка
 	" 	0,43 	15,4 	

К-5-20-3 

РАСКАТКА СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ 400500 мм И ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ ТРАКТОРНЫМИ ЛЕБЕДКАМИ В ДЛИННЫХ ПРОЛЕТА (ТТК) 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
 
     1.1. Технологическая карта К-5-20-3 является руководством по раскатке сталеалюминиевых проводов сечением 400500 мм и грозозащитных тросов ВЛ 500 кВ в горных условиях в тех случаях, когда прохождение тягового механизма по трассе невозможно, а длина пролетов между смежными опорами превышает канатоемкость лебедки трактора.
      
      1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:
      
      - установка барабанов с проводом и тросом на раскаточные устройства;
      
      - раскатка вспомогательного троса;
      
      - раскатка тягового троса лебедки трактора;
      
      - крепление концов проводов и троса к вспомогательному тросу;
      
      - раскатка проводов и грозозащитного троса вспомогательным и тяговым тросами;
      
      - подъем и крепление гирлянд и раскаточных роликов с проводами на промежуточных опорах.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАСКАТКИ ПРОВОДОВ 
     
      2.1. До начала раскатки проводов и грозозащитных тросов должны быть выполнены работы, предусмотренные п.1.6 "Общей части".
      
      2.2. Раскатка производится звеном рабочих с помощью лебедок Л-8, установленных на тракторах Т-100М и вспомогательного троса. Техническую характеристику лебедки Л-8 см. карту К-5-20-2.
      
      2.3. Диаметр вспомогательного троса принимается тем же, что и тягового троса лебедки в зависимости от количества одновременно раскатываемых проводов.
      
      На участке длиной 1 км при раскатке трех проводов, грозозащитного и возвратного тросов диаметр вспомогательного троса должен быть не менее 17 мм, при раскатке двух проводов и одного троса - не менее 13 мм, при раскатке одного провода и одного троса - не менее 11 мм.
      
      2.4. Длины тросов назначаются в следующем порядке. Длина тягового троса () определяется канатоемкостью лебедки. Длина вспомогательного троса () подсчитывается по формуле , где  - длина наиболее короткого пролета между смежными опорами. Для остальных пролетов, монтируемых согласно настоящей карте, вспомогательный трос наращивается секциями необходимой длины.
      
      2.5. Технологическая последовательность производства работ:
      
      а) в соответствии с указаниями п.1.7 и 1.8 "Общей части" разместить защиты; установить и подготовить к раскатке барабаны с проводом и тросом; собрать поддерживающие гирлянды изоляторов;
      
      б) в пролете вручную протащить синтетический канат, с помощью которого раскатать вспомогательный и тяговый тросы;
      
      в) соединить вспомогательный трос с тяговым тросом лебедки (рис.1-9А);

     П - провод
      
      ГТ - грозозащитный трос
      
      ВТ - возвратный трос
      
      ТТ - тяговый (вспомогательный) трос 

Рис.1-9. Схемы соединения тягового троса с проводами и тросами 

      г) присоединить провода, грозозащитный, возвратный вспомогательный тросы к коромыслу, руководствуясь рис.1-9Б;
      
      д) раскатать провода и грозозащитный трос крайней фазы, пока не будет выбран тяговый трос тракторной лебедки (возвратный трос при этом сматывается с лебедки второго трактора, рис.1-10);

Рис.1-10. Раскатка проводов с неподвижных раскаточных устройств лебедкой трактора и вспомогательным тросом 
     
 1 - Пустые барабаны; 2 - Барабаны с проводом; 3 - Трактор; 4 - Раскаточные ролики; 5 - Монтажный блок; 6 - Тяговый трос лебедки трактора; 7 - Вспомогательный трос; 8 - Возвратный трос лебедки трактора; 9 - Защита деревянная или каток; 10 - Защита на оттяжках опоры. 
     
 Прим.1. Смонтированные провода крайней фазы условно не показаны. 

      е) отсоединить вспомогательный и возвратный тросы от коромысла и соединить между собой (рис.1-11);

Рис.1-11. Соединение тягового троса с возвратным и с проводами
 
1 - Провод; 2 - Грозозащитный трос; 3 - Возвратный трос; 4 - Тяговый трос; 5 - Коромысло; 6 - Скоба СК-16-1А; 7 - Зажим; 8 - Монтажный клиновый зажим МК-2; 9 - Монтажный чулок СЧ-3.

      ж) запустить лебедки с возвратным тросом и подтянуть вспомогательный трос в обратном направлении до полного разматывания тягового троса лебедки;
      
      и) присоединить к коромыслу тяговый трос лебедки или вспомогательный трос (рис.1-11) и продолжать раскатку до тех пор, пока концы проводов не окажутся на 3040 м за опорой по ходу раскатки;
      
      к) с помощью возвратного троса вернуть вспомогательный и тяговый тросы в первоначальное положение и раскатать провода следующей фазы. При раскатке проводов средней фазы трос пропускается по защитам, установленным на оттяжках опоры;
      
      л) раскатав все три фазы провода и грозозащитные тросы в одном пролете, поднять их в раскаточных роликах на промежуточную опору (рис.1-3 и 1-4);
      
      м) аналогично выполнить раскатку в последующих пролетах.
      
      2.5. Состав звена по раскатке проводов и грозозащитных тросов:
       
Профессия 	Разряд
 	Кол-во, чел. 	
Электролинейщик
 	5 	1 	
- " - 	4
 	2 	
- " - 	3
 	5 	
- " - 	2
 	1 	
Машинист 	5
 	2 	

	Итого 	11 	

      
      2.6. Калькуляция трудовых затрат составлена на раскатку девяти сталеалюминиевых проводов сечением 400500 мм и двух грозозащитных тросов лебедкой трактора на 1 км ВЛ 500 кВ. Продолжительность рабочей смены принята 8,2 часа.

Калькуляция трудовых затрат   
      
Основание 	Наименование работ 	Единица измерения 	Объем работ 	Норма времени на ед. измерения, чел.-час
 	Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн. 	
1 	2 	3 	4 	5 	6
 	
ЕНиР, §23-3-21 табл.1, строка 24, п."б"
 	Сборка изоляторов в двухцепные гирлянды для промежуточных опор из 32-х изоляторов ПС-12А (в среднем 3 опоры на 1 км ВЛ)
 	гирлянда 	9 	3,2 	3,5 	
ЕНиР, §23-3-21 табл.2, строка 3
 	Присоединение защитных колец к поддерживающим гирляндам изоляторов (два кольца на гирлянду)
 	кольцо 	18 	0,75 	1,6 	
ЕНиР, §23-3-23 строка 1, п."б" 	Раскатка троса вручную
 
	100 м 	10,0 	1,35 	1,6 	
ЕНиР, §23-3-22, табл.3 строка 1 и 2, К=1,85 прим.7 	Раскатка тягового троса (3 раза) 		  	
		
	электролинейщик 	1 км ВЛ 
	1,0 
	2,3х1,85х3 
	1,6 
	
	машинист 
			0,58х1,85х3х2 	0,8 	
ЕНиР, §23-3-22 табл.3 строка 1 и 2 К=1,85 прим.7 	Раскатка возвратного троса 					
	электролинейщик 	1 км ВЛ
 	1,0 	2,3х1,85х2 	1,0 	
	машинист 
			0,58х1,85х2х2 	0,6 	
ЕНиР, §23-3-22 табл.2, строка 1 и 2, К=1,85 прим.7, табл.3 строки 1 и 2 К=1,85 прим.7 	Раскатка проводов (3 фазы - 9 проводов) и грозозащитных тросов (2 цепи по 1-му тросу) 					
	  	1 км ВЛ 	1,0 	9,6х3х1,85
 
1,4х3х1,85х2
 	6,5 

1,9 	
	  	1 км ВЛ
 	1,0 

1,0
 	2,3х2х1,85 

0,58х2х1,85х2 	1,0 

0,5 	
ЕНиР, §23-3-22 табл.2 строки 7 и 8 К=2, К=1,4, табл.3, строки 3 и 4 К=2
 	Подъем проводов и грозозащитных тросов на промеж. опоры в раскаточных роликах с гирляндой или без нее (в среднем 3 оп. на 1 км ВЛ)
 					
	  	опора 	3
 	3,6х1,4 

0,57х1,4
 	1,9 

0,3 	
	  	опора 	3 	0,86х2 

0,21х2 
	0,6 

0,2 	
ЕНиР, §23-3-26 строка 6 п."а" 	Соединение проводов и грозозащитных тросов машинным прессом (из расчета 3 соедин.) на 1 км ВЛ 
					
	провод 	соедин. 	3,0
 	3,2 	1,2 	
	трос 		1,0
 	1,35 	0,2 	
	Итого
 	км ВЛ 	1 	- 	25,0 	

      
 3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 1 км ВЛ 
      
     Трудоемкость, чел.-дн. 	25,0
 	
     Работа механизмов, маш.-смен 	4,5
 	
     Численность звена, чел. 	11
 	
     Производительность звена за смену, км ВЛ 	0,44
 	
     Продолжительность раскатки, смен 	2,25 	

      
 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

      4.1. Потребность в основных машинах, приспособлениях и оборудовании 
      
Наименование 
	ГОСТ, марка, 
N чертежа
 	Един. изм.
 	К-во 	Примечание 	
1 	2 	3 	4 	5
 	
Трактор
 	Т-100М 	шт. 	2 		
Моторный пресс
 	ПО-100М 	" 	1 		
Ручной пресс
 	МИ-227А 	" 	1 		
Коромысло 		" 	1 	для раскатки
 	
Коромысло
 		" 	9 	для подвески раск. роликов 	
Раскаточное устройство 	НИС N 4 Энергостройтруд 
черт. СРБТ-1300
 	" 	4 		
Раскаточный ролик
 	М1Р-7 	" 	27
 		
Клиновый зажим
 	МК-2 	" 	1 		
Монтажный чулок
 	СЧ-3 	" 	3 		
Скоба 	СК-16-1А
 	" 	50 		
Ролик-коуш 	черт.ОЭС 656.36.00.000.ВО
 	" 	1 		
Такелажный трос 17,0 мм, =80 м 	3079-69 	шт. 	1 	для подъема поддерживающих гирлянд 
	
Такелажный трос 
	" 	" 	1 	тяговый трос, диаметр выбир. согласно п.2.3 	
Линеметатель 	АЛ-1А
 	" 	1 		
Такелажный трос 
	3079-69 	шт. 	1 	Вспомогат. трос, диаметр выбир. согласно п.2.3 	
Строп 17,0 мм, =1,5 м
 	" 	" 	1 		
Синтетический капроновый канат
  19,1 мм, =400 м
 	10293-67 	" 	1 		
Монтажный блок
 Q=7,5 			1 	для подъема поддерживающих гирлянд

     
      Примечание. В таблице не учтен ручной инструмент, а также бригадный инвентарь по технике безопасности, предусмотренный табелем средств малой механизации.

      4.2. Потребность в эксплуатационных материалах

Наименование
 	Един. изм. 	Норма на час работы механизма
 	Расход на 1 км ВЛ 	
Дизельное топливо
 	кг 	8,4 	306,6 	
Дизельная смазка
 	" 	0,43 	15,6 	

       
К-5-20-4 

РАСКАТКА СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ 400500 мм ТРАКТОРНЫМИ ЛЕБЕДКАМИ ПОД ТЯЖЕНИЕМ (ТТК) 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
     
      1.1. Технологическая карта К-5-20-4 является руководством при раскатке сталеалюминиевых проводов сечением 400500 мм в горных условиях по трассе ВЛ 500 кВ в пролетах А-А, где невозможно осуществить раскатку волочением по земле.
      
      1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:
      
      - установка барабанов с проводом на раскаточные устройства;
      
      - расстановка тягового и тормозных тракторов;
      
      - раскатка тягового троса лебедки трактора;
      
      - крепление концов проводов к тяговому тросу и раскатка провода под тяжением с перехватом;
      
      - поданкеровка проводов на анкерной опоре.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РАСКАТКИ ПРОВОДОВ 
     
      2.1. До начала раскатки проводов должны быть выполнены работы, предусмотренные п.1.6 "Общей части" 1 раздела настоящего сборника.
      
      2.2. Раскатка производится звеном рабочих с помощью лебедок Л-8, установленных на тракторах Т-100М. Техническую характеристику лебедки Л-8 см. карту К-5-20-2.
      
      2.3. Перед началом работ должна быть подсчитана величина стрелы провеса провода, при которой обеспечивается его передача без касания земли в пролете, и определено соответствующее максимальное монтажное тяжение для подбора диаметра тягового и тормозного тросов.
      
      2.4. Тяговый трос назначается исходя из условия, чтобы его длина при предельной канатоемкости тракторной лебедки превышала длину монтируемого пролета.
      
      Тормозные тросы принимаются того же диаметра, что и тяговый трос, а длина их определяется длиной перехвата, то есть расстоянием от места установки тормозного трактора до места демонтажа клинового зажима с провода. В качестве возвратного троса рекомендуется использовать синтетический канат.
      
      2.5. Технологическая последовательность производства работ:
      
      а) в местах, где возможно касание проводами земли, установить защиты согласно рис.1-1 и 1-2;
      
      б) на расстоянии 100-120 м от анкерной опоры в смежном пролете установить на неподвижные раскаточные устройства барабаны с проводом и возвратным тросом;
      
      в) разместить на спланированных площадках тяговый и тормозные трактора с лебедками согласно рис.1-12; 

Рис.1-12. Раскатка проводов тракторными лебедками под тяжением (вариант с подъемом на одну из анкерных опор)
 
1 - Трактор Т-100м; 2- Барабан с проводом; 3 - Барабан с возвратным тросом; 4 - Клиновой зажим; 5 - Монтажный чулок СЧ-3; 6 - Монтажный блок; 7 - Скоба СК-12-1А; 8 - Промзвено ПТМ; 9 - Деревянная защита; 10 - Тяговый трос 17 мм; 11 - Синтетический трос 10,1 мм, =400 м 

      г) в пролете вручную протащить синтетический канат, с помощью которого раскатать тяговый трос;
      
      д) соединить провод и возвратный трос с тяговым согласно (рис.1-12, узел 1);
      
      е) установить на проводе в месте схода его с барабана клиновой зажим, соединенный с тросом первой тормозной лебедки;
      
      ж) запустить тяговую лебедку и натянуть тяговый трос с усилием, указанным в проекте производства работ;
      
      и) запустить тормозную лебедку и начать выдачу провода в пролет, выдерживая стрелу провеса провода, соответствующую его раскатке без касания земли. Тяговая и тормозная лебедки тракторов работают синхронно;
      
      к) при достижении клиновым зажимом отводного ролика, закрепленного у анкерной опоры, раскатку остановить и в месте схода провода с барабана установить на него второй клиновой зажим, соединенный с тросом второй тормозной лебедки;
      
      л) тяжение с первой тормозной лебедки трактора передать на вторую, демонтировать первый клиновой зажим;
      
      м) продолжать раскатку по изложенной технологии до тех пор, пока конец провода не достигнет смежной анкерной опоры;
      
      н) при помощи клинового зажима закрепить раскатанный провод за фундамент опоры или специальные якоря; 
     
      п) в аналогичной последовательности раскатываются остальные провода.
      
      2.6. При последующем натягивании проводов согласно картам 2 раздела настоящего сборника рекомендуется подъем свободных гирлянд производить на анкерную опору, в направлении которой велась раскатка, а визирование проводов - в противоположном направлении.
     
      2.7. Состав звена по раскатке проводов и грозозащитных тросов.

Профессия 	Разряд
 	Кол. чел. 	
Электролинейщик 	5
 	1 	
- " - 	4
 	2 	
- " - 	3
 	2 	
- " - 	2
 	- 	
Машинист 	5
 	3 	
	Итого
 	8 	

      
      2.8. Калькуляция трудовых затрат составлена на раскатку девяти сталеалюминиевых проводов сечением 400500 мм на 1 км ВЛ 500 кВ. Продолжительность рабочей смены принята 8,2 часа. 

Калькуляция трудовых затрат   
      
Основание 	Наименование работ 	Един. изм. 	Объем работ 	Нормы времени на един. изм., чел.-час
 	Затраты труда на весь объем работ, чел.-дн.
 	
ЕНиР, §23-3-23 строка 1 п."б" 	Раскатка троса вручную
 
	100 м 	10,0 	1,35 	1,6 	
ЕНиР, §23-3-22 табл.3, строка 1 и 2, К=1,84 прим.7 	Раскатка тягового троса 	  		  		
	электролинейщик 	1 км ВЛ
 	1,0 
	2,3х1,85 
	0,5
 	
	машинист 
			0,58х1,85 
	0,1 
	
ЕНиР, §23-3-22 табл.34, строка 1 и 2, К=1,85 прим.7 	Возврат тягового троса в первоначальное положение (8 раз)
       					
	электролинейщик 	1 км ВЛ 	1,0 	2,3х1,85х8
 	4,2 	
	машинист 
			0,58х1,85х8 	1,0 	
ЕНиР, §23-3-33 табл.2, строки 1 и 2, К=1,85 прим.7, табл.3, строки 1 и 2, К=1,85 прим.7 	Раскатка проводов (3 фазы - 9 проводов по 1-му проводу и возвр. тросу)

  	1 км ВЛ 		7,3х1,85=9
 
1,1х1,85х9х3
 	4,8 

6,0 	
	  			2,3х1,85х8 

0,58х1,85х8
 	4,2 

0,1 	
ЕНиР, §23-3-26 строка 6 п."а" 	Соединение проводов машинным прессом (из расчета 3 соединителя на 1 км ВЛ ) 
	соединит. 	3,0 	3,2 	1,2 	
	Итого
 	1 км ВЛ 	1 	- 	23,7 	

      
 3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 1 км ВЛ 500 кВ 
      
     Трудоемкость, чел.-дн. 	23,7
 	
     Работа механизмов, маш.-смен 	8,9
 	
     Численность звена, чел. 	8
 	
     Производительность звена за смену, км ВЛ 	0,35
 	
     Продолжительность раскатки, смен 	2,9 	

      
 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
     
      4.1. Потребность в основных машинах, приспособлениях и оборудовании 

Наименование 
	ГОСТ, марка, 
N чертежа
 	Един. изм. 	К-во 	Примечание 	
Трактор
 	Т-100М 	шт. 	3 		
Моторный пресс
 	ПО-100М 	" 	2 		
Ручной пресс
 	МИ-227А 	" 	1 		
Раскаточное устройство 	НИС N 4 Энергостройтруд черт.СРБТ-1300
 	" 	2 		
Клиновой зажим
 	МК-3 	" 	5 		
Монтажный чулок
 	СЧ-3 	" 	1 		
Монтажный блок
 	М1Р-7 	" 	2 		
Скоба 	СК-16-1А
 	" 	10 		
Монтажное звено
 	ПТМ-16 	" 	1 		
Такелажный трос 
	3079-69 	" 	1 	тяговый трос, диаметр выбир. согл. п.2.3 и 2.4
 	
Такелажный трос 
	" 	" 	2 	тормозной трос, диаметр выбир. согласно п.2.3 и 2.4 	
Синтетический капроновый канат 19,1 мм, =400 м
 	10293-67 	" 	1 		
Линеметатель 	АЛ-1А
 	" 	1 		

      Примечание. В таблице не учтен ручной инструмент, а также бригадный инвентарь по технике безопасности, предусмотренный табелем средств малой механизации. 

      4.2. Потребность в эксплуатационных материалах 

Наименование
 	Един. изм. 	Норма на час работы механизма
 	Расход на 1 км ВЛ 	
Дизельное топливо
 	кг 	8,4 	613,2 	
Дизельная смазка
 	" 	0,43 	31,1 	

      
      
 Текст документа сверен по:
 Типовые техноголические карты (сборник)
 К-5-20. Монтаж проводов и грозозащитных тросов
 ВЛ 500 кВ в горных условиях. -               
 М.: ОРГЭНЕРГСТРОЙ, 1982