МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

ГЛАВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВСЕСОЮЗНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
«ОРГЭНЕРГОСТРОЙ» 
ОДЕССКИЙ ФИЛИАЛ

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ССО

«Электромонтаж»

10.01.90 В.П. Городецкий

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МОНТАЖА ШКАФОВ КРУ 
6 - 10 кВ

МОСКВА 1990

Подготовлена Одесским филиалом института «Оргэнергострой»

Составители: В.Н. Абрамов, В.И. Гриценко, А.Г. Клименко, С.Б. Юрковецкий

# 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта монтажа шкафов комплектных распределительных устройств (КРУ) 6 - 10 кВ внутренней установки предназначена для использования при монтаже КРУ на электростанциях и подстанциях, при составлении проектов организации строительства (ПОС) и проектов, производства электромонтажных работ (ППЭР).

КРУ предназначены для работы в сетях трехфазного переменного тока с номинальным напряжением 6 и 10 кВ.

В карте рассмотрен монтаж шкафов КРУ серии КМ-1Ф ПО «Запорожтрансформатор» (рис. 1); К-104 (рис. 2) Московского завода «Электрощит»; КЭЭ-6, КЭЭ-6С и КЭ-10 (рис. 3) Ровенского завода высоковольтной аппаратуры.

Технологическая карта содержит указания по организации и технологии монтажа, перечень механизмов, инструментов и приспособлений, сведения о затратах материалов, калькуляцию трудовых затрат, график производства работ.

Трудозатраты на наладочные работы графиком монтажа и калькуляцией не учтены.

Технологическая карта разработана в соответствии с «Методическими указаниями по разработке типовых технологических карт в строительстве». М.: ЦНИИОМТП Госстроя СССР, 1987.

# 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Общие указания

2.1.1. К началу монтажных работ должны быть выполнены:

строительная часть ЗРУ, включая отделочные работы с обеспечением необходимых проемов для нормальной подачи шкафов;

кабельные каналы и проемы в полу для кабелей;

силовая сеть 380/220/12 В;

заземляющее устройство и электроосвещение;

подъезды к ЗРУ.

Рис. 1. Шкаф КРУ серии КМ-1Ф:

1 - отсек линейных шин, трансформаторов тока и кабельных разделок; 2 - отсек сборных шин и отпаек сборных шин; 3 - шкаф релейный; 4 - отсек выдвижных элементов

Рис. 2. Шкаф КРУ серии К-104:

1 - отсек сборных шин; 2 - отсек линейных шин; 3 - шкаф релейный; 4 - отсек выдвижных элементов

Рис. 3. Шкафы КРУ серии КЭ-6, КЭ-6С (КЭЭ-6, КЭЭ-6С) и серии КЭ-10:

1 - отсек отпаек сборных шин; 2 - отсек линейных шин, трансформаторов тока и кабельных разделок; 3 - отсек сборных шин; 4 - шкаф релейный; 5 - отсек выдвижных элементов

2.1.2. Стены и потолки ЗРУ должны быть оштукатурены и побелены.

Конструкция полов должна исключать образование цементной пыли. Полы коридоров не должны иметь порогов и уступов. Кабельные каналы закрыты несгораемыми плитами.

2.1.3. Шкафы КРУ поставляются преимущественно блоками из трех шкафов с расположением шкафов в соответствии со схемой заполнения КРУ и выполненными электрическими соединениями в пределах блока.

Выдвижные элементы могут находиться в шкафу или отдельном ящике.

Во избежание поломок ящиков при подъеме краном необходимо, чтобы стропы образовывали с горизонтальной плоскостью крышки ящика угол не менее 45°. Стропить за места, указанные на ящиках.

Шкафы нельзя подвергать толчкам и ударам, перемещать только в вертикальном положении.

2.1.4. При получении шкафов КРУ необходимо проверить наличие полного комплекта поставки, количество мест, состояние упаковки, сохранность груза. Обнаруженные повреждения и некомплектность поставки оформляются актом.

Шкафы могут храниться под навесом в упаковке завода-изготовителя или без нее - в закрытых вентилируемых помещениях.

2.1.5. Распаковку шкафов и комплектующих изделий необходимо производить с учетом последовательности сборки и монтажа КРУ, обеспечив условия, предотвращающие увлажнение оборудования.

В зависимости от директивных сроков монтажа КРУ, наличия и возможностей мастерских шкафы могут монтироваться непосредственно в помещении КРУ или, в отдельных случаях, с предварительной обработкой в мастерской (установка на раму трех - пяти шкафов в соответствии со схемой заполнения КРУ, ревизия и наладка комплектующего оборудования).

2.1.6. Шкафы КРУ серии КМ-1Ф имеют следующее обозначение:

Условное обозначение каждого из шкафов, входящих в КРУ серии КМ-1Ф:

Обозначение шкафов КРУ серии К-104:

Обозначение шкафов КРУ серии КЭ-6 и КЭ-6С:

Обозначение шкафов КРУ серии КЭ-10:

Условное обозначение каждого из шкафов, входящих в КРУ серии КЭ-10:

2.1.7. При монтаже КРУ необходимо руководствоваться документацией, приведенной в прил. 1.

2.2. Подготовительные работы

2.2.1. Производится ознакомление со строительной частью помещения, чертежами проекта и технической документацией завода, поставляемой со шкафами.

2.2.2. Производится приемка от строителей помещения под шкафы КРУ. Проверяют соответствие проекту опорных металлоконструкций под шкафы, проемов для силовых и контрольных кабелей. Приемка оформляется актом, подписанным представителями заказчика, строительной и электромонтажной организацией.

2.2.3. Подготавливается площадка для разгрузки, размещения и распаковки доставляемых шкафов КРУ и работы автокрана (рис. 4). Доставляются монтажные механизмы, оборудование, инвентарные устройства и размещаются на площадке.

2.2.4. Уточняется рабочий график производства работ в соответствии с технологической картой и проектом производства работ. Электромонтажники знакомятся с технической документацией, объемом и принятой организацией работ. Бригада инструктируется по технике безопасности ответственным руководителем работ.

2.2.5. Шкафы распаковываются. Расконсервируются узлы и детали. Производится приемка шкафов в монтаж.

2.3. Монтаж шкафов

2.3.1. Освобождают от транспортного крепления выдвижные элементы и поворотные панели релейных шкафов. Выкатывают выдвижные элементы.

Рис. 4. План размещения оборудования и механизмов при монтаже шкафов

1 - площадка разгрузки и распаковки оборудования; 2 - шкаф КРУ; 3 - помещение ЗРУ; 4 - лебедка МЭЛ-1,5-19

2.3.2. Подъем шкафов в зависимости от типа производят с помощью стропов или подъемных приспособлений в соответствии с рис. 5. С помощью катков, приспособлений, приведенных на рис. 6 - 8, перемещают и устанавливают крайний шкаф. Проверяют правильность его установки с помощью отвеса и уровня. При необходимости выравнивают с помощью металлических прокладок толщиной 2 мм. При этом должна исключаться всякая деформация днища, так как это может привести к нарушению регулировок узлов и механизмов в шкафу.

2.3.3. Устанавливают последующие шкафы так, чтобы совпадали отверстия в боковых отсеках шкафов и отверстия в сборных шинах и линейных шинах для шкафов с выводами сбоку.

2.3.4. Проверяют правильность установки секции - отсутствие качания или перекоса шкафов. Соединяют шкафы между собой болтами, не допуская перекосов и повторно проверяют правильность их установки (нахождение верхних кромок дверей всех шкафов на одной линии и фасадных частей шкафов в одной плоскости). Соединение начинают с нижних болтов. Проверяют соосность втычных контактов шкафов и выкатных элементов.

2.3.5. Шкафы закрепляют к закладным конструкциям. Сварку в зависимости от типа шкафа производят в трех-четырех местах швом длиной 100 мм, катетом 4 - 5 мм (в соответствии с указанием заводской инструкции).

2.3.6. Монтируют шкафы токопроводов для вводов и шинного моста (при двухрядном расположении шкафов) полностью собранными или укрупненными блоками. Фиксируют их с помощью элементов подвески к строительным конструкциям. Подъем производят с помощью ручных рычажных лебедок или электропогрузчика (при компоновке, позволяющей его использовать). Заземляют эти шкафы на шкафы КРУ, секции токопроводов между собой соединяют шинами заземления.

2.3.7. Контактные поверхности отпаек и линейных шин промывают бензином - растворителем и смазывают тонким слоем смазки ЦИАТИМ-201.

Запрещается зачистка контактных поверхностей, имеющих покрытие.

2.3.8. Производят монтаж сборных и линейных шин, шинного моста при двухрядном расположении шкафов. Установку сборных шин начинают с нижней фазы «С», закрепляют их в шинодержателях и присоединяют к ним отпайки в последовательности, удобной для монтажа. При соединении шин избегают перекосов опасных для изоляторов и поддерживающих изоляционных клиц. При длине сборных шин более 20 м в один из шкафов встраивают температурный компенсатор примерно в середине ряда. Производят монтаж магистральных шинок вспомогательных цепей.

Рис. 5. Схема строповки шкафов КМ-1Ф, К-104, КЭ-10, КЭ-6, КЭ-6С, КЭЭ-6, КЭЭ-6С:

1 - шкаф КРУ; 2 - строп 4СК1-2,0/Рт1-1,0/К-0,8/1500; 3 - труба стальная водогазопроводная с условным проходом 40 мм длиной 750 - 1350 мм; 4 - строп 4СК1-3,2/Рт1-1,6/К-1,25/3000; 5 - труба стальная водогазопроводная с условным проходом 40 мм длиной 1500 - 2700 мм; 6 - строп 4СК1-6,3/Рт1-3,2/К-2,5/1600; 7 - подъемное приспособление (кронштейн с траверсой)

Рис. 6. Комплекс механизмов КМБ:

1 - кран; 2 - направляющие (швеллер); 3 - платформа такелажная; 4 - рольганг; 5 - лебедка; 6 - шкаф КРУ

Рис. 7. Опора на воздушной подушке ОВП-1,6:

1 - устройство подачи и распределения воздуха; 2 - грузонесущее основание; 3 - гибкая оболочка; 4 - опорное ограничительное устройство

Рис. 8. Поворотная опора ОП-9:

1 - рама; 2 - колесо; 3 - подъемная лапа; 4 - гидравлический домкрат

Окончательную затяжку болтов контактных соединений производят после установки сборных шин на всей секции КРУ. Тупиковые концы сборных шин должны надежно крепиться в изоляционных клицах.

Болтовые соединения после затяжки закрывают изоляционными коробками, предусмотренными заводом.

2.3.9. Производят подготовку к работе комплектующего шкафы оборудования: выключателей, трансформаторов собственных нужд, разрядников и т.д. в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей этого оборудования.

2.3.10. Проверяют целостность фарфоровой и пластмассовой изоляций, протирают бязью, смоченной в бензине-растворителе. Контактные части ножей и розеток также протирают бязью, смоченной в бензине-растворителе и смазывают смазкой ЦИАТИМ-201.

2.3.11. Производят тщательный осмотр всех элементов шкафов, подтягивают все крепежные болтовые соединения, контактные соединения ошиновки, первичных цепей, а также винты в зажимах, блок-контактах и других элементах вторичных цепей.

2.3.12. Проверяют:

опирание выдвижных элементов на все четыре катка во включенном и зафиксированном положении (отсутствие качаний);

надежность фиксации выдвижных элементов в рабочем и контрольном положениях;

надежность сочленения розеточных контактов выдвижных элементов главной цепи с неподвижными контактами шкафа;

совпадение контактных заземлителей выдвижных элементов с заземляющей шиной шкафа;

работу шторочного механизма;

работу заземлителя от ручного привода;

работу блокировки заземлителя;

усилие вката и выката выдвижного элемента. Производят механические испытания (вкатывание и выкатывание выдвижных элементов; проверяют работу шторок, блокировок, фиксаторов; измеряют контактное нажатие разъемных контактов первичной цепи; проверяют работу и состояние контактов заземляющего разъединителя). Проверки и испытания производят в соответствии с указаниями инструкций заводов-изготовителей шкафов.

2.3.13. Группа наладки производит испытания шкафов КРУ:

измеряет сопротивление изоляции первичных и вторичных цепей; испытывает повышенным напряжением промышленной частоты изоляцию первичных и вторичных цепей;

измеряет сопротивление постоянному току соединений сборных шин, разъемных соединений первичных и вторичных цепей (если какие-либо элементы вспомогательных цепей не допускают испытания повышенным напряжением, то эти элементы должны быть отсоединены).

Производят проверку комплектующего оборудования: выключателей, измерительных трансформаторов, разрядников, предохранителей, разъединителей, силовых трансформаторов и т.д.

2.4. Заключительные работы

2.4.1. Подсоединяет силовые кабели. Места ввода кабелей в КРУ (промежутки между кабелями и патрубками) уплотняют асбестовым шнуром, смоченным в глиняном растворе или мастикой типа УС-65 (другими материалами в соответствии с РД 34.03.304-87).

2.4.2. Устанавливают на прежние места стенки, перегородки, крышки, которые снимались для удобства доступа к шинам при монтаже.

2.4.3. Восстанавливают места с поврежденной окраской, окрашивают сварные швы и конструкции блоков патрубков.

# 3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

До начала работ по монтажу шкафов КРУ проверяют горизонтальности закладных конструкций.

При приемке шкафов в монтаж проверяют комплектность и целостность элементов (входной контроль).

Технические критерии и средства контроля операций и процессов приводятся в табл. 1. Приемочный контроль смонтированных шкафов КРУ осуществляется согласно СНиП 3.05.06-85. При приемке работ предъявляют протоколы испытаний и монтажа КРУ.

Таблица 1

| Наименование процесса, подлежащего контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Время контроля | Ответственный контролер | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные предмонтажные работы | Закладные конструкции. Неплоскостность (горизонтальность) швеллеров | Уровень линейка | До начал монтажа шкафов | Мастер | Не более 1 мм на площади основания одного шкафа и не более 5 мм по всей длине секции |
|  | Заземление швеллеров | Визуально | До начала монтажа шкафов | Мастер | Соединение полосовой сталью сечением не менее 404 мм в двух местах с контуром заземления |
|  | Сварка швеллеров | То же | То же | То же | - |
|  | Параллельность швеллеров между собой и осью здания | Рулетка | -"- | -"- | - |
|  | Проемы для прохода силовых и контрольных кабелей и шинного ввода снизу | Метр | -"- | -"- | - |
|  | Правильность выполнения проемов |  |  |  |  |
|  | Соосность проема в стене здания с местом установки шкафа шинного ввода | То же | -"- | -"- | Несоосность не более 5 мм |
| Монтаж шкафов | Правильность установки | Отвес, уровень | До соединения шкафов | Бригадир | - |
|  | Соединение шкафов | Визуально | До приварки шкафов к закладным конструкциям | То же | Совпадение отверстий в боковых стенках. Нахождение верхних кромок дверей всех шкафов на одной линии и фасадных частей в одной плоскости |
|  | Приварка шкафов к закладным конструкциям | Линейка | До монтажа сборных и линейных шин | Бригадир | Наличие сварки каждого шкафа с закладными конструкциями в трех - четырех местах швом длиной 100 мм и катетом 4 - 5 мм |
|  | Монтаж сборных шин. Наличие компенсатора при длине шин более 20 м | Визуально | До сдачи в эксплуатацию | То же | - |
|  | Крепление тупиковых концов шин в клицах | То же | То же | -"- | - |
|  | Установка выдвижных элементов |  |  |  |  |
|  | Опирание выдвижных элементов на все четыре катка во включенном и зафиксированном положениях | -"- | -"- | -"- | - |
|  | Надежность фиксации выдвижных элементов в рабочем и контрольном положениях | -"- | -"- | -"- | - |
|  | Надежность сочленения розеточных контактов выдвижных элементов главной цепи с неподвижными контактами шкафа | Инвентарная тележка для контроля положения неподвижных контактов | -"- | -"- | - |
|  | Совпадение контактных заземлителей выдвижных элементов с заземляющей шиной шкафа | Визуально | То же | То же | - |
|  | Работа шторного механизма | То же | -"- | -"- | - |
|  | Работа заземлителя от ручного привода | -"- | -"- | -"- | - |
|  | Работа блокировки заземлителя | -"- | -"- | -"- | - |
|  | Монтаж силовых кабелей |  |  |  |  |
|  | Наличие уплотнений между кабелями и патрубками | -"- | -"- | -"- | - |

# 4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА, МАШИННОГО ВРЕМЕНИ, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ МОНТАЖА ШКАФОВ КРУ ИЗ ДВАДЦАТИ ТРЕХ ШКАФОВ

Таблица 2

| № п/п | Наименование процесса | Единица измерения | Объем работ | Обоснование (ЕНиР и другие нормы) | Норма времени | Расценка, руб.-коп. | Затраты труда | Заработная плата руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | рабочего, чел.-ч | машиниста, чел.-ч (маш.-ч) | рабочего | машиниста | рабочего, чел.-ч | машиниста, чел.-ч (маш.-ч) | рабочего | машиниста |
|  | Такелажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Погрузка автокраном блока шкафов КРУ, состоящего из трех шкафов массой до 3 т | 1 шт. груза | 7 | Е25-14, табл. 2, п. 3а, 3б | 0,86 | 0,43 | 0-57,6 | 0-39,1 | 6,02 | 3,01 | 4-03 | 2-74 |
| 2 | То же, состоящего из двух шкафов массой до 2 т | 1 шт. груза | 1 | Е25-14, табл. 2, п. 2а, 2б | 0,72 | 0,36 | 0-48,2 | 0-32,8 | 0,72 | 0,36 | 0-48 | 0-33 |
| 3 | Выгрузка автокраном блока шкафов КРУ, состоящего из трех шкафов массой до 3 т | 1 шт. груза | 7 | Е25-14, табл. 2, п. 3в, 3г | 0,72 | 0,36 | 0-48,2 | 0-32,8 | 5,04 | 2,52 | 3-37 | 2-30 |
| 4 | То же, состоящего из двух шкафов массой до 2 т | 1 шт. груза | 1 | Е25-14, табл. 2, п. 2в, 2г | 0,58 | 0,29 | 0-38,3 | 0-26,4 | 0,58 | 0,29 | 0-39 | 0-26 |
| 5 | Погрузка автокраном монтажного оборудования и материалов при массе 1 шт. груза до 1 т | 1 шт. груза | 3 | Е25-14, табл. 2, п. 1а, 1б | 0,6 | 0,3 | 0-40,2 | 0-27,3 | 1,8 | 0,9 | 1-21 | 0-82 |
| 6 | То же, выгрузка | 1 шт. груза | 3 | Е25-14, табл. 2, п. 1в, 1г | 0,48 | 0,24 | 0-32,2 | 0-21,8 | 1,44 | 0,72 | 0-97 | 0-65 |
| 7 | Погрузка материалов и инструмента вручную на автомашину | 1 т | 0,3 | Е1-22, п. 2а | 0,67 | - | 0-39,5 | - | 0,20 | - | 0-12 | - |
| 8 | То же, выгрузка | 1 т | 0,3 | Е1-22, п. 2б | 0,51 | - | 0-30,1 | - | 0,15 | - | 0-09 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 15,95 | 7,8 | 10-66 | 7-10 |
|  | Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Установка силового ящика до 250 А на конструкцию | 1 ящик | 1 | Е23-7-21, табл. 2, п. 2а | 0,75 | - | 0-53,6 | - | 0,75 | - | 0-54 | - |
| 10 | Установка электролебедки грузоподъемностью 1,5 т | 1 лебедка | 1 | Е25-6, п. 1б | 1,6 | - | 1-05 | - | 1,6 | - | 1-05 | - |
| 11 | Установка ручной лебедки грузоподъемностью 1,5 т | То же | 4 | Е25-6, п. 5б | 1,1 | - | 0-72,1 | - | 4,4 | - | 2-88 | - |
| 12 | Установка блока одно-рольного грузоподъемностью 1,25 т, установленного внизу | 1 блок | 1 | Е25-10, п. 1а | 0,32 | - | 0-21,4 | - | 0,32 | - | 0-21 | - |
| 13 | Установка блока одно-рольного грузоподъемностью 1,25 т установленного на высоту 4,5 м | 1 блок | 4 | Е25-10, п. 2б | 0,68 | - | 0-44,9 | - | 2,72 | - | 1-80 | - |
| 14 | Прокладка кабеля к силовому ящику | 100 м | 0,5 | Е23-4-4, А, табл. 2, п. 1а | 3,8 | - | 2-85 | - | 1,9 | - | 1-42 | - |
| 15 | Присоединение проводов и подготовка к включению силового ящика до 250 А | 1 ящик | 1 | Е23-7-21, табл. 2, п. 2(в + г) | 1,92 | - | 1-75 | - | 1,92 | - | 1-75 | - |
| 16 | Прокладка временных шин заземления в траншее для заземления силового ящика, сварочного аппарата, лебедки | 100 м | 0,3 | Е23-3-53, табл. 1, п. 1а | 8,6 | - | 6-02 | - | 2,58 | - | 1-81 | - |
| 17 | Сварка стыков шин заземления | 100 стыков | 0,04 | Е23-3-53, А, табл. 1, п. (2 + 3)а К = 1,12 | 11,6 | - | 8-60,7 | - | 0,46 | - | 0-34 | - |
| 18 | Присоединение шин заземления к аппаратам | 1 присоединение | 3 | Е23-3-53, А, табл. 1, п. 5а | 0,26 | - | 0-18,2 | - | 0,78 | - | 0-55 | - |
| 19 | Присоединение проводов и подготовка к включению сварочного аппарата | 1 аппарат | 1 | Е23-7-21, табл. 2, п. 1(в + г) | 1,18 | - | 0-93,2 | - | 1,18 | - | 0-93 | - |
| 20 | Присоединение проводов к лебедке | 1 аппарат | 1 | Е23-7-21, табл. 2, п. 1в | 0,96 | - | 0-75,8 | - | 0,96 | - | 0-76 | - |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 19,57 | - | 14-04 | - |
|  | Основные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Монтаж шкафов ШВМЭ, ШСТ, ШТН, ШКА | 1 камера | 20 | Е23-6-11, табл. 2, п. (2 + 3 + 4 + +5)в, К = 1,12 к п. 5в | 11,37 | - | 9-11,6 | - | 227,4 | - | 182-32 | - |
| 22 | То же, шкафов ШШВ и ШШЛ | 1 камера | 3 | Е23-6-11, табл. 2, п. (2 + 3 + 5)в, К = 1,12 к п. 5в | 7,57 | - | 5-96,6 | - | 22,71 | - | 17-90 | - |
| 23 | Ревизия выключателей | 1 выключатель | 12 | Е23-6-6, Б, табл. 4, п. 2 | 2,3 | - | 2-02 | - | 27,6 | - | 24-24 | - |
| 24 | Регулирование выключателей и приводов | 1 комплект | 12 | Е23-6-6, В, табл. 5, п. 2 | 8,7 | - | 7-66 | - | 104,4 | - | 91,92 | - |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 382,11 | - | 316-38 | - |
|  | Заключительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Отсоединение проводов от силового ящика | 1 ящик | 1 | Е23-7-21, табл. 2, п. 2в, К = 0,5 | 0,85 | - | 0-77,6 | - | 0,85 | - | 0-78 | - |
| 26 | Отсоединение проводов от сварочного трансформатора и лебедки | 1 аппарат | 2 | Е23-7-21, табл. 2, п. 1в, К = 0,5 | 0,48 | - | 0-37,9 | - | 0,96 | - | 0-76 | - |
| 27 | Отсоединение шин заземления от аппаратов | 1 отсоединение | 3 | Е23-3-53, А, табл. 1, п. 5а, К = 0,5 | 0,13 | - | 0-09,1 | - | 0,39 | - | 0-27 | - |
| 28 | Демонтаж силового ящика | 1 ящик | 1 | Е23-7-21, табл. 2, п. 2а, К = 0,5 | 0,38 | - | 0-26,8 | - | 0,38 | - | 0-27 | - |
| 29 | Демонтаж питающего кабеля | 100 м | 0,5 | Е23-4-4, А, табл. 2, п. 1а, К = 0,5 | 1,9 | - | 1-42,5 | - | 0,95 | - | 0-71 | - |
| 30 | Демонтаж временных шин заземления | 100 м | 0,3 | Е23-3-53, А, табл. 1, п. 1а, К = 0,5 | 4,3 | - | 3-01 | - | 1,29 | - | 0-90 | - |
| 31 | Снятие блока однорольного грузоподъемностью 1,25 т установленного на высоте 4,5 м | 1 блок | 4 | Е25-10, п. 2б, К = 0,6. Применительно | 0,41 | - | 0-26,9 | - | 1,64 | - | 1-08 | - |
| 32 | Снятие блока однорольного грузоподъемностью 1,25 установленного внизу | 1 блок | 1 | Е25-10, п. 1а, К = 0,6. Применительно | 0,19 | - | 0-12,8 | - | 0,19 | - | 0-13 | - |
| 33 | Снятие электролебедки грузоподъемностью 1,5 т | 1 лебедка | 1 | Е25-6, табл. 2, п. 4б | 0,73 | - | 0-47,8 | - | 0,73 | - | 0-48 | - |
| 34 | Снятие ручной лебедки грузоподъемностью 1,5 т | 1 лебедка | 4 | Е25-6, табл. 2, п. 8б | 0,44 | - | 0-28,8 | - | 1,76 | - | 1-15 | - |
| 35 | Погрузка автокраном монтажного оборудования и материалов при массе 1 шт. груза до 1 т | 1 шт. груза | 3 | Е25-14, табл. 2, п. 1а, 1б | 0,6 | 0,3 | 0-40,2 | 0-27,3 | 1,8 | 0,9 | 1-21 | 0-82 |
| 36 | Погрузка инструмента вручную на автомашину | 1 т | 0,2 | Е1-22, п. 2а | 0,67 | - | 0-39,5 | - | 0,13 | - | 0-08 | - |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 11,07 | 0,9 | 7-82 | 0-82 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  | 428,7 | 8,7 | 348-90 | 7-92 |

Примечание. В качестве примера в калькуляции приведен монтаж шкафов КМ-1Ф.

# 5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Таблица 3

# 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

6.1. Монтажные механизмы и инвентарь

Таблица 4

| № п/п | Наименование | Марка, ГОСТ | Количество, шт. | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран автомобильный грузоподъемностью 6,3 т, стрела 7,3 - 10,8 м | КС-2571А-1 | 1 | Погрузо-разгрузочные работы |
| 2 | Автомашина | МАЗ-516В | 1 | Перевозка оборудования, механизмов, инвентаря, материалов |
| 3 | Автоприцеп двухосный | МАЗ-3926 | 1 | То же |
| 4 | Комплекс механизмов для монтажа блоков КРУ Новокузнецкого опытного завода электромонтажных механизмов Минмонтажспецстроя СССР | КМБ | 1 | Перемещение шкафов |
| 5 | Поворотная опора Горьковского завода электромонтажных инструментов Минмонтажспецстроя СССР | ОП-9 | 4 | То же |
| 6 | Тележка с подъемной платформой Новокузнецкого опытного завода электромонтажных механизмов Минмонтажспецстроя СССР | ТПП-2,5 | 1 | -"- |
| 7 | Опора на воздушной подушке | ОВП-1,6А | 4 | -"- |
| 8 | Компрессор Производительность 0,05 м3/мин Давление 0,3 МПа | СО-45А | 1 | -"- |
| 9 | Лебедка электрическая монтажная грузоподъемностью 1,5 т | МЭЛ-1,5-19 | 1 | -"- |
| 10 | Лебедка рычажная ручная грузоподъемностью 1,5 т |  | 2 | -"- |
| 11 | Электропогрузчик грузоподъемностью 1,6 т | ЭП-1631 | 1 | -"- |
| 12 | Строп 4СК1-6,3/Рт1-3,2/К-2,5/1600 | ОСТ 34-13-910-86 | 1 | Монтаж шкафов |
| 13 | Строп СКП1-3,2/8000 | То же | 2 | Разгрузка шкафов |
| 14 | Строп СКП1-1,0/3000 | -"- | 2 | Монтаж шкафов ввода, шинных мостов |
| 15 | Трос стальной двойной свивки типа ЛК-РО диаметром 7,4 мм, м | ГОСТ 7668-80 | 70 | Монтаж шкафов |
| 16 | Блок монтажный с откидной щекой | БМ-1,25 | 2 | То же |
| 17 | Домкрат реечный грузоподъемностью 3 т | Р-3 | 2 | -"- |
| 18 | Лестница-стремянка | ЛСМУ1 | 2 | -"- |
| 19 | Аппарат сварочный | ТД-500 | 1 | Сварка прокладок и шкафов |
| 20 | Маска защитная для электросварщика |  | 1 | То же |
| 21 | Электрододержатель 500А ЭД-З105-У1 | ГОСТ 45651-78 | 1 | -"- |
| 22 | Электрическая сверлильная машина | ИЭ-1023А | 1 | Монтаж шкафов |
| 23 | Мегаомметр 2,5 кВ | МС-0,5 | 1 | Измерение сопротивления изоляции |
| 24 | Уровень строительный УС 4-2 | ГОСТ 9416-83 | 1 | Проверка горизонтальности |
| 25 | Рулетка РЗ-10 | ГОСТ 7502-80 | 1 | Проверка размеров и соосности проемов, закладных конструкций |
| 26 | Указатель напряжения | УН-1 | 1 | Проверка наличия напряжения |
| 27 | Ящик с рубильником и предохранителями 380 В, 250 А | ЯРП11-311-54У | 1 | Подключение монтажных механизмов |
| 28 | Ящик с понижающим трансформатором | ЯТП-0,25/12 | 1 | Монтаж шкафов |
| 29 | Переноска о арматурой на 12 В |  | 1 | Монтаж шкафов |
| 30 | Лампа накаливания | МО 12-40 ГОСТ 1182-77 | 1 | То же |
| 31 | Труба стальная водогазопроводная с условным проходом 40 мм, длиной, мм: | ГОСТ 3262-75 | 2 | Распорка стропов при монтаже шкафов КМ-1Ф и К-104 |
|  | 750 |  | 2 |  |
|  | 1125 |  | 2 |  |
|  | 1530 |  | 2 |  |
|  | 2250 |  | 2 |  |
| 32 | Подъемное приспособление (поставка завода-изготовителя) |  | 2 | Монтаж шкафов КЭЭ-6, КЭЭ6С и КЭ-10 |
| 33 | Траверса шириной 856 мм |  | 1 | То же |
| 34 | То же, 1606 мм |  | 1 | -"- |
| 35 | Инвентарная тележка для контроля положения неподвижных контактов |  | 2 | То же, КЭЭ-6 и КЭЭ-6С |
| 36 | Инвентарная тележка для безопасной разделки кабелей |  | 1 | То же, КЭЭ-6, КЭЭ-6С и КЭ-10 |
| 37 | Швеллер , м |  | 30 | Направляющие при перемещении шкафов |

Примечание. Номенклатура используемых механизмов уточняется проектом производства работ в зависимости от количества монтируемых шкафов и возможностей монтажной организации.

6.2. Инструмент

Таблица 5

| № п/п | Наименование | Марка, ГОСТ | Количество, шт. | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние S = 7´8 мм, 810 мм, 10´12 мм, 12´14 мм, 14´17 мм, 17´19 мм, 22´24 мм, комплект | ГОСТ 10112-80 | 2 | Монтаж шкафов |
| 2 | Головки сменные 7812-04911Н12Х1, 7812-04961Н12Х1, 7812-05121Н12Х1, комплект | ГОСТ 25604-83 | 2 | Монтаж шкафов |
| 3 | Отвертка слесарно-монтажная 7810-0310, 7810-0330 | ГОСТ 17199-81 | 2 | То же |
| 4 | Отвертки диэлектрические 7810-0434, 7810-0439, 7810-0446 | ГОСТ 21010-75 | 3 | -"- |
| 5 | Плоскогубцы комбинированные с изолирующими ручками | ГОСТ 5547-86 | 1 | -"- |
| 6 | Метр складной металлический | ТУ 2-12-156-76 | 1 | Проверка проектных осей |
| 7 | Линейка измерительная 1 - 500 мм, 1 - 1000 мм | ГОСТ 427-75 | 2 | То же |
| 8 | Отвес стальной строительный | ОТ 200-1 ГОСТ 7948-80 | 1 | Выверка вертикальности |
| 9 | Рамка ножовочная ручная 6920-0001 | ГОСТ 17270-71 | 1 | Работы с металлом |
| 10 | Полотно ножовочное для металла (25013´0,65 мм) | ГОСТ 6645-86 | 3 | То же |
| 11 | Лом гвоздодер ЛГ-20 | ГОСТ 1405-83 | 1 | Распаковка оборудования |
| 12 | Лом монтажный ЛМ-24 | То же | 1 | Монтаж шкафов |
| 13 | Молоток слесарный стальной 7850-010 Ц 15 хр | ГОСТ 2310-77 | 1 | Очистка мест сварки |
| 14 | Кувалда 1212-0006 | ГОСТ 11401-75 | 1 | Монтаж шкафов |
| 15 | Кернер 7643-0036 | ГОСТ 7213-72 | 1 | То же |
| 16 | Зубило слесарное | ГОСТ 7211-86 | 1 | Работы с металлом |
| 17 | Напильник (плоский, квадратный, полукруглый, круглый, трехгранный) | ГОСТ 1465-80 | 5 | Работы с металлом |
| 18 | Ножовка по дереву | ГОСТ 2615-84 | 1 | То же |
| 19 | Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 | ГОСТ 166-80 | 1 | -"- |
| 20 | Щетка ручная из проволоки | ОСТ 17-830-80 |  | Очистка поверхностей |
| 21 | Кисть флейцевая КФ-75-1 | ГОСТ 10597-87 | 1 | Окраска мест сварки и мест с поврежденной окраской |
| 22 | Набор сверл диаметром 5 - 22 мм, комплект | ГОСТ 886-77 | 1 | Монтаж шкафов |
| 23 | Нож монтерский | НМ-3 | 3 | Зачистка жил проводов и кабелей |
| 24 | Ножницы секторные | НС-3 | 1 | Перерезание проводов и кабелей |
| 25 | Инструмент для снятия изоляции | ККСИ | 2 | Снятие изоляции |
| 26 | Прибор для отыскания жил проводов и кабелей | ПЖ-30 | 1 | Прозвонка жил проводов и кабелей |
| 27 | Паяльник электрический мощностью 50 Вт |  |  | Припаивание проводов |
| 28 | Пинцет | - |  | То же |

6.3. Материалы

Таблица 6

| № п/п | Наименование материалов | Марка, ГОСТ | Потребность на 1 шкаф при токе, А |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 630 - 1600 | 2000 - 3200 |
| 1 | Бензин-растворитель БР-1, кг | ГОСТ 443-76 | 0,05 | 0,06 |
| 2 | Полоса стальная горячекатаная, кг | ГОСТ 103-76 | 0,95 | 0,95 |
| 3 | Шкурка шлифовальная, м | ГОСТ 6456-82 | 0,05 | 0,06 |
| 4 | Электроды Э-42 диаметром 5 мм, кг | ГОСТ 9467-75 | 0,2 | 0,2 |
| 5 | Эмаль ПФ-115, кг | ГОСТ 6465-76 | 0,1 | 0,13 |
| 6 | Смазка ЦИАТИМ-201, кг | ГОСТ 6267-74 | 0,17 | 0,17 |
| 7 | Ветошь, кг | ТУ 63-17877-79 | 0,76 | 0,94 |
| 8 | Бязь, м2 | ГОСТ 11680-76 | 0,25 | 0,3 |

Примечание. Материалы для присоединения жил кабелей не учтены ввиду многообразия схем шкафов КРУ. Их количество должно определяться проектом производства работ.

# 7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Работы по монтажу шкафов КРУ выполняют с соблюдением требований техники безопасности согласно действующим нормам и правилам (см. прил. 1).

7.2. Перед началом работ мастер или прораб проводит инструктаж на рабочем месте: объясняет задание, способы выполнения намечаемых работ и приемы пользования предохранительными приспособлениями.

7.3. Такелажное оборудование и инвентарь, используемые при монтаже, должны иметь отметки об испытаниях в соответствии с требованиями Госгортехнадзора.

7.4. При монтаже обращают внимание на состояние и правильную установку подъемных средств и одинаковое натяжение всех стропов. Шкафы вначале приподнимают на высоту не более 200 - 300 мм для проверки правильности строповки.

7.5. Работы на оборудовании, расположенном на выдвижном элементе, производят только в ремонтном положении.

Запрещается производить работы на высоковольтных вводах силовых трансформаторов и измерительных трансформаторов, у которых не отсоединены или не закорочены выводы низкого напряжения.

7.6. На период монтажа опасная зона должна быть ограждена сигнальным ограждением, ограничена радиусом, превышающем на 4 м горизонтальную проекцию траектории максимального габарита перемещаемых шкафов от оси поворотной части крана.

# 8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (1 шкаф)

| Наименование показателя | Количество |
| --- | --- |
| Нормативные затраты труда рабочих, чел.-дн. | 2,3 |
| Нормативные затраты машинного времени автокрана грузоподъемностью 6,3 т, маш.-смена | 0,04 |
| Заработная плата рабочих монтажников, руб. | 15,16 |
| Продолжительность выполнения работ, смена | 0,64 |
| Среднее количество занятых на монтаже рабочих, чел. | 4 |
| Максимально потребляемая мощность, кВА | 32 |

Примечание. Затраты на один шкаф определены как среднеарифметическая величина затрат монтажа двадцати трех шкафов по калькуляции. Влияние блочности на трудозатраты не отражены в показателях и калькуляции.

# Приложение 1

# ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ И НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРИ МОНТАЖЕ

Проектная документация

1. План и разрез РУ 6 - 10 кВ.

2. Чертежи освещения и заземления РУ 6 - 10 кВ.

3. Установочные чертежи шкафов КРУ 6 - 10 кВ.

4. Проект производства работ по монтажу КРУ.

5. Руководящий технический материал для производства погрузо-разгрузочных работ грузоподъемными механизмами. РТМ 002.00-83.

Часть III. РТМ по строповке электротехнического оборудования РТМ 002.03-83.

Заводская документация

1. Комплект технической документации, поступающей вместе со шкафами КРУ 6 - 10 кВ.

Общетехническая документация

1. Правила устройства электроустановок. М.: Энергоатомиздат, 1985.

2. СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства». М.: Стройиздат, 1986.

3. СНиП III-4-80 «Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве». М.: Стройиздат, 1980.

4. Правила техники безопасности при производстве электромонтажных работ на объектах Минэнерго СССР. М.: Информэнерго, 1984.

5. Инструкция по организации и производству работ повышенной опасности в строительно-монтажных организациях и на промышленных предприятиях Минэнерго СССР. М.: Информэнерго, 1987.

6. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. М.: «Металлургия», 1981.

7. Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ. ППБ-05-86. М.: Стройиздат, 1988.

8. РД 34.03.304-87. Правила выполнения противопожарных требований по огнестойкому уплотнению кабельных линий.

# Приложение 2

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЕМО-СДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Акт готовности объекта строительства к производству электромонтажных работ (форма 5).

2. Акт приемки электрооборудования в монтаж (форма 6).

3. Акт приемки смонтированного оборудования (форма 2).

4. Ведомость смонтированного оборудования, передаваемого в эксплуатацию (форма 4).

5. Протокол осмотра и проверки комплектного распределительного устройства (форма 8).

6. Протокол осмотра и проверки масляных выключателей (форма 9).

7. Протокол осмотра и проверки контактных соединений ошиновки (форма 9).

8. Протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок и кабелей (форма 44).

Примечание. Образцы форм документации приведены в «Инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам». ВОН 123-79 МИСС СССР.

# Приложение 3

# КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКАФОВ КРУ

| Наименование показателя | Величина показателей для шкафа |
| --- | --- |
|  | КМ-1Ф | К-104 | КЭ-6, КЭ-6С, КЭЭ-6, КЭЭ-6С | КЭ-10 |
| Номинальное напряжение, кВ | 6; 10 | 6; 10 | 6 | 10 |
| Номинальный ток главных цепей, А | 630 - 3150 | 630 - 1600 | 630 - 3150 | 630 - 3200 |
| Номинальный ток сборных шин, А | 630 - 3150 | 1000 - 3150 | 1600 - 3150 | 1600 - 3200 |
| Стойкость главных цепей при сквозных токах к.з. |  |  |  |  |
| эффективное значение периодической составляющей, кА | 20; 31,5 | 20; 31,5 | 40 | 20; 31,5; 40 |
| амплитудное значение предельного сквозного тока, кА | 51; 81 | 51; 81 | 128 | 51; 80; 102 |
| ток термической стойкости для промежутка времени 3 с, кА | 30; 31,5 | 20; 31,5 | 40 | 20; 31,5; 40 |
| Тип высоковольтного выключателя | ВК-10, ВКЗ-10, ВК-М-10, ВКЭ-М-10, ВВЭ-10, ВМПЭ-10 | ВК-10, ВКЭ-М-10, ВВЭ-10 | ВЭЭ-6 | ВЭ-10 |
| Тип трансформатора напряжения | ЗНОЛ.06, НОЛ.08 | НОМ, ЗНОЛ.06, НОЛ.08 | ЗНОЛ.06, НОЛ.08 | ЗНОЛ.06, НОЛ.08 |
| Тип трансформатора тока | ТЛК-10, ТОЛ-10, ТЛШ-10 |  | ТЛ-10, ТЗЛН | ТЛ-10, ТЛШ-10, ТЗЛМ |
| Наибольшее сечение подключаемых высоковольтных кабелей, мм2 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: |  |  |  |  |
| постоянного выпрямленного тока | 110; 220 | 220 | 110; 220 | 110; 220 |
| переменного тока | 220 | 220 |  | 220 |

# Приложение 4

# МАССА И ГАБАРИТЫ ШКАФОВ КРУ

| Исполнение шкафа (вид встраиваемой аппаратуры или присоединения) | Тип | Масса, кг | Габариты, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | длина (глубина) | ширина | высота |
| Шкафы серии КМ-1Ф |
| С масляным выключателем и пружинным приводом | ШВМП | 610 - 895 | 1300 | 750 | 2150 |
| То же, с электромагнитным приводом | ШВМЭ | 625 - 905 | 1300 | 750 | 2150 |
|  |  | 1250 - 1560 |  |  |  |
| С выключателем вакуумным с электромагнитным приводом | ШВВЭ | 578 - 860 | 1300 | 750 | 2150 |
| С трансформатором напряжения | ШТН | 570 - 845 | 1300 | 750 | 2150 |
|  |  | 530 - 795 |  |  |  |
| С силовыми предохранителями | ШПС | 500 - 720 | 1300 | 750 | 2150 |
| С разъемными контактными соединениями | ШР | 485 - 745 | 1300 | 750 | 2150 |
|  |  | 860 - 1420 |  | 1125 |  |
| С комбинированной аппаратурой (разрядниками, конденсаторами и др.) | ШКА | 480 - 715 | 1300 | 750 | 2150 |
|  |  | 625 - 915 |  | 1125 |  |
| Глухой ввод | ШГВ | 600 - 915 | 1300 | 750 | 2150 |
|  |  |  |  | 1125 |  |
| С кабельной сборкой | ШКС | 380 - 610 | 1300 | 750 | 2150 |
|  |  | 380 - 785 |  | 1125 |  |
| С силовым трансформатором | ШСТ | 1315 - 1550 | 1300 | 1125 | 2150 |
| Шинная перемычка | ШШП | 262 - 1076 | 3780 | 850 | 1110 |
|  |  |  | 5580 |  |  |
| Шинный ввод | ШШВ | 159 - 1536 | 890 | 1570 | 1110 |
|  |  |  | 8750 |  |  |
| Вставка | ШВ | 55 - 175 | 495 | 750 | 915 |
|  |  | 400 - 600 |  | 1300 |  |
| Переходный | ШТ | 138 - 300 | 955 | 750 | 1230 |
|  |  |  | 1175 |  | 1343 |
| С низковольтной аппаратурой | ШНВА | 370 - 825 | 1300 | 1125 | 2150 |
| Релейный шкаф | ОРШ | 50 - 115 | 430 | 750 | 795 |
| Шкафы серии К-104 |
| Кабельного ввода (с выключателем) |  | 730 | 1150 | 750 | 2432 |
| Шинного ввода (с выключателем) |  |  | 1150 | 750 | 2200 |
| Шинный мост |  |  | 3900 - 5800 | 750 | 710 |
| Шинный ввод |  |  | 3175 - 6625 | 750; | 710 |
|  |  |  |  | 1500 |  |
| Дугоуловитель |  |  | 375 | 375 | 1450 |
| Шкафы серии КЭ-6, КЭ-6С, КЭЭ-6 и КЭЭ-6С |
| С электромагнитным выключателем | ШВЭЭ | 1892 - 2028 | 1850 | 750 | 2485 |
|  |  |  |  |  | 2645 |
| С трансформатором напряжения | ШТН | 725 | 1850 | 750 | 2485 |
| С штепсельным разъединителем | ШШР | 878 - 1705 | 1850 | 750 | 2485 |
| С комбинированной аппаратурой | ШКА | 957 | 1850 | 1125 | 2485 |
|  |  |  |  |  | 2645 |
|  |  |  |  |  | 2485 |
| Глухой ввод | ШГВ | 532 - 599 | 1850 | 750 | 2645 |
| С кабельной сборкой | ШКС | 527 - 645 | 1850 | 750 | 2485 |
| С низковольтной аппаратурой | ШНВА | 600 | 1850 | 750 | 2485 |
|  |  |  |  |  | 2645 |
| Шкафы серии КЭ-10 |
| С электромагнитным выключателем | ШВЭ | 1400 - 2107 | 1850 | 750 | 2485 |
|  |  |  |  |  | 2645 |
| С трансформатором напряжения | ШТН | 611 - 681 | 1850 | 750 | 2485 |
| С силовыми предохранителями | ШПС | 881 - 1370 | 1850 | 750 | 2485 |
| С штепсельным разъединителем | ШШР | 828 - 1649 | 1850 | 750 | 2485 |
| С комбинированной аппаратурой | ШКА | 547 - 1116 | 1850 | 753 | 2485 |
|  |  |  |  | 1125 | 2645 |
|  |  |  |  |  | 2485 |
| Глухой ввод | ШГВ | 654 - 660 | 1850 | 750 | 2645 |
| С кабельной оборкой | ШКС | 527 - 645 | 1850 | 753 | 2485 |
| С силовым трансформатором | ШТС | 1909 - 1538 | 1850 | 1125 | 2485 |
|  |  |  |  |  | 2645 |
| С низковольтной аппаратурой | ШНВА | 724 | 1850 | 1125 | 2485 |

Примечания: 1. Масса шкафов серии КМ-1Ф приведена с учетом установки в шкафах сборных на номинальные токи 630 - 3150 А и разных типов встраиваемого оборудования.

2. Высота шкафов КЭЭ-6, КЭЭ-6С и КЭ-10 приведена с релейными шкафами высотой 800 и 960 мм.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения. 1 2. Организация и технология выполнения работ. 1 3. Требования к качеству и приемке работ. 10 4. Калькуляция затрат труда, машинного времени, заработной платы монтажа шкафов кру из двадцати трех шкафов. 13 5. График производства работ. 16 6. Материалыю-технические ресурсы.. 18 7. Техника безопасности. 20 8. Технико-экономические показатели. 21 Приложение 1 Перечень технической и нормативной документации, используемой при монтаже. 21 Приложение 2 Перечень приемо-сдаточной документации. 22 Приложение 3 Краткая техническая характеристика шкафов кру.. 22 Приложение 4 Масса и габариты шкафов кру.. 23